附件1

云南省液化燃气瓶装供应

安全技术规程

DBJ53/T-28-2010

(修订征求意见稿）

目        录

安全技术规程

1   总则

2   术语

3   供应站

3.1 供应站设置

3.2 供应站设施的运行与维护

4   用户设施和液化燃气燃烧器具的运行与维护

5  经营服务

6   抢修

7  事故防控和处理

安全技术规程条文说明

1   总则

3.1 供应站设置

3.2 供应站设施的运行与维护

4   用户设施和液化燃气燃烧器具的运行与维护

5  经营服务

6   抢修

7  事故防控和处理

1  总  则

1.0.1为确保液化燃气瓶装供应符合安全生产、稳定供应和环境保护的要求，保护国家和人民生命财产的安全，根据国家、行业标准和相关法律、法规的规定，结合我省实际，制定本规程。

1.0.2本规程适用于液化石油气及其他新型液化燃气供应站（液化燃气汽化站、混气站、瓶组气化站站内设施及其附属设施除外）的设置以及液化燃气设施的运行、维护、抢修。

1.0.3供应站的设置及液化燃气设施的运行、维护和抢修，除执行本规程外，尚应符合国家、行业现行有关规定、标准的要求。

2  术  语

2.0.1液化燃气瓶装供应站

储存和向用户销售瓶装液化燃气的场所。

2.0.2液化燃气设施

指供应站设施、用户设施、液化燃气燃烧器具等。

2.0.3供应站设施

指供应站内的钢瓶、供电线路、电器设备、灭火器材、燃气浓度检测报警器等。

2.0.4用户设施

指用户的液化燃气管道、胶管、调压器、钢瓶、阀门及计量器具等。

2.0.5液化燃气燃烧器具

使用液化燃气作为燃料进行加热、炊事等的设备。

2.0.6运行

从事液化燃气供应的专业人员，按照工艺要求和操作规程对液化燃气设施进行巡视、操作、记录等常规工作。

2.0.7维护

为保障液化燃气设施的正常运行，预防事故发生所进行的检查、维修、保养等工作。

2.0.8抢修

液化燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起停气、中毒、火灾、爆炸等事故时，采取紧急措施的作业过程。

3  供应站

3.1  供应站设置

3.1.1供应站按气瓶总容积V分为三级，并应符合下表的规定。

| 名 称 | 气瓶总容积（m3） |
| --- | --- |
| Ⅰ级站 | 6＜V≤20 |
| Ⅱ级站 | 1＜V≤6 |
| Ⅲ级站 | V≤1 |

注：气瓶总容积1 m3折合YSP—15型重瓶28只；YSP—50型重瓶8只。

    - Ⅲ级级供应站应具备的条件:

1. 由具有建设行政主管部门核发的经营许可资格的液化燃气企业设立;

2．设置应符合燃气规划布点的要求；

3．有稳定的符合国家质量标准的液化燃气气源；

4．有经建设行政管理部门考核合格持上岗证的管理人员和操作人员；

5．有安全生产管理制度；岗位责任制度；供应站设施、用户设施、液化燃气燃烧器具的检查、维护、报修制度和各类操作规程及相应的记录台帐；

6．配备专业值班人员；

7．配备防爆工具和堵漏工器具；

8．至少应配置8kg干粉灭火器2具；

9．可设置在与建筑物（住宅、重要公共建筑和高层民用建筑除外）外墙毗连的单层专用房间；供应站相邻房间应是非明火、散发火花地点；建筑物耐火等级不低于二级；有相互毗邻并采用防火墙有效分离的管理房和瓶库房;站内面积大于等于20平方米，其中瓶库房面积大于等于10平方米；其周围30米范围内不得有危险品经营店铺、配变电房、烧焊工场等火灾危险场所及医院、商场、娱乐等人员密集的公共场所；50米范围内不得有学校、幼儿园和重要公共建筑；供应站与主要道路的防火间距大于等于8米，与次要道路的防火间距大于等于5米；

10．供应站的瓶库房还应当具备下列条件:

1）通风良好，并设有直通室外的门；

2）与其他房间相邻的墙应为无门、窗洞口的防火墙；

3）配置燃气浓度检测报警器；

4）地面应是撞击时不发生火花的面层；

5）照明灯具和开关应采用防爆型。

3.1.3 Ⅰ、Ⅱ级供应站除应具备Ⅲ级供应站1——8项的条件外，还应满足《城镇燃气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家、行业的标准规范要求。

3.2  供应站设施的运行与维护

3.2.1一般规定：

1．销售的钢瓶及液化燃气应当符合国家规定；

2．有钢瓶和用户的档案管理制度，有真实、完整的钢瓶和用户档案数据，实现服务的可追溯性；

3．供应站存放的重瓶总容积不得超过设置时申报的容积；不得擅自设立瓶库；

4．不得经营液化燃气、用户设施、液化燃气燃烧器具以外的其他商品；不得将钢瓶置于户外经营；

5．不得在钢瓶之间相互倒气；不得混装液化燃气；

6．不得乱倒残液；

7．定期检查和补充灭火器；燃气浓度检测报警器应完好、有效；

8．瓶库房内不得住人、堆放杂物或有明火等火源；供电线路及电器设备符合国家防火防爆规定；

9．钢瓶应周转使用，重瓶存放不宜超过一个月；

10．钢瓶应按空瓶、重瓶分区域存放，并设标志、留有通道；50kg钢瓶应单层码放，其他钢瓶码放不得超过2层；漏气瓶或其他不合格钢瓶应及时处理，不得在站内存放；

11．在钢瓶装卸、搬运、码放过程中应轻拿轻放，严禁摔、砸、滚、拖钢瓶。

3.2.2  钢瓶检查：

供应站应分别对重瓶入站、存放、重瓶出站、空瓶入站等环节进行检查，检查应有台帐记录。

1．重瓶入站检查

1）检查方法：逐瓶检查。

2）检查内容：钢瓶瓶体及角阀有无泄漏；称重复核有无超重瓶、欠装瓶；钢瓶上是否有合格标志。

2．供应站日常检查

1）检查频率：每天早8点——晚8点不低于2小时一次；晚8点——次日早8点不低于4小时一次。

2）检查内容：钢瓶有无泄漏或其他异常情况。

3．重瓶出站检查

1）检查方法：逐瓶检查。

2）检查内容：再次复核本条第1项的内容。

4．空瓶入站检查

1）检查方法：逐瓶检查。

2）检查内容：钢瓶是否超过检验期；瓶体是否有缺陷；钢瓶内是否有剩余压力；角阀是否完好并处于关闭状态；残液量是否超标。

3.2.3液化燃气泄漏检查应采用肥皂水检漏或仪器检测，严禁使用明火检漏，发现泄漏应及时消除；在泄漏未消除之前，应采取有效的保护措施。

4  用户设施和液化燃气燃烧器具的运行与维护

4.0.1用户设施和液化燃气燃烧器具的安装、维护和检修工作，必须由具有相应资质的单位及专业人员进行。

4.0.2用户应使用经具有资质的检测机构检验合格并加贴合格标志的液化燃气燃烧器具。

省建设行政等主管部门应当会同其他有关部门定期向社会公布符合国家标准的液化燃气燃烧器具。

4.0.3供应站应负责液化燃气使用的宣传、指导，公布送气、检修联系电话，告知用户：

1．正确使用用户设施和液化燃气燃烧器具；

2．不得私自拆改用户设施和液化燃气燃烧器具；

3．不得加热、摔砸、横放、倒置使用液化燃气钢瓶及倾倒瓶内残液和拆卸瓶阀等附件；

4．严禁用明火检查泄漏；

5．发现用户设施或液化燃气燃烧器具异常、液化燃气泄漏或意外停气时，应立即关闭钢瓶角阀和其他阀门，开窗通风，在安全的地方切断电源，严禁动用明火，并应及时向液化燃气供应单位报修；

6．连接液化燃气燃烧器具的胶管应完好并定期更换，严禁使用过期、过长、过短的胶管；胶管不得穿越墙或门窗；胶管连接时不得使用三通接头，形成两个支管；

7．严禁在卧室等不具备安全用气条件的场所使用液化燃气；

8．每次使用液化燃气后，应关闭钢瓶角阀。

4.0.4供应站应对用户设施和液化燃气燃烧器具进行检查，检查应有台帐记录并要求用户签字认可。

1．检查频率

1）每年至少进行一次全面的入户检查；

2）每次为用户送气上门时应进行检查。

2．检查内容

1）用户设施检查；

2）液化燃气燃烧器具泄漏检查；

3）液化燃气燃烧器具燃烧工况检查；

4）使用环境检查。

4.0.5用户设施检查处理

1．检查方法：肥皂水涂刷、仪器检测和肉眼观察。

2．检查内容：钢瓶瓶体及附件角阀等、减压阀、胶管及其连接部位。

3．检查要求及处理方法：

1）泄漏检查：发现肥皂水有鼓泡现象或检测仪器报警(即有液化燃气泄漏)时，应及时告知用户并立即重新紧固连接部位或更换泄漏的用户设施；

2）胶管长度宜在1—1.5米，最长不超过2米。胶管过长、过短或有变形、鼓包、裂纹、老化现象时，应及时调整、更换；

3）减压阀失效应及时更换；

4）连接部位应有专用卡箍紧固。

4.0.6液化燃气燃烧器具泄漏检查处理

发现泄漏时应及时告知用户并立即送修或更换泄漏的液化燃气燃烧器具。

4.0.7液化燃气燃烧器具燃烧工况检查处理

1．检查方法：肉眼观察。

2．检查要求及处理方法：液化燃气燃烧器具有打不着火、连焰、黄焰、回火、离焰、脱火等故障时，应立即调整或送修。

4.0.8使用环境检查处理

1．检查方法：肉眼观察。

2．检查要求及处理方法：发现有违反《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《家用燃气燃烧器具安全管理规程》（GB17905）、《燃气燃气燃烧器具安全技术通则》（GB16914）、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》（CJJ12）、本规程和其他相关规定存在安全隐患的，应立即告知用户并配合用户进行整改。

4.0.9首次安装和进行维修、抢修后的用户设施和液化燃气燃烧器具应做泄漏检查和燃烧工况检查。

4.0.10用户应协助液化燃气供应单位相关人员对用户设施进行检查、维护、抢修等工作。

5  经营服务

5.0.1供应站应公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、免费服务项目、服务规范、服务承诺等内容；应保证服务窗口按照公示的工作时间开门营业，在营业时间内进入服务窗口的用户未办理完事项前，服务窗口不得终止服务。

5.0.2供应站应保持干净、清洁，柜台、货架物品摆放整齐；配有符合国家规定的计量器具；

5.0.3取得管理部门颁发的瓶装燃气供应许可证和工商管理部门颁发的证照；各项管理制度、操作规程上墙，悬挂整齐；

5.0.4应稳定供应燃气，不得脱供气；应明码实价，不得随意抬高燃气价格，不得恶意竞争，争抢客户或乱收用户的费用，收费须向用户提供合法的凭证；

5.0.5应向用户发放《燃气安全使用手册》，商业用户应签订规范的供用气合同；

5.0.6供应站应使用本企业的燃气钢瓶向用户销售瓶装燃气，杜绝超期钢瓶、报废钢瓶和其它不合格钢瓶，重瓶应有封口膜（套）等标识，封口膜（套）应当有以下内容：企业名称；充装合格标志；其它规定的内容。

5.0.7液化石油气残液量超出国家规定的，应对用户予以补偿，补偿后请用户签收。

5.0.8应建立并落实用户回访制度，回访内容应有供应站销售员是否按规定进行检漏、试火和用气环境检查等，回访应有完整的台账记录；

5.0.9应定期和不定期组织对用户的宣传教育培训，努力提高用户的安全用气技术知识，宣传教育培训有完整的记录台账；

5.0.10需要撤消或者搬迁瓶装气供应站的，应制定方案，妥善安排用户的正常供气，并于瓶装气供应站撤消或者搬迁前，按照相关法规规定报批，在该供应站提前公示。

6  抢  修

6.0.1用户设施、液化燃气燃烧器具泄漏抢修作业应符合下列规定：

1．发现或接到泄漏报修后应立即派人检修；

2．进入室内后应打开门窗通风、切断气源、消灭火种，在安全的地方切断电源，检查用户设施及液化燃气燃烧器具，准确判断泄漏点；严禁在现场拨打电话；

3．必须采取有效措施，防止液化燃气聚积在低洼处或其他地下设施内。

4．漏气修理时应避免由于检修造成其他部位泄漏，应采取防爆措施或使用防爆工具，严禁使用能产生火花的铁器等工具进行敲击作业。

5．在抢修作业中，应防止液态液化燃气快速气化时造成人员冻伤事故。

6．当泄漏或其他事故原因未查清或隐患未消除时不得撤离现场，应采取安全措施，直至查清事故原因并消除隐患为止。

6.0.2液化燃气钢瓶发生泄漏、燃烧时应按以下方法处理：

1．角阀阀杆泄漏，应立即关闭角阀，送交钢瓶充装单位或钢瓶检测单位处理；

2．角阀阀芯泄漏，应加堵头，制止泄漏后送交钢瓶充装单位或钢瓶检测单位处理；

3．瓶体泄漏，应采取捆扎等方法堵漏后立即送交钢瓶充装单位或钢瓶检测单位处理。

4．若已发生燃烧，应马上扑救，待火熄灭后对钢瓶降温，之后按本条前3项的程序进行处置。

6.0.3发生火灾、爆炸等事故，危及液化燃气设施和周围环境的安全时，应协助消防部门抢救。

6.0.4火灾与爆炸灾情消除后，应进行全面检查，消除隐患。

7  事故防控和处理

7.0.1液化燃气供应单位应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系。

7.0.2燃气经营者应当制定燃气安全事故应急预案，配备应急救援人员和应急救援器材、设备，每年开展不少于1次的综合应急演练，并实行全天24小时值班制度。

7.0.3检查发现用户使用不合格的燃气设施或存在其它安全隐患的，液化燃气供应单位应及时告知用户并采取送修、更换等措施，对于暂时难于处理的重大安全隐患，应发放《隐患整改通知》，必要时采取停气措施,同时协助用户积极完成隐患整改工作，安全检查和隐患整改应有完整的台账记录。

7.0.4发生燃气安全事故，液化燃气供应单位应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修，防止次生灾害，待事故处理结束，及时恢复供气。

7.0.5事故发生后，液化燃气供应单位应积极配合有关部门做好事故的调查处理工作。

7.0.6燃气安全事故经调查确定为责任事故的，应当查明原因、明确责任，对责任人员进行处理，同时应建立事故档案。

本规程用词说明

1．为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用‘不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

液化燃气瓶装供应安全运行技术规程

条文说明

1  总  则

1.0.1液化燃气瓶装供应具有易燃、易爆的特点，一旦液化燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸及中毒事故，使国家和人民生命财产遭受损害。确保液化燃气安全供应，是液化燃气供应单位的重要职责。为了保护国家和人民生命财产的安全，必须加强对液化燃气设施的运行、维护和抢修工作，防止火灾、爆炸及中毒事故发生。在发生事故时应有切实可行的抢修措施，将危害限制在最小程度内，并杜绝次生灾害的发生。基于上述目的，制定《液化燃气瓶装供应安全技术规程》。

1.0.2本条规定了本规程适用的范围，主要包括：供应站的设置、供应站设施、用户设施和液化燃气燃烧器具的运行、维护、抢修等内容。液化燃气汽化站、混气站、瓶组气化站站内设施及其附属设施（中压管网、阀门井等）在《城镇燃气设计规范》另有规定，故不包括在本规程的适用范围内。

1.0.3本规程是为了指导液化燃气瓶装供应系统的综合性的安全技术规程，各液化燃气企业除应遵守本规程外，还应遵守的主要的国家、行业的规定、标准有：

1. 《城镇燃气设计规范》（GB50028）

2. 《建筑设计防火规范》（GB50016）

3.《压力容器安全技术监察规程》国家质量技术监督局

4.《气瓶安全监察规程》国家质量技术监督局

5. 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》(CJJ51)

6. 《云南省城市建设管理条例》云南省住房和城乡建设厅

7. 《家用燃气燃烧器具安全管理规程》（GB17905）

8.《燃气燃气燃烧器具安全技术通则》（GB16914）

9.《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》（CJJ12）

10.液化石油气供应工程设计规范（GB51142）

11.燃气系统运行安全评价标准（GB/T50811）

3.1  供应站设置

3.1.1 依据《城镇燃气设计规范》将液化燃气瓶装供应站按储存容积分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级。

3.1.2本条规定了Ⅲ级供应站设置应具备的条件，就我省的情况来看，绝大多数属于Ⅲ级供应站。

3.1.3 本条规定了Ⅰ、Ⅱ级供应站应具备的条件。

3.2  供应站设施的运行与维护

3.2.1 本条规定了供应站应遵守的一般性规定。

3.2.2 本条针对供应站比较关键的重瓶入站、存放、重瓶出站、空瓶入站等几个环节，本条做出需要进行检查的规定，并且要求检查应有记录。

3.2.3 本条规定了液化燃气泄漏检查的方法，并规定了：严禁使用明火检漏。

4  用户设施和液化燃气燃烧器具的运行与维护

4.0.1 本条对安装、维修的单位和人员作了规定。

4.0.2 本条对液化燃气燃烧器具的使用作了规定。

4.0.3本条规定了供应站应对用户进行宣传、指导，公布送气、检修联系电话，督促用户安全用气。

4.0.4、4.0.5、4.0.6 、4.0.7、4.0.8就发生的液化燃气事故来看，主要是因为用户操作不当和用户设施、液化燃气燃烧器具存在隐患而引发，上述几条规定了供应站应对用户进行检查，检查结果应告知用户并且要求用户签字认可。

4.0.9本条对首次安装和进行维修、抢修后的用户设施和液化燃气燃烧器具的检查作了规定。

4.0.10本条对用户配合供应站相关人员的检查、维护、抢修工作作了规定。

5  经营服务

5.0.1—5.0.10对燃气供应单位的经营服务工作做了相应的规定。

6  抢  修

6.0.1本条规定了用户设施、液化燃气燃烧器具泄漏抢修作业应注意的事项。

6.0.2条具体就液化燃气钢瓶发生泄漏、燃烧时应采取的方法做出规定。

6.0.3、6.0.4液化燃气发生火灾、爆炸事故后的处置要求。

7  事故防控和处理

7.0.1依据《安全生产法》等法律法规设定，液化燃气供应单位应建立健全以《安全管理手册》为核心的各项制度，并定期进行风险评估。

7.0.2燃气安全事故应急预案对于快速、有效处置安全事故有重要的意义，因此，液化燃气供应单位应有完善的应急预案，配备必要的而装备和人员，预案应定期组织演练。

7.0.3对液化燃气供应单位进行安全检查（特别是用户的安全检查）后发现的隐患整改做做了规定，明确了液化燃气供应单位在安全隐患整改方面应尽的职责。

7.0.4—7.0.6是按照《安全生产法》等法律法规对液化燃气供应单位作出的规定。