附件2

云南省工程建设地方标准         DB

DBJ 53/T-30-201X

变电站消防技术规程

Technical specification of fire protection for substations

(征求意见稿)

201x-xx 发布										201x-01-01 实施

云南省住房和城乡建设厅

发布

云南省工程建设地方标准

变电站消防技术规程

Technical specification of fire protection for substations

DBJ 53/T—30—201X

主编部门：云南省消防救援总队

云南电网有限责任公司

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：201X年X月X日

xxxx出版社

2019年 昆明

前  言

本规程是依据《云南省住房及城乡建设厅关于印发云南省2018年工程技术地方标准编制计划的通知》，由云南省消防救援总队、云南电网有限责任公司会同有关单位，在《变电站消防技术规程》DBJ53/T-30-2010和新修编的国家和行业消防规范基础上，重新修订而成。

本规程在修订过程中，编制组经过广泛的调查研究，收集了近年来我国典型的变电站变压器、电缆隧道火灾案例消防经验及变压器和电缆隧道消防新技术新成果资料，通过灭火试验，并广泛征求变电站设计、施工、运行、消防监督等单位以及国内消防专家的意见，最后经审查定稿。

本规程包含总则、术语和符号、建筑防火及总平面布置、通风、空调及防排烟、灭火设备、消防电气、电缆敷设和防火阻燃、工程施工及竣工验收、运行消防安全管理等9章内容和设计、施工、运行维护等3大部分附录图表。

与《变电站消防技术规程》DBJ53/T-30-2010相比，本规程主要有以下变化：（待定稿后补充）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

本规程由云南省住房和城乡建设厅负责管理，云南省消防救援总队、云南电网有限责任公司负责解释。云南省消防救援总队通信地址：昆明市官渡区珥季路，邮政编码：650000；云南电网有限责任公司通信地址：昆明市拓东路73号，邮政编码：650011。

本规程的主编单位、参编单位及主要起草人：

主编单位： 云南省消防救援总队

云南电网有限责任公司

参编单位：中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

云南电网公司建设分公司

云南省昆明市消防救援支队

昆明供电设计院有限责任公司昆明理工大学

明森智能消防装备（江苏）有限公司

常州邦安电力科技有限公司

云南英科瑞电力电子有限公司

盛云科技有限公司

天霄系统集成有限公司

秦皇岛尼特智能科技有限公司

主要审稿人：

主要起草人：郭增辉 卢  婷 张  扬 戴  睿 叶煜明 何  盎 王云辉

王晓波 冉启鹏 潘基书 梁  戈 陈  勇 朱宾勤 蔡  闻

王心怡 周亚涛 熊  焰 李丽华 施云勇 施玉云 张伊安

苏颜斌 吴小伟 赵明杰 薛亚忠 曾  宏 田  野

目   录（待定稿后统一修改）

1  总则	5

2  术语和符号	6

2.1  术语	6

2.2  符号	8

3  建筑防火及总平面布置	9

3.1  建筑防火	9

3.2  总平面布置	12

3.3  防火分区及安全疏散	17

4  通风、空调及防排烟	21

4.1  一般规定	21

4.2  配电装置室通风	23

4.3  电缆隧道通风	24

4.4  空气调节	25

5  灭火设备	26

5.1  一般规定	26

5.2  消防供水系统	29

5.3  消火栓给水系统	31

5.4  水喷雾与细水雾灭火系统	33

5.5  泡沫灭火系统	35

5.6  干粉灭火系统	35

5.7  气体灭火系统	38

5.8  排油注氮灭火装置	39

5.9  灭火器配置	43

6  消防电气	45

6.1  消防供电	45

6.2  火灾应急照明及疏散标志	47

6.3  火灾自动报警系统	48

7  电缆敷设及防火阻燃	55

7.1  一般规定	55

7.2  电缆敷设	56

7.3  防火阻燃	57

8  工程施工及竣工验收	60

8.1  一般规定	60

8.2  建筑消防工程施工及验收	61

8.3  通风、空调及防烟排烟施工及验收	61

8.4  消防给水系统和灭火设施施工及验收	62

8.5  消防电气设备施工及验收	75

8.6  电缆敷设及防火阻燃的施工及验收	76

9  运行消防安全管理	77

9.1  运行消防管理	77

9.2  消防设施的维护管理	79

9.3  火灾应急管理及灭火疏散预案	80

附录A 设计图表	81

附录B消防工程施工表格	88

附录C运行维护表格	110

本规程用词说明	120

附条文说明：

- 1  总则

1.0.1  为确保变电站消防安全,贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，预防和减少火灾危害，保障公民人身和财产安全，特制订本规程。

1.0.2  本规程适用于电压等级为35～500kV的新建、改建、扩建变电站和电缆隧道，其它电压等级的变电站可参照执行。

1.0.3  变电站的防火设计、施工应结合工程具体情况，积极采用新技术、新工艺、新材料和新设备，做到安全适用、技术先进、经济合理。

1.0.4  变电站防火设计、施工、验收和运行安全管理除执行本规程的规定外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术语

2.1.1  变电站建（构）筑物

1主控通信楼

由主控室、电子设备间、电缆夹层、蓄电池室、通信电源室、通信机房、计算机室、交接班室及辅助用房等组成的生产建筑。

2主控综合楼

由主控通信室和配电装置室联合组成的一栋建筑或联合建筑，称为主控综合楼。

3配电装置室（楼）

用来放置高、低压配电柜、高压组合电气装置、电容器、电抗器、变压器等电气设备的生产建筑。

4继电器室（保护小室）

用来放置变电站继电保护屏的生产建筑。

5 巡维中心

为多个变电站的巡检维护而设置的供放置常用维护设备、零备件和巡检维护人员休息的建筑。

6 备用调度中心用房

为电力调度安全设置的备用调度建筑。

7电缆隧道

通过检修门（孔）下人进行巡视检修，设有排水、通风、防火、疏散安全孔、火灾报警、灭火等设施的大型电缆敷设地下构筑物。

8电缆沟

盖板可以打开检修，带有排水、防火等设施的小型电缆敷设半地下构筑物。

9电缆竖井

变电站建筑内用来垂直敷设电缆，带有排水、防火、报警或灭火等设施的电缆敷设构筑物。

10 电缆夹层

设置在电缆数量较多的控制室、继电器室、配电装置室下部，净高在2000～3000 mm之间，能容纳众多电缆汇接，便于安装检修的电缆敷设空间。

2.1.2  灭火系统

1变电站固定灭火系统

水喷雾灭火系统、泡沫喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、排油注氮灭火装置及其他新型灭火系统。

2细水雾灭火系统

分配管网与供水装置或水和雾化介质的供给装置相连接，配有细水雾喷头，并能在火灾时，喷放细水雾的自动灭火系统。

3泡沫喷雾灭火系统

由泡沫比例混合器（装置）、加压设备、储液罐、水雾喷头、阀门、压力表、管道过滤器、泡沫灭火剂、管材及管件等系统组件组成的固定式灭火系统，按驱动方式可分为泵式和气动两种方式。

4 泵式泡沫喷雾系统

由泡沫比例混合装置、固定式泡沫消防泵组、泡沫储液罐、水雾喷头、阀门、压力表、管道过滤器、泡沫灭火剂、管材及管件等组件组成的泡沫喷雾系统。

5气动泡沫喷雾系统

由泡沫比例混合装置、氮气驱动瓶组、泡沫储液罐、水雾喷头、阀门、压力表、管道过滤器、泡沫灭火剂、管材及管件等组件组成的泡沫喷雾系统。

2.1.3排油注氮灭火装置

由控制柜、消防柜、断流阀、排油管道、注氮管道等装置组成的，用于油浸式电力变压器内部灭火的固定式灭火装置。

2.1.4实物变压器模型等效灭火试验

建立实物大小的变压器或者高压电抗器火灾模型，模拟变压器或者高压电抗器散热器、套管遮挡和带电距离影响，按照变压器灭火系统设计图纸进行系统的安装和喷头布置，模拟火灾特点设置实物变压器模型的内外火、遮挡火、复燃火等进行的灭火试验，其灭火效果具有等效于真实变压器火灾灭火效果的特性，这类灭火试验称为实物变压器模型等效灭火试验。

- 2.2  符号（条文确定后修改）

2.2.1  排油注氮灭火装置

— 灭火剂设计用量；

— 氮气体积流量；

—  持续注氮时间；

—  氮气密度；

— 排油管道阻力；

P   — 压力释放阀动作整定值；

— 排油管道局部阻力修正系数；

— 排油管道流速修正系数；

— 排油管内壁摩擦阻力系数；

— 对应排油管中介质最大流量时的平均流速；

— 变压器油密度；

— 从变压器油箱出口至排油管出口的管道长度；

— 排油管内径；

— 油箱液位高度；

— 变压器油运动粘度；

— 注氮管道阻力；

— 注氮管内壁摩擦阻力系数；

— 注氮管道长度；

— 注氮管道弯头数；

— 注氮管道阀门数量；

— 注氮管道氮气流速；

— 氮气运动粘度；

— 注氮管道氮气压力；

— 氮气进入油箱的阻力；

P — 压力释放阀动作整定值；

— 冷却油的粘度影响系数；

— 油箱液位高度；

—  氮气密度；

- 3  建筑防火及总平面布置

- 3.1  建筑防火

- （目前条文和修编条文说明放在一起，待定稿修改后移到条文说明位置，删除修编条文说明内容）

3.1.1  变电站建（构）筑物的火灾危险性分类及其耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及表3.1.1的规定。

表3.1.1   建（构）筑物的火灾危险性分类及其耐火等级

| 建（构）筑物名称 |  | 火灾危险性分类 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控通信楼、门卫室 |  | 丁 | 二级 |
| 继电器室 |  | 丁 | 二级 |
| 电缆夹层 |  | 丙 | 二级 |
| 配电装置楼（室） | 单台设备油量60kg以上 | 丙 | 二级 |
|  | 单台设备油量60kg及以下 | 丁 | 二级 |
|  | 无含油电气设备 | 戊 | 二级 |
| 屋外配电装置 | 单台设备油量60kg以上 | 丙 | 二级 |
|  | 单台设备油量60kg及以下 | 丁 | 二级 |
|  | 无含油电气设备 | 戊 | 二级 |
| 油浸变压器室 |  | 丙 | 一级 |
| 气体或干式变压器室 |  | 丁 | 二级 |
| 电容器室（有可燃介质） |  | 丙 | 二级 |
| 干式电容器室 |  | 丁 | 二级 |
| 油浸电抗器室 |  | 丙 | 二级 |
| 干式铁芯电抗器室 |  | 丁 | 二级 |
| 总事故贮油池 |  | 丙 | 一级 |
| 生活、消防水泵房 |  | 戊 | 二级 |
| 雨淋阀间、泡沫设备室（泡沫设备装置） |  | 戊 | 二级 |
| 污水、雨水泵房 |  | 戊 | 二级 |
| 柴油发电机室 |  | 丙 | 二级 |
| 其它辅助建筑（不含生活用房） |  | 戊 | 二级 |

注：1  主控通信楼当不采取防止电缆着火后延燃的措施时，火灾危险性应为丙类。

2  当地下变电站、城市户内变电站将不同使用用途的变配电部分布置在一幢建筑物或联合建筑物内时，则其建筑物的火灾危险性分类及其耐火等级除另有防火隔离措施外，需按火灾危险性类别高者选用。

3  当电缆夹层采用A类阻燃电缆时，火灾危险性分类可为丁类。

3.1.2  变电站建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表3.1.2的规定。

表3.1.2   建（构）筑物构件的燃烧性能及耐火极限（h）

| 构件名称 |  | 耐火等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |
| 墙 | 防火墙 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 3.00 |
|  | 承重墙 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 2.50 |
|  | 楼梯间墙 | 不燃烧体 2.00 | 不燃烧体 2.00 |
|  | 疏散走道侧墙 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 1.00 |
|  | 非承重墙 | 不燃烧体 0.75 | 不燃烧体 0.50 |
|  | 房间隔墙 | 不燃烧体 0.75 | 不燃烧体 0.50 |
| 柱 |  | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 2.50 |
| 梁 |  | 不燃烧体 2.00 | 不燃烧体 1.50 |
| 楼板 |  | 不燃烧体 1.50 | 不燃烧体 1.00 |
| 屋顶承重构件 |  | 不燃烧体 1.50 | 不燃烧体 1.00 |
| 疏散楼梯 |  | 不燃烧体 1.50 | 不燃烧体 1.00 |
| 吊顶 |  | 不燃烧体 0.25 | 难燃烧体 0.25 |

注：二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时，其耐火极限不限。

3.1.3  变压器室、电容器室、电抗器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应向疏散方向开启；当门外为公共走道或其它房间时，应采用甲级防火门。变电站防火门和建筑内其它房间门的设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定设计。（修编条文说明：依据GB50016第6.2.7条修编为强制性条文）

3.1.4  电缆隧道安全门和安全孔应向疏散方向开启，当门外为公共走道时，该门应采用乙级防火门或不燃材料制作的安全孔井盖。电缆隧道中间防火墙上的门应采用甲级防火门。

3.1.5  带油电气设备室防火墙上不应开设门、窗、洞口，当确需开设门、窗、通风管道或者风口时，应开设火灾时自动关闭的防火门、防火窗、通风管道防火阀、通风防火风口。（修编条文说明：变电站带油电气设备室或者蓄电池室防火墙上开设门窗洞口情况较多，按照GB50016第6.5.1和6.5.2条规定修编）

3.1.6  油浸变压器、电容器、电抗器及其它带油电气设备室应设置火灾时防油流淌的有效措施，以上电气设备房间的消防排水出口应设置隔油或者油水分离设施。

3.1.7  防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火等级不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或者屋面板的底面基层。（修编条文说明：根据GB50016第6.1.1条及工程中存在的问题，增加该强制性条文内容）

3.1.8 电缆井、管道井等竖井应符合下列规定:

1 电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h ,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

2 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

（修编条文说明：依据GB50016第6.2.9条强条新增该强制性条文内容）

3.1.9 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。当变电站厨房热加工间的上层有餐厅或其它房间时，其外墙开口上方应设宽度不小于1m的防火挑檐。（修编条文说明：根据依据GB50016第6.2.5条强条及《饮食建筑设计规范》JGJ64第3.3.11条，新增该条文内容）

3.1.10  变电站建筑内部装修应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。

- 3.2  总平面布置

3.2.1  变电站内应划分重点防火区域。重点防火区域及区域内的主要建（构）筑物的划分宜符合表3.2.1的规定。

表3.2.1    重点防火区域及区域内的主要建（构）筑物

| 重点防火区域 | 区域内主要建（构）筑物 |
| --- | --- |
| 电气控制区域 | 主控通信楼、主控综合楼（屋内配电装置室、继电器室、屋内变压器室、电抗器室、电容器室、所用变室、蓄电池室、电缆夹层、电缆竖井等） |
| 主变压器场地区域 | 变压器（室）、油浸或干式所用变（室）、防火墙、贮油池、排油设施、油水分离装置、事故油池 |
| 高压电抗器场地区域 | 高（低）压电抗器、油水分离装置、防火墙、排油设施、事故油池 |
| 电容器场地区域 | 可燃介质或干式电容器（室）、排油设施、油水分离装置、贮油池 |
| 配电装置区域 | 配电装置（室）、继电器室、油断路器或无油断路器（室）、电缆沟、 电缆隧道 |
| 生产辅助区域 | 门卫室、消防控制室、巡维中心、备用调度中心用房、生活（消防）泵房、生活消防合用泵房、水池 |

3.2.2  变电站内火灾危险性为丙类且占地面积大于3000m2的建筑应设置环形消防车道，环形消防车道至少有两处与其他车道联通。主变及其配套低压配电装置场地周围应设置环形消防车道。戊类配电装置厂房靠主变侧的一个长边应设置消防车道。变电站的主控楼应沿建筑的一个长边设置消防车道。当为尽头式消防车道时，应设置回车道或回车场，回车场应符合《建筑防火规范》GB50016的有关规定。

消防车道的设置应满足《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。（修编条文说明：依据GB50016第7.1.2、7.1.8、7.1.9条对地标原3.2.2条进行修编，消防车道由一般条文修编为强制性条文）

3.2.3  变电站内的建（构）筑物与变电站外的民用建（构）筑物及各类生产建筑、库房、堆场、储罐之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

3.2.4  变电站内各建（构）筑物及设备的防火间距不应小于表3.2.4的规定。

表3.2.4   变电站内建（构）筑物及设备的防火间距(m)

| 建、构筑物名称 |  |  | 丙、丁、戊类 生产建筑 | 屋外配电 装置 |  | 可燃介质电容器（室、棚） | 总事故贮油池 | 生活建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耐火等级 | 每组断路器 油量(t) |  |  |  | 耐火等级 |  |
|  |  |  | 一、二级 | <1 | ≥1 |  |  | 一、二级 | 三级 |
| 丙、丁、戊类生产 建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 10 | － | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 14 |
| 屋外配 电装置 | 每组断路器油量(t) | <1 | － | － |  | 10 | 5 | 10 | 12 |
|  |  | ≥1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 油浸 变压器 | 单台设备油量（t） | 5～10 | 10 | 见本节相关内容 |  | 10 | 5 | 15 | 20 |
|  |  | >10～50 |  |  |  |  |  | 20 | 25 |
|  |  | >50 |  |  |  |  |  | 25 | 30 |
| 可燃介质电容器（室、棚) |  |  | 10 | 10 |  | － | 5 | 15 | 20 |
| 总事故贮油池 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | － | 10 | 12 |
| 生活建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 10 | 10 |  | 15 | 10 | 6 | 7 |
|  |  | 三级 | 12 | 12 |  | 20 | 12 | 7 | 8 |

注：1  建、构筑物防火间距应按相邻两建（构）筑物外墙的最近距离计算，如外墙有凸出的燃烧构件时，则应从其凸出部分外缘算起。

2  相邻两座丙、丁、戊建筑两面的外墙均为不燃烧体，无外露的燃烧体屋檐，每面墙的门窗洞口面积之和小于等于该外墙面积的5％，且门窗洞口不正对开设时，其防火间距可按本表减少25％。

3  相邻两座丙、丁、戊建筑较高一面的外墙为防火墙时，其防火间距不限，如防火墙上开设门窗时，则两座建筑物之间的净距不应小于5m。相邻两座丙、丁、戊建筑较低一面的外墙为防火墙且较低一座建筑的屋顶耐火极限不低于1.0h时，其防火间距不应小于4m。

4  生产建（构）筑物侧墙外5m以内布置油浸变压器或可燃介质电容器等电气设备时，该墙在设备总高度加3m的水平线以下及设备外廓两侧各3m的范围内，不应设有门窗和通风孔；建筑物外墙距设备外廓5～10m时，在上述范围内的外墙可设甲级防火门，设备高度以上可设防火窗，其耐火极限不应小于0.90h。

5  事故油池与建（构）筑物及屋外配电装置防火间距从事故油池检查孔外缘起算。

6  油浸变压器、电容器、断路器室与贴邻建造的其它建（构）筑物之间应设置防火墙。

3.2.5  油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器（油浸电抗器）之间的最小间距应符合表3.2.5的规定。

表3.2.5         屋外油浸变压器之间的最小间距

| 电压等级 | 最小间距（m） |
| --- | --- |
| 35kV及以下 | 10 |
| 66kV | 12 |
| 110kV | 15 |
| 220kV及以上 | 20 |

（修编条文说明：根据火灾案例以及美国NFPA850规范，变压器爆炸时变压油喷溅距离可达到15-30m，甚至更远，原规范变压器间防火间距不能满足变压器油喷溅火灾距离分隔要求，场地条件允许时，增加变压器间的防火间距。场地不允许时，按照本规程3.2.6条执行）

3.2.6  当油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器（油浸电抗器）之间的防火间距不能满足表3.2.5的要求时，应设置防火墙。油量为2500kg以上的屋外油浸变压器及本回路油量为600kg以上的带油电气设备最小防火间距不应小于5m。防火墙的高度应高于变压器油枕0.3m，其长度不应小于变压器的贮油池两侧各1m。（修编条文说明：变电站变压器、电抗器因为场地条件受限不能满足防火间距要求时，可以设置防火墙，不增加变电站占地面积。防火墙的耐火时间不低于本规程3.1.2条规定）

3.2.7  35kV及以下屋内配电装置当未采用金属封闭开关设备时，其油断路器、油浸电流互感器和电压互感器，应设置在两侧有不燃烧实体墙的间隔内；35kV以上屋内配电装置应安装在有不燃烧实体墙的间隔内。不燃实体墙的高度不应低于配电装置中带油设备的高度。总油量超过100kg的屋内油浸变压器，应设置单独的变压器室。（修编条文说明：依据GB50229第6.7.6条进行修编）

3.2.8  屋内单台总油量为100kg以上的电气设备，应设置贮油、挡油设施。挡油设施的容积宜按油量的20％设计，并应设置将事故油排至安全处的设施。当不能满足上述要求时，应设置能容纳全部油量的贮油设施。

3.2.9屋外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置有效贮油、挡油和排油设施。贮油设施容积应按带油电气设备总油量的20％设计，并应设置将事故油排至安全处的设施。当不能满足上述要求时，应设置能容纳全部油量的贮油设施。

当设置有油水分离措施的总事故贮油池时，总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定。（修编条文说明：事故油池贮油容量按其接入的油量最大的一台设备确定可以满足不同结构的变压器事故油贮油要求。侧面套管变压器、电抗器等带油电气设备需要设置挡油设施防止外漏绝缘油流淌、蔓延、污染水体；顶部套管变压器、电抗器等带油电气设备需要设置防火墙来防止变压器油喷溅蔓延火灾，挡油设施应不得影响变压器运行维护。）

3.2.10变压器贮油设施应大于变压器外廓每边各lm。贮油设施内应设净距不大于40mm的栅格，栅格上应铺设卵石层，其厚度不应小于250mm，卵石直径宜为50～80mm。

3.2.11  地下变电站的变压器应设置能贮存最大一台变压器油量的事故油池。

- 3.3  防火分区及安全疏散

3.3.1  变电站生产建筑的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规程另有规定外，应符合表3.3.1的规定。

表3.3.1变电站生产建筑的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积

| 生产 类别 | 建筑 耐火等级 | 最多允许 层数 | 每个防火分区的最大允许建筑面积（m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单层 生产建筑 | 多层 生产建筑 | 地下、半地下生产建筑，生产建筑的地下室、半地下室 |
| 丙 | 一级 二级 | 不限 不限 | 不限 8000 | 6000 4000 | 500 500 |
| 丁 | 一级、二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 1000 |
| 戊 | 一级、二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 1000 |

注：1  防火分区之间应用防火墙分隔。设置防火墙确有困难时，可采用防火卷帘或防火分隔水幕进行分隔。采用防火卷帘时应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定；采用防火分隔水幕时，应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

2  地下变电站防火分区的面积不应大于1000m2。当设置自动灭火系统的防火分区，其防火分区面积可增大1.0倍；当局部设置自动灭火系统时，增加面积按该局部面积的1.0倍计算。

3.3.2  变电站建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量应经计算确定，不应少于2个，相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件时，可设置1个安全出口：

1 丙类生产建筑，每层建筑面积小于等于250m2，且同一时间的生产人数不超过20人。

2 丁、戊类生产建筑，每层建筑面积小于等于400m2，且同一时间的生产人数不超过30人。

3 地下或半地下生产建筑或生产建筑的地下室和半地下室，其建筑面积小于50 m2，经常停留人数不超过15人。

3.3.3  丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。封闭楼梯间或室外楼梯的设计应符合《建筑防火规范》GB50016的有关强制性条文规定。

3.3.4  配电装置室内任一点到最近安全出口的距离应符合表3.3.4的规定。

表3.3.4 配电装置室内任一点到最近安全出口的距离（m）

| 火灾危险性类别 | 耐火等级 | 单层 生产建筑 | 多层 生产建筑 | 高层 生产建筑 | 地下、半地下生产建筑，生产建筑的地下室、半地下室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙 | 一、二级 | 80 | 60 | 40 | 30 |
| 丁 | 一、二级 | 不限 | 不限 | 50 | 45 |
| 戊 | 一、二级 | 不限 | 不限 | 75 | 60 |

（修编条文说明：依据GB50016第3.7.4条进行修编）

3.3.5  疏散楼梯的最小净宽不应小于1.1m，疏散走道的最小净宽不宜小于1.4m，疏散门的净宽不宜小于0.9m，首层外门的最小净宽不应小于1.2m。室外疏散楼梯坡度不应大于45°，楼梯栏杆高度不应低于1.1m。（修编条文说明：依据GB50016第3.7.5条进行修编）

3.3.6  建筑面积超过250m2的主控通信室、配电装置室、电容器室、电抗器室、电缆夹层的疏散出口不应少于两个。

3.3.7  地下变电站每个防火分区的安全出口数量不应少于两个。每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二个安全出口，但每个防火分区必须至少有一个直通室外的安全出口。

3.3.8  地下变电站的地下室与地上层不宜共用楼梯间，当必须共用楼梯间时，应在地上首层耐火极限不低于2h的不燃体隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部分完全隔开，并应有明显标志。

（修编条文说明：依据GB50229第11.2.8条进行修编）

3.3.9  消防水泵房应设直通室外的安全出口，当消防水泵房设置在地下时，宜布置在地下一层，其疏散出口应靠近安全出口。

3.3.10 变电站建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口净高度和净宽度均不应小于1m，下沿距室内地面不宜大于1.2m，间距不宜大于20m且每个防火分区不应小于2个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。（修编条文说明：根据GB50016第7.2.4,7.2.5条及工程实际情况增加）

3.3.11  电缆隧道的安全孔宜根据隧道埋深并结合电缆敷设、通风、消防等综合考虑，安全孔设置应符合下列要求：

1  工业性厂区或变电站内的电缆隧道安全孔间距不宜大于75m。城镇公共区域开挖式电缆隧道安全孔间距不宜大于200m，非开挖式隧道的安全孔间距可适当增大。安全孔直经不得小于700mm。

2  首末端应设置安全门或安全孔。无安全门时，安全孔设置位置距离首末端不宜大于5m。

3  安全孔内应设置爬梯，通向安全门的通道应设置步道或楼梯等设施。经常有人巡视的电缆隧道安全孔附近的电缆也应采取防火措施。

- 4  通风、空气调节及防排烟

- 4.1  一般规定

4.1.1  变电站通风及空气调节系统应采取防火措施，并应符合《建筑设计防火规范》GB 50016及《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019等规范的有关规定。蓄电池室通风应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。变电站防排烟系统应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251及《火力发电厂与变电站防火规范》GB50229的有关规定。

4.1.2变电站建筑通风、排烟应尽量采用开窗自然通风和自然排烟方式。不具备火灾时自然通风和自然排烟条件的地上变电站、电缆夹层、电缆隧道、半地下及地下变电站应设置机械排烟设施。油浸变压器室、电抗器室、电容器室等带油电气房间及配电装置室应设置事故排烟装置，其它符合下列条件的生产建筑也应设置事故排烟装置：

１ 人员或可燃物较多的丙类生产场所，单间建筑面积大于300m2的地上丙类生产建筑；

2  总建筑面积大于200m2或单间面积大于50m2且可燃物较多的地下或半地下生产建筑；

3  建筑面积大于5000m2的丁类生产建筑；

4  地上生产建筑内长度大于40m的疏散走道。

（修编条文说明：依据《建筑设计防火规范》GB50016第8.5.2条，将原4.1.2条一般条文修编为强制性条文）

4.1.3  工作场所设置有毒有害气体或有爆炸危险气体检测及报警装置时，事故通风装置应与报警装置联锁。变电站通风、空气调节及防排烟系统应与消防系统联锁，火灾时，应按火灾自动报警系统设定的程序联锁自动关闭通风和空调电源。（修编条文说明：依据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.6条，增加有毒有害气体和爆炸气体报警装置与事故通风装置联锁要求）

4.1.4 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等应采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。

4.1.5通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70°C的防火阀：

1 穿越防火分区处；

2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；

3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；

4 穿越防火分隔处的变形缝两侧；

5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

注：当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向风管的交接处可不设置防火阀。

（修编条文说明：依据《建筑设计防火规范》GB50016第9.3.11条增加防火阀设置部位强制性条文增加）

4.1.6防火阀的设置应符合下列规定：

1 防火阀宜靠近防火分隔处设置；

2 防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口；

3 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不然材料；防火阀应符合现行国家标准《建筑通风 和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。

（修编条文说明：依据《建筑设计防火规范》GB50016第9.3.13条增加该条文）

4.1.7设置有事故排风的场所不具备自然进风条件时，应同时设置补风系统，补风量宜为排风量的80%，补风机应与事故排风机连锁。（修编条文说明：依据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.8条增加）

4.1.8事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。（修编条文说明：依据GB50019第6.4.7条增加该强制性条文）

4.1.9事故通风量宜根据工艺设计条件通过计算确定，且按房间每小时换气次数不少于12次计算。房间计算体积应符合下列规定：

1 当房间高度小于或者等于6m时，应按房间实际体积计算；

2当房间高度大于6m时，应按6m的空间体积计算。（修编条文说明：依据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.3条及《220Kv~750kV变电站设计技术规程》DL/T5218-2012第8.2.2条将事故通风量定为12次/h）

4.1.10事故排风的排风口应符合下列规定：

1不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。

2 排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口应高于进风口，并不得小于6m。

3排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。

- 4.2  电气设备房间通风

4.2.1  当两个及以上屋内配电装置室共设一个通风系统时，应在每个房间的送风支风道上设置防火阀。

4.2.2  变压器室的通风系统应与其它房间的通风系统分开，变压器室之间的通风系统不应合并。

4.2.3 蓄电池室应保证通风和降温良好，当蓄电池室采用机械通风时，室内空气不应再循环，室内应保持负压。蓄电池室采用的风机、空调、开关、灯具、信号报警、配线和接线盒等电气装置应采用防爆型，并应直接连接。

蓄电池室送风设备和排风设备不应布置在同一风机房内；当采用新风机组，送风设备在密闭箱体内时，可与排风设备布置在同一个房间。

(修编条文说明：根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058修编，强调直接连接。)

4.2.4   继电器室宜设置检修换气风机，并兼做事故通风用。检修换气量按房间每小时换气次数不少于6次计算。

4.2.5  六氟化硫电气设备室应设置机械通风，室内空气不允许再循环。室内空气中六氟化硫含量不得超过6000mg/m3。六氟化硫电气设备室通风换气次数不少于每小时2次，排风口设置在室内下部。事故时通风换气次数不少于每小时12次，由设置在下部的通风系统和上部的事故排风系统共同保证。通风设备、风管及其附件应考虑防腐措施，排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。（修编条文说明：六氟化硫气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体，具有优良的绝缘性能，该电气设备房间发生火灾的危险性和机率均很低，但在电弧及电晕的作用下，该气体会分解产生低氟化合物，这些化合物会引起绝缘材料的损坏，且这些低氟化合物是剧毒气体，因此，为保证人生安全，依据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.1条和6.4.3条规定统一将事故通风量规定为12次/h）

- 4.3  电缆隧道通风

4.3.1电缆隧道内可采用自然通风或机械通风方式。自然通风方式要求通风区域较短，且进、排风口高度应保证足够余压使隧道内空气产生有效流动。机械通风隧道内风速不宜大于5m/s。进、排风孔处应设置防小动物进出入的设施。（修编条文说明：依据《电力电缆隧道设计规程》DL/T5484第9.1.4条增加）

4.3.2  电缆隧道的通风区段布置应结合隧道纵向防火分区和隧道安全孔位置综合考虑。工业性厂区或变电站内的电缆隧道通风区段不宜大于150m，城镇公共区域开挖式电缆隧道通风区段不宜大于400m，非开挖式隧道的安全孔间距根据施工工艺情况可适当增大。

4.3.3  设置机械通风的电缆隧道，其进出电缆隧道的各个出入口，包括电缆隧道内防火分区防火门处，应双向设置风机启、停按钮。

4.3.4 电缆隧道通风计算参数按照现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049相关规定确定，排风温度不应高于40°C，进、排风温差不宜大于10°C。（修编条文说明：依据《电力电缆隧道设计规程》DL/T5484第9.1.2条增加）

4.3.5 电缆隧道通风量应同时符合下列规定：

1 消除余热通风量，宜按电缆隧道电缆正常运行状态下最大载流量通过能力计算；

2 人员检修新风量，宜按30m3/（h•人）计；

3 每个通风区段的事故通风量，应按最小换气次数12次/h计。当采用其他辅助降温设施时，设备容量的选取应满足及时排除电缆发热量要求，同时满足人员检修时新风量和事故通风量的要求。

（修编条文说明：原条文为《电力电缆隧道设计规程》DL/T5484第9.1.3条规定，但根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.1及6.4.3条规定，电缆燃烧产生大量的有毒烟雾，事故通风量宜根据工艺设计通用条件通过计算确定，且换气次数不应小于12次/h，因此，为保证人员安全，修编该条文）

- 4.4  空气调节

4.4.1  蓄电池室设备需要设置空调时，应采用防爆型空调。

（原4.4.2,4.4.3重复删除见4.1.6条）

4.4.2  空气调节系统的新风口应远离废气口和其他火灾危险区的烟气排气口。

4.4.3  空气调节系统的电加热器应与送风机联锁，并应设置超温断电保护信号。

4.4.4  空气调节系统的风管及其附件应采用不燃材料制作。空气调节系统风管保温材料、冷水管道的保温材料、消声材料及其粘结剂等应采用不燃材料或难燃材料。

4.4.5 采用空调系统作为隧道内降温措施时，空调送风口及水系统管道不应布置在电缆正上方。（修编条文说明：依据《电力电缆隧道设计规程》DL/T5484第9.1.5条增加，既考虑散热问题也考虑防火问题）

- 5  灭火设备

- 5.1  一般规定

5.1.1  变电站的规划和设计，应同时设计消防给水系统。消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量，并应设置可靠的取水设施。

5.1.2 单台容量为125MVA及以上的主变压器、高压电抗器应设置变压器水喷雾灭火系统、泡沫喷雾灭火系统或者其它固定灭火装置，缺水、冰冻地区可以采用外部干粉-内部注氮灭火联用系统。户内及地下变电站的油浸变压器、高压电抗器、电容器，宜采用细水雾或者其它固定灭火系统。其他小型带油电气设备，宜采用干粉灭火器、砂箱等常规灭火设施。（修编条文说明：根据火灾案例，变压器火灾会同时发生变压器内部和外部火灾，因此需要同时设置变压器外部和内部灭火系统。在水源丰富的地区可以使用水喷雾和泡沫喷雾灭火系统，或者新型水炮和水喷雾联用灭火系统、泡沫炮和泡沫喷雾联用系统，其优点在于当水喷雾或者泡沫喷雾灭火系统被变压器爆炸部件损坏失效时，可以利用射程较远的水炮或者泡沫炮进行灭火；在缺水冰冻地区，可以使用外部干粉-内部注氮联用灭火系统，灭火试验表明其优点在于外部干粉灭火剂灭火效率高，受变压器散热器、套管遮挡影响小，可以快速扑救变压器外部火灾，有利于解决外部变压器油长时间燃烧火场温度升高问题，内部排油注氮灭火系统可以长时间（十分钟灭火、大于三十分钟降温保护）对油箱内大量的高温变压器油灭火降温效果好，二者联用适宜缺水和冰冻地区变压器灭火。户内变压器室采用细水雾灭火系统具有用水量小，灭火效率高，可以持续重复灭火，能有效降低变压器室温度，降低烟尘污染，防止长时间变压器高温火灾可能造成的建筑构件破坏等优点，户内变压器消防采用其它灭火系统应同时兼顾变压器火灾灭火需要和建筑安全。该条文为超出国标要求条文。）

5.1.4变压器火灾自动报警及联动控制系统宜具备火灾部位的火灾报警定位和定点灭火功能。（修编条文说明：该条文是对变压器灭火系统灭火控制程序提出的超出国标的要求。大量火灾案例显示，变压器火灾并不是变压器外表面全部面积的火灾，如侧面套管变压器的侧面套管爆炸火灾，只是在侧面套管一侧发生火灾，火灾面积仅占变压器外表面总面积的四分之一左右，采用变压器水喷雾全覆盖灭火会浪费灭火系统有限的灭火剂，灭火控制系统具备火灾部位报警定位和定点灭火功能，将减少灭火系统对无火部位不合理的灭火剂喷射浪费，增加火灾部位的持续灭火保护时间，增加变压器火灾灭火几率）

5.1.5 布置在变压器周围的灭火系统管道应符合下列规定：

1 布置在变压器底部的管道基础、管道连接、阀门等设施应方便拆装、检修，不得影响每年进行的变压器例行检修。

2 布置在变压器周围器身上部的环管或主管设计安装高度，宜低于变压器低压侧套管升高座的高度。

3 连接灭火系统喷头的支管安装位置应避开变压器套管，并保持足够的带电距离，管道及喷头与无绝缘带电设备的最小距离应符合表5.1.6的规定。

表5.1.6  管道及喷头与无绝缘带电设备的最小距离

| 带电设备额定电压等级(kV) | 最小距离(m) |
| --- | --- |
| 500 | 4.2 |
| 220 | 2.4 |
| 110 | 1.2 |
| 35 | 0.6 |

4 变压器灭火系统管网应设置管网防爆装置。（修编条文说明：火灾案例表明，变压器发生严重爆炸火灾时，变压器炸飞的套管及升高座等部件会砸坏变压器灭火系统管网和喷头，造成灭火系统失效。因此，应设置变压器灭火系统管网防爆装置保证变压器灭火系统有效运行。）

5.1.6 变压器外部灭火系统用于保护变压器顶面火灾的喷头应布置成向下或者斜向下喷射角度。变压器外部固定灭火系统应设置末端试压装置接口。（修编条文说明：保护变压器侧面的喷头通常采用水平布置，顶面喷头采用向下或者斜向下喷射布置）

5.1.7 变压器灭火系统应采取以下防拒动和防误动措施：

1 火灾报警和固定灭火系统控制装置应通过国家认证部门的抗强电场、强磁场检测。

2变压器灭火系统联动触发信号应采用两个或者两个以上独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

3变压器灭火系统自动或者手动控制应采用火灾报警信号、图像型火灾探测器及测温式电气火灾监控探测器信号，加上变压器三侧断路器跳闸动作信号的逻辑组合信号作为联动触发信号。

4注氮灭火系统应根据工程经验采取有效的防误动、防拒动措施。

（修编条文说明：《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）规定，火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备应处于正常工作状态，不得将应处于自动状态的灭火控制系统设在手动状态。对于一些采用防火墙进行距离分隔的变压器，当发生变压器爆炸火灾时，不能避免相邻变压器受事故变压器爆炸影响发生变压器油喷溅火灾，此时会出现一台变压器爆炸多台变压器火灾报警的情况，如果灭火控制系统处于自动状态，符合灭火系统启动逻辑条件时系统可能同时启动多台变压器灭火系统管网进行灭火，而变电站灭火系统只具备同时扑救一台变压器火灾的能力，同时启动多台变压器灭火系统管网灭火的自动控制程序，这也会造成灭火系统误动失效。因此，为了防止灭火系统误动，灭火系统自动或者手动控制不单要求设置火灾报警探测器，还应设置火灾图像探测器和测温式电气火灾监控探测器，火灾图像探测器显示火灾发生的图像，视频确认变压器套管和升高座发生爆炸，测温式电气火灾监控探测器探测到变压器爆炸部位多点发生高温火灾，才能自动或者人工确认火灾发生，并结合图像探测器和测温式电气火灾监控探测器探测结果确认火灾发生的部位，同时，在接收到变压器三侧断路器跳闸信号确保变压器断电后，才能避免误动启动灭火系统灭火；排油注氮灭火装置在全国范围内有大量应用，目前普遍认可排油注氮只能用于变压器内部火灾灭火，但是误动拒动等情况较多，应结合电网公司几十年的运行经验采取有效措施防止误动和拒动）

5.1.8 变压器灭火系统应具有消防产品国家检测报告，除常规的试喷验收外，还应通过厂家等效灭火试验对灭火系统进行检测验收。（修编条文说明：目前的消防验收缺乏对变压器灭火系统设计、施工和灭火系统有效性的检测验收手段，导致造价昂贵的变压器灭火系统实际灭火效果无法满足灭火要求，为提高变压器灭火系统工程质量，要求变压器灭火系统验收时，厂家应采用实物大小变压器模型、模拟真实的变压器遮挡、带电距离和管网喷头布置，进行等效灭火试验）

- 5.2  消防供水系统

5.2.1  变电站消防给水用水量应按最大一起火灾同时作用的室内和室外消防给水用水量之和计算。

5.2.2  一组消防水泵的吸水管不应少于两条；当其中一条损坏时，其余的吸水管应能满足全部用水量。

5.2.3  消防水泵房应有不少于两条输水干管与消防给水环状管网连接，当其中一条输水管检修时，其余的输水管仍能供应全部消防用水量。消防水泵出水管上应设止回阀、明杆闸阀；当采用蝶阀时，应带有自锁装置；当管径大于DN300时，宜设置电动蝶阀；消防泵组应设试验回水管，并配置检查用的放水阀门、水锤消除、安全泄压及压力和流量测量装置。

5.2.4  消防水泵应设置备用泵，备用泵的流量和扬程不应小于最大一台消防泵的流量和扬程。

5.2.5  设有消防给水的地下和户内变电站，应设置消防排水设施。

5.2.6  除偏远地区，超出消防部门水泵供给能力的大容量水喷雾灭火系统外，泡沫喷雾灭火系统和固定消防炮灭火系统应设置消防水泵接合器（修编条文说明：依据《消防给水及消火栓系统技术规范防火规范》GB50974第5.4.2条，《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014第5.4.1条及条文文说明，对于偏远地区，超出消防部门水泵供给能力的大容量系统可不考虑设置水泵接合器，其它变电站泡沫喷雾、消防炮灭火系统应设置消防水泵接合器）。

5.2.7 消防供水、消防水池的设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范防火规范》GB50974的有关规定。

- 5.3  消火栓给水系统

5.3.1  变电站室外消火栓用水量不应小于表5.3.1的规定。

表5.3.1        室外消火栓用水量（L/s）

| 耐火等级 | 火灾 危险性类别 | 建筑物体积 （m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≦1500 | 1501～3000 | 3001～5000 | 5001～20000 | 20000～50000 |
| 一、二级 | 丙类 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | 丁类 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 戊类 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

注：1建筑物耐火等级不低于二级、体积不超过3000m3，且火灾危险性为戊类的变电站建筑不设置室外消火栓。

2 当变压器采用水喷雾灭火系统时，变压器室外消火栓用水量不应小于15L/s。

（修编条文说明：依据GB50974第3.3.2条， GB50229第11.5.1条和11.5.3条进行修编）

5.3.2  室外消火栓及管道布置应符合下列规定：

1 室外消火栓给水采用两路消防供水时应采用环状管网，但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。

2 室外消火栓给水管道直径不应小于DN100。

3 室外消火栓应沿道路侧布置，距路边不宜小于0.5m，并不应大于2m，距建筑外墙不宜小于5m。

4 室外消火栓应设置在工艺装置的周围，保护半径不应大于150m，间距不应大于120m。

5 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时，应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施。（修编条文说明：依据GB50974第8.1.4条进行修编）

5.3.3  变电站建筑室内消火栓用水量不应小于表5.3.3的规定。

表5.3.3       室内消火栓用水量

| 建筑物名称 | 耐火等级二级、高度（m）、体积（m3）、火灾危险性 |  |  | 消火栓设计流量（L/s） | 同时使用的水枪数（支） | 每根竖管最小流量（L/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控通信楼、配电装置楼、继电器室、变压器室、电容器室、电抗器室及其他生产建筑 | h<24 | 丙 | <5000m3 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | >5000m3 | 20 | 4 | 15 |
|  |  | 丁 | <3000m3 | - | - | - |
|  |  |  | >3000m3 | 10 | 2 | 10 |
|  |  | 戊 | <5000m3 | - | - | - |
|  |  |  | >5000m3 | 10 | 2 | 10 |
|  | 24<h<50 | 丙 |  | 30 | 6 | 15 |
|  |  | 丁戊 |  | 25 | 5 | 15 |
| 巡维中心等其它辅助 | H＜15 | 戊 | V≤10000 | - | - | - |
|  | H＞15 | 戊 | V＞10000 | 10 | 2 | 10 |

注：变电站的主控通信楼、高低压配电室（无油）、继电器室等可以不设置室内消火栓。

（修编条文说明：依据GB50974第3.5.2条修编，主控通信楼、无油或者有油高低压配电室、继电器室等存在多个带电回路的电气设备室无法使用消火栓灭火；巡维中心等辅助建筑依据《建筑防火规范》GB50016第8.2.1强条要求设置室内消火栓）

- 5.4  水喷雾与细水雾灭火系统

5.4.1  变压器水喷雾灭火系统的设计应符合《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219的有关规定。细水雾系统的设计应符合《细水雾灭火系统技术规范》GB50898的有关规定。

5.4.2 细水雾系统的选用应符合下列要求：

1 用于保护变压器室、电缆隧道、电缆夹层、电容器室、电抗器室、消弧线圈室、计算机室时，宜选择开式系统。

2 用于变压器室、电缆隧道、电缆夹层、电容器室、电抗器室、消弧线圈室的细水雾系统宜选择泵组式系统。

3 用于无人值守、建筑体积小于500 m3的小型电气设备室或供电系统不能满足系统工作要求时，宜选择瓶组式系统。

5.4.3  采用全淹没应用方式的开式细水雾系统，其喷雾强度、喷头的布置间距、安装高度和工作压力等参数应经等效灭火试验验证，并应按5.4.3确定系统的最小喷雾强度和持续喷雾时间。

表5.4.3  设计基本参数

| 设计参数和 工作压力 保护场所 | 最小喷雾强度(L/min•m2) |  | 持续喷雾时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＞10 MPa | ＞1.2MPa且＜3.5MPa |  |
| 油浸变压器室、油浸电抗器室，柴油发动机房，有可燃介质的电容器室等含油设备 | 1.2 | 2.0 | ＞20 |
| 电缆隧道、电缆夹层等 | 2.0 | 2.0 | ＞30 |
| 主控室，通信机房，保护小室主机房 | 0.7 |  | ＞30 |
| 主控室，通信机房，保护小室等的地板夹层 | 0.3 |  | ＞30 |

注：风速对细水雾影响很大，本规程设计参数均在3m/s的试验风速下取得，超过此风速，应以等效灭火试验数据为准。（修编条文说明：依据GB50898第3.4.4条，第3.4.9修编）

5.4.4  细水雾喷头布置

1 喷头与无绝缘带电设备的最小距离不应小于表5.4.4.1的规定。

表5.4.4.1  喷头与无绝缘带电设备的最小距离(m)

| 带电设备额定电压等级(kV) | 最小距离 |
| --- | --- |
| 500 | 4.2 |
| 220 | 2.4 |
| 110 | 1.2 |
| 35 | 0.6 |

2 当被保护的油浸变压器高度超过4m时，细水雾喷头宜分层布置。喷头的安装间距应考虑保护对象的应用方式和系统压力，按厂家等效灭火试验数据布置，若无具体设计参数，可参考表5.4.4.2的规定。（修编条文说明：依据GB50898第3.4.4条修编）

表5.4.4.2细水雾喷头的安装间距（ｍ）

| 系统类型应用方式 安装要求 | ＞10 MPa |  | ＞1.2MPa且＜3.5MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 装 间 距 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| 最大安装高度 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |

3 当保护对象为电缆隧(廊)道，且电缆托架成列的双侧布置时，如选择小流量细水雾喷头，宜采用双排布置方式，左排喷头保护右侧电缆，右排喷头保护左侧电缆。如选择大流量细水雾喷头，宜采用单排布置。

- 5.5  泡沫灭火系统

5.5.1  变压器泡沫喷雾灭火系统可以采用气动或泵式驱动装置，应根据工程具体情况选用。

5.5.2  顶面套管变压器泡沫喷雾灭火系统的保护面积应按变压器外形的水平投影四周外延1m面积计算，侧面套管变压器泡沫喷雾灭火系统的保护面积应按变压器外形的水平投影面积四周外延1m加变压器侧面套管侧面面积计算。（修编条文说明：侧面套管变压器的最常规的外形结构通常是高压侧套管采用侧面套管形式布置，中、低压侧套管采用顶面套管形式布置，火灾案例显示：当变压器发生侧面高压套管爆炸时，火灾只发生在变压器侧面套管一侧；顶面套管变压器爆炸时，火灾则发生在变压器顶面和侧面变压器油流淌部位，因此，侧面套管变压器要同时布置侧面和顶面泡沫喷头）

5.5.3  每个变压器进出线导线绝缘套管升高座孔口处，应设置专门的喷头覆盖。

5.5.4变压器泡沫喷雾灭火系统的设计应符合《泡沫灭火系统设计规范》GB50151有关规定。

- 5.6  干粉灭火系统

5.6.1  干粉灭火系统分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火适用于扑救封闭空间内的火灾；局部应用灭火适用于扑救非封闭空间的火灾。其型式的选择，应根据被保护对象的特点、重要性、环境条件、防护区布置等多种因素，经技术经济比较后确定。（修编条文说明：此处干粉灭火系统指用于大型变压器或者电抗器灭火的管网式干粉灭火系统）

5.6.2  预制干粉灭火装置用于扑灭小型变压器、电容器、电抗器、消弧线圈、预装式变配电室等带油或者可燃介质电气设备及电缆火灾，使用环境及灭火装置的喷射时间应符合国标《干粉灭火装置》GA602的规定。（修编条文说明：预制干粉灭火系统是指具备火灾报警自动灭火控制功能、用于小型带油设备灭火的小型干粉灭火装置。地标初次编制时，做过预制干粉灭火装置扑救变压器火灾试验，效果很好。但是变压器火灾案例表明，大中型变压器具有复燃火灾特点，一次性喷射的预制干粉灭火装置不适合扑救大中型变压器火灾。小型带油电气设备、预装式变电站中带油或者可燃介质电气设备、电缆沟等火灾危险部位，可以设置预制干粉灭火装置灭火。）

5.6.3  预制干粉灭火装置设计

1 用于保护同一防护区或同一被保护对象时，应选用同一类型的灭火装置。

2 同一防护区采用两具及以上的灭火装置保护时，应符合下列规定：

1) 灭火装置总数不超过6具时，采用感温元件启动，并设置手动启动。

2) 灭火装置总数超过6具时，除采用感温元件启动外，应设自动联动启动系统。联动启动时采用顺次启动，各灭火装置启动的时间间隔不应小于0.2s，且不应大于0.6s。

3) 采用局部应用灭火方式时，灭火装置设置场所周围的风速应≤3m/s，当风速＞3m/s时，应按等效灭火试验论证数据进行设置。

3 喷射时间和灭火设计浓度应符合下表规定

表5.6.3.3喷射时间与灭火设计浓度

| 应用方式 | 全淹没方式 |  | 局部应用方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷射时间 | 不大于1s | 大于1s | 不大于1s | 大于1s |
| 设计浓度（kg/m3） | ≥0.13 | ≥0.20 | ≥0.32 | ≥0.42 |

5.6.4 变压器外部干粉灭火系统的重复启停灭火次数不应少于 4次，每次持续干粉喷射灭火时间不小于15秒。如果火灾持续当中，系统应持续喷射60秒干粉灭火。（修编条文说明：根据火灾案例和等效灭火试验提出的高于国标要求的条文。缺水和冰冻地区扑救变压器内外火需要采用外部干粉和内部注氮灭火联用系统；干粉灭火系统和灭火剂具有灭火时受变压器散热器、套管等遮挡影响小、灭火效率高、灭火过程污染小、节水环保，防冻，工程造价低等特点；等效灭火试验表明：扑救变压器复燃火不能采用国标干粉灭火系统一次喷射60秒干粉的灭火方式，干粉60秒持续喷射不仅不能提高变压器灭火效果，反而浪费灭火剂，导致灭火系统丧失扑救变压器复燃火能力，通常在户外风速雨量适宜的情况下，干粉灭火系统具备10~12秒扑救一次实物大小变压器外部等效火灾的能力，考虑一定余量，规定变压器外部干粉系统每次灭火喷射15秒，按干粉系统国标持续喷射时间大于60秒的系统粉量计算，至少具有4次扑救变压器复燃火的能力。）

5.6.5  户外变压器干粉灭火系统应设置风速、雨量监测装置，当外部环境风速大于6m/s，雨量大于0.25cm/5min时，可不启动干粉灭火系统灭火（修编条文说明：《干粉灭火系统设计规范》GB50347规范第3.1.3条强条要求“保护对象周围空气流动速度不应大于2m/s，必要时，应采取挡风措施”，与其它灭火系统类似，缺乏具体的设计、施工、检测、验收措施，本规程编制时，通过火灾等效灭火试验验证，考虑了多种防风措施：一是变压器防火墙防风措施；二是灭火系统和喷头防风措施，8m/s风速下干粉喷头喷射的干粉锥体做到有效射程9m不弥散；三是设置风速雨量监测装置，风速雨量超标时不使用干粉灭火系统，待风速雨量满足灭火系统使用条件，再启动灭火系统灭火。通过实验，将风速和雨量定为6m/s风速和0.25cm/5min雨量。不同厂家的干粉灭火系统防风防雨应用参数，应以不同厂家的防风防雨灭火试验数据为准，但不得低于地标规定的参数。）

5.6.6 干粉灭火系统管网喷头安装应以厂家等效灭火试验数据为准，若无具体设计参数，可参考表5.6.6布置，但要经过等效灭火试验修正。对于变压器外部可能发生风速等影响的火灾部位，应专门设置加强喷头进行定点保护。（修编条文说明：依据火灾试验修编）

表5.6.6干粉灭火系统喷头的安装要求（ｍ）

| 安装要求 | 干粉灭火喷头 | 干粉加强喷头 |
| --- | --- | --- |
| 最大安装间距 | 3.2 | 2.0~3.0 |
| 最大保护半径 | 3.1 | 1.5 |
| 最大有效射程 | 7．0~9.0 | 5.0~7.0 |
| 最大安装高度 | 7.0~12.0 | 7.0 |
| 喷头距变压器着火面高差 | 距顶部着火面：1.0~1.7 | 距隐蔽着火面：1.0 |

注：1有效射程是指喷头出口到不产生弥散的灭火剂锥体长度；

2 喷头距变压器着火面高差是指喷头避开变压器散热器等遮挡后与变压器顶面或者隐蔽着火面的相对高差

- 5.7  气体灭火系统

5.7.1  变电站灭火系统的设计应符合《气体灭火系统设计规范》GB50370的有关规定。气体灭火剂的类型、气体灭火系统型式的选择，应根据被保护对象的特点、重要性、环境条件、防护区的布置等多种因素，经技术经济比较后确定。保护多个保护区，应采用组合分配系统。

5.7.2  有人房间应采用无毒、环保的气体灭火系统。

5.7.3  使用七氟丙烷和IG541气体预制灭火装置的电缆隧道及小型带油电气设备室，其设计用量应符合下列规定：

1 灭火浓度及浸渍时间应符合下表的规定

表5.7.3灭火设计浓度及浸渍时间

| 气体 | 七氟丙烷 |  | IG541 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用场所 | 带油设备室 | 机房及电缆隧道 | 带油设备室 | 机房及电缆隧道 |
| 灭火设计浓度 | ＞9.1% | ＞13% | ∕ | ＞36.53% |
| 浸渍时间 | ＞5min | ＞10min | ∕ | ＞20min |

2 七氟丙烷和IG541气体灭火设计用量应符合国家现行规范的有关规定。

- 5.8  排油注氮灭火装置

5.8.1  一般规定

1 工作环境温度：

1）排油注氮灭火柜工作环境温度范围为-20 ℃～+60 ℃。

2）排油注氮控制柜工作环境温度范围为±0 ℃～+50 ℃。

2 排油注氮灭火柜工作环境相对湿度： 40 ℃时相对湿度不大于85％，当工作环境相对湿度超出此范围时，排油注氮灭火及控制柜中应设置除湿装置。

3在距排油连接阀10m范围内布置或者火灾时温度远超灭火柜工作环境温度的排油注氮灭火柜，应采取防火防爆措施。

4安装在露天的排油注氮灭火柜防护等级不得低于IP55，并应有可靠的防水、防冻及防晒措施。

（修编条文说明：火灾事故案例表明，排油注氮灭火柜如果设置在变压器爆炸火灾火场影响范围内，由于变压器油火场温度高达700℃以上，容易引起灭火柜氮气瓶受热爆炸，而且由于排油注氮系统误动情况较多，通常设置在手动启动位置，距离变压器较近甚至处于火场中，极不利于排油注氮系统手动启动）

5.8.2 装置设计

1 排油注氮灭火装置的设计参数及取值范围应符合表5.8.2的规定：

表5.8.3排油注氮灭火装置设计基本参数

| 序号 | 基本参数 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| l | 排油管直径 | ≥100mm |
| 2 | 注氮管道直径 | ≥25mm |
| 3 | 注氮口数量 | 2～6个 |
| 4 | 注氮压力 | 0,5～1.0MPa |
| 5 | 火灾探测器数量 | 与干粉灭火系统共用 |
| 6 | 氮气瓶工作压力 | 15±0.5 MPa |
| 7 | 持续注氮时间 | 10～30min |
| 8 | 断流阀隔断流量 | 80～120L/min |

注：注氮口的口径应为25mm

2 当注氮阀全开，氮气灭火剂从注氮口直接注入变压器油箱时，排油注氮灭火装置注氮压力不应小于0.5MPa。

3 在排油阀、注氮阀全开，排油侧压力接近于大气压时，氮气灭火剂用量应按下式计算：

(5.8.3-3)

式中： — 灭火剂设计用量（kg）

— 氮气体积流量（m3/s）

—  持续注氮时间（s）

—  温度0℃、1个标准大气压时，氮气密度取1.211（kg/m3）

4 排油阀全开，变压器油箱压力从大于等于压力释放阀动作整定值降至正常工作压力的时间不应大于5秒，压力释放阀动作压力整定值由变压器厂家提供。

5 排油管道阻力计算应按氮气注入变压器油箱，排油管道中油、气流动阻力最大时确定，并按下式计算：

(5.8.3-5-1)

（5.8.3-5-2）

(5.8.3-5-3)

式中  — 排油管道阻力（Pa）

— 压力释放阀动作整定值（Pa）

— 排油管道局部阻力修正系数

— 排油管道流速修正系数

— 排油管内壁摩擦阻力系数

— 对应排油管中介质最大流量时的平均流速（m/s）

— 变压器油密度取800kg/m3

— 从变压器油箱出口至排油管出口的管道长度（m）

— 排油管内径（m）

— 油箱液位高度（m）

— 变压器油运动粘度（m2/s）

6 氮气在进入变压器油箱前的注氮管道阻力损失，应按下式计算：

(5.8.3-6-1)

(5.8.3-6-2)

(5.8.3-6-3)

式中— 注氮管道阻力（Pa）

— 注氮管内壁摩擦阻力系数

— 注氮管道长度（m）

D   — 排油管内径（m）

— 温度0℃、1个标准大气压时，氮气密度取1.211（kg/m3）

— 氮气体积流量（m3/s）

— 注氮管道弯头数量

— 注氮管道阀门数量

— 注氮管道氮气流速（m/s）

— 氮气运动粘度（m2/s）

— 注氮管道氮气压力（MPa）

7 氮气进入变压器油箱后，氮气搅拌变压器油，油箱中气、油流动阻力损失应按下式计算：

(5.8.3-7)

式中— 氮气进入油箱的阻力（Pa）

P — 压力释放阀动作整定值（Pa）

— 冷却油的粘度影响系数

— 油箱液位高度（m）

— 温度0℃、1个标准大气压时，氮气密度取1.211（kg/m3）

— 氮气体积流量（m3/s）

D   — 排油管内径（m）

8排油阀与变压器间应设置排油检修阀，注氮阀与灭火柜之间应设置注氮检修阀和排油-注氮机械连锁阀，排油注氮灭火装置的主要部件应符合本规程附录A.1的有关技术要求。（修编条文说明：按照工程运行经验和要求，增加相关阀门，方便检修，减少误动）

9 排油注氮灭火装置应备有必要的试验装置和测试仪表，并应对下列排油注氮灭火装置的主要部、组件按国标进行出厂试验：

1）排油阀、注氮阀、断流阀、排油检修阀、注氮检修阀、排油-注氮连锁阀的压力试验，密封试验和断流阀开启和关闭试验。充氮灭火柜内的排油阀下端必须设置慢性渗漏报警装置，控制柜面板上同时具有渗漏报警显示；

2）火灾探测器的静态动作温度试验和响应时间试验。

3）排油注氮控制柜的功能、性能试验。

10排油注氮灭火装置供应商提供的系统主要部组件的技术参数应满足国标和设计技术要求。(修编条文说明：按照工程经验增加了排油检修阀、注氮检修阀、排油-注氮连锁阀，增加了断流阀的开启和关闭试验。其中，排油注氮机械连锁阀门是保证排油重锤没有动作时，充氮重锤即使误动也不会充氮到主变压器内部，使氮气自然排到大气中，同时该阀门还具备充氮阀慢性渗漏时不会充氮进主变压器内部，使氮气自然排到大气中的功能；

11 组合分配排油注氮灭火装置应设置排油注氮管网阀门柜，配置排油管油路隔离阀、排油选择阀、检修阀；油气隔离阀、注氮灭火选择阀、注氮管检修阀等装置。

12 排油注氮控制系统应具备远程启动功能；安装时应有远程启动接入点；在组合分配排油注氮灭火装置远程启动时，选择阀正确启动火灾位置的变压器排油注氮装置；

13 排油注氮装置控制系统必须具备系统投入、系统退出（检修、锁定）、排油阀关、排油阀开、充氮阀开、消防进行、探测器报警、断路器位置报警、压力释放报警、重瓦斯报警、氮气压力低报警、断流阀关闭报警、排油阀渗漏报警声光显示；同时向后台传输装置动作及装置异常报警等功能。

- 5.9  灭火器配置

5.9.1  变电站应按表5.9.1设置灭火器。

表5.9.1       灭火器配置场所火灾种类及危险等级

| 建筑物名称 | 灭火器配置场所的火灾种类 | 危险等级 |
| --- | --- | --- |
| 主控制通讯楼（室） | E类火灾 | 严重 |
| 屋内配电装置楼（室） | E类火灾 | 中 |
| 继电器室 | E类火灾 | 中 |
| 油浸变压器（室） | B类火灾 | 中 |
| 可燃介质电抗器（室） | B类火灾 | 中 |
| 可燃介质电容器（室） | B类火灾 | 中 |
| 蓄电池室 | C类火灾 | 中 |
| 电缆夹层 | E类火灾 | 中 |
| 生活、消防水泵房 | A、B类火灾 | 中 |
| 通信房间 | E类火灾 | 中 |

5.9.2  变电站灭火器配置基准，保护半径应符合表5.9.2的规定。

表5.9.2       变电站火灾场所最低配置基准及最大保护距离

| 建筑物名称 | 单具灭火器最小配置灭火级别 | 单位灭火级别最大保护面积（m2/A） | 最大保护距离(m) | 常用灭火器最小规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控制通讯楼（室） | 3A | 50 | 15（18） | MF/ABC5；MTT30 |
| 屋内配电装置楼（室） | 2A | 75 | 20（24） | MF/ABC3;MTT10 |
| 继电器室 | 2A | 75 | 20（24） | MF/ABC3;MTT10 |
| 油浸变压器（室） | 55B | 1.0 | 12（24） | MF/ABC4;MTT10 |
| 可燃介质电抗器（室） | 55B | 1.0 | 12（24） | MF/ABC4;MTT10 |
| 可燃介质电容器（室） | 55B | 1.0 | 12（24） | MF/ABC4;MTT10 |
| 蓄电池室 | 55B | 1.0 | 12（24） | MF/ABC4;MTT10 |
| 电缆夹层 | 55B | 1.0 | 12（24） | MF/ABC3;MTT10 |
| 生活、消防水泵房 | 1A | 100 | 15（30） | MF/ABC3;MTT10 |
| 通信房间 | 3A | 50 | 9（18） | MTT30 |

注：括号内数据为推车式灭火器最大保护距离。

5.9.3  灭火器的使用环境和设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

5.9.4  变电站砂箱、砂桶、消防铲、消防桶、消防标志等其它消防设施的配置应符合附录A.2的规定。

- 6  消防电气

- 6.1  消防供电

6.1.1  消防水泵、火灾自动报警和联动控制系统、自动灭火系统、与消防有关的电动阀门及交流控制负荷，户内变电站、地下变电站应按I类负荷供电；户外变电站应按II类负荷供电；其供电回路应采用专用的供电回路，且在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。消防供电设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229和《供配电系统设计规范》GB 50052等规范的规定。（修编条文说明：依据新的GB50229第11.7.1条修订）

6.1.2  消防用电设备的供电应符合下列规定：

1 消防用电设备的供电回路，当发生火灾切断生产、生活用电时，仍应保证消防用电，其配电设备应设置明显标志。

2 火灾自动报警系统应设置交流电源和直流备用电源。

3 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源，直流备用电源可采用火灾报警控制器自带的不停电电源或变电站集中设置的不停电电源。当直流备用电源采用变电站集中设置的不停电电源时，火灾报警控制器应采用单独的供电回路，并应保证在系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。

4 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源，宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。蓄电池备用电源容量应保证火灾自动报警和联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。

5变电站地上建筑消防应急照明和灯光疏散指示标志的蓄电池电源连续供电时间不应少于0.5h；变电站地下建筑消防应急照明和灯光疏散指示标志的蓄电池电源连续供电时间不应少于1.0h。继续工作应急照明连续供电时间3h。

6 火灾自动报警系统主电源的保护开关不应设置剩余电流保护和过负荷保护装置，可采用只报警的剩余电流式电气火灾监控探测器进行监控。

7为变电站消防设备供电的配电箱应独立设置。（修编条文说明：依据GB50016建规第10.1.2,10.1.5,10.1.6,10.1.8,10.1.9及新的GB50229第11.7.1等条文修订）

6.1.3  消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：

1 明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。

2 暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。

3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需要敷设在同一电缆井、沟时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。（修编条文说明：依据GB50016第10.1.10条修编。）

- 6.2  消防应急照明及疏散指示系统

6.2.1  变电站下列场所应设置消防应急照明：

1 地上变电站主控室、通信室、计算机室、继电器室、变压器室、电抗器室、电容器室、配电装置室、消防控制室、消防水泵房、巡维中心、备用调度中心用房、建筑疏散通道和楼梯间等。

2 地下变电站的主控通讯室、通信室、计算机室、继电器室、配电装置室、变压器室、电抗器室、电容器室、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、消防灭火设备室、巡维中心、备用调度中心用房、建筑疏散通道和楼梯间等。

6.2.2 疏散通道、安全出口应保持通畅，并设置符合规定的消防安全疏散指示系统和应急照明设施。电缆隧道和建构筑物内主要疏散通道地面上应设置指向安全出口的自发光双向导向箭头。楼梯口、通道分岔口醒目位置装设楼层或者通道平面示意图，示意图标注所处位置及各安全出口位置。

（修编条文说明：依据DL5027规范第6.1.6条及6.1.22条强条增加该强制性条文，疏散通道上的双向疏散导向箭头引导人员朝远离火灾部位的安全出口方向疏散，避免单向箭头指向烟火部位导致的疏散指示混乱）

6.2.3  疏散照明的地面最低水平照度疏散走道不应低于1.0，楼梯间不应低于5.0，火灾时仍需要工作的消防控制室、消防水泵房、配电装

置室、防排烟机房设置的应急照明最低照度不应低于正常照明的照度。

（修编条文说明：依据GB50016第10.3.2条，第10.3.3条强条修改）

6.2.4  消防应急照明、灯光疏散指示标志及控制器应符合下列规定：

1 灯光疏散指示标志的指示内容、指示方向应与所指示的设施和疏散方向协调一致。

2 安全出口标志灯距地高度不低于2m，应设在疏散门的正上方。

3 疏散照明灯具应设在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；楼梯间、疏散走道及其转角处应设在1m以下的墙面或地面上。疏散通道上的标志灯间距不应大于20m;在走道转角处，不应大于1.0m。

4 消防应急照明及疏散指示系统控制器应能控制火灾区域内消防应急照明及疏散指示标志灯指向远离火灾点方向的安全出口；安全出口灯闪亮，危险出口的安全出口标志灯熄灭。

6.2.5  建筑内设置的安全出口标志灯和火灾应急照明灯具，除应符合本规程的规定外，还应符合现行《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的有关规定。（修编条文说明：依据GB50016第10.3.7条修改）

6.3  火灾自动报警系统（该节修编内容多待征求意见后再调整合并条文）

6.3.1  下列场所应设置火灾自动报警系统：

1 主控通信室、变压器室、配电装置室、可燃介质电容器室、电抗器室、继电器室、蓄电池室、计算机室。

2 采用固定灭火系统的油浸变压器及其它带油电气设备。

3  220kV及以上地上变电站电缆夹层及电缆竖井，地下变电站、预装式变电站、巡维中心、备用调度中心用房、户内无人值班变电站的电缆夹层及电缆竖井。

6.3.2  火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:

1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。

3有人值班变电站的消防控制柜设置在主控室，无人值班变电站的消防控制柜设置在有人值守的门卫值班室，火灾时，门卫应负责代行消防控制的职责。消防控制室功能和资料设置应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定，

（修编条文说明：依据GB50016第3.2.1，第3.4.1，3.4.4强条及《火灾自动报警系统设计规范》GB50116有关条文增加该条文）

6.3.3变电站火灾报警系统信号的监控应符合下列规定：

1 变电站的火灾报警系统应设置在24h有人值班的场所。

2 有人或者无人值守的变电站的火灾报警系统应将火灾报警信号接入本单位或者上级24h有人值守的消防远程监控中心，并设置声光警示功能。

3消防远程控制中心的接入应符合现行国家、行业规范的规定。

（修编条文说明：依据GB50116第3.4.1条，第3.4.4条，DL5027第4.5.1条、第4.5.2条、第4.5.3条、第4.5.4条、第6.3.8条等强制性条文，以及《消防控制室通用技术要求 GB25506-2010》第4.2条 消防控制室管理应符合下列要求：应实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书；依据上述规范要求增加该条文，要求无人或者有人值班的变电站不具备专人值班条件时，应将火灾报警控制系统接入电力系统相应级别的调度中心附设的消防远程控制中心或者地方消防监控中心系统，兼顾未来智慧城市发展要求，解决无专人值班问题。目前先把该条文放在设计部分，待专家审定同意增加后再分开放在设计和运行安全管理部分）

6.3.4 变电站与消防远程监控中心的通信应满足如下规定：

1.消防自动报警主机的信号采集应通过专用接口，满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。

2.变电站与消防远程监控中心的通信数据应包含火警、故障、联动信息，报警信息应可实时同步远传。

3.变电站与消防远程监控中心的通信应保持实时在线，并设置断线故障提醒。

6.3.5 火灾探测器的选择，应根据变电站设备安装部位的特点采用不同类型的感烟、感温探测器。变电站主要设备用房和设备火灾探测装置应符合表6.3.5的规定。

表 6.3.5     主要建（构）筑物和设备火灾探测装置

| 建筑物和设备 | 火灾探测器类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主控通信室 | 感烟或吸气式感烟 |  |
| 电缆隧道、电缆层和电缆竖井 | 线型感温、感烟或吸气式感烟 |  |
| 继电器室 | 感烟或吸气式感烟 |  |
| 蓄电池室 | 光电感温火灾探测器 |  |
| 电抗器室 | 感烟或吸气式感烟 | 如选用带油设备时，采用感温。 |
| 可燃介质电容器室 | 感烟或吸气式感烟 |  |
| 配电装置室 | 感烟、线型感烟或吸气式感烟 |  |
| 主变压器（室） | 感温、感烟、红外-紫外火焰探测、图像型火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器 |  |
| 巡维中心（楼）、备用调度中心用房 | 感烟或吸气式感烟 |  |

注：1需要发现早期火灾的场所宜选择高灵敏度的探测器。

2需要进行火灾部位定位、火灾定点灭火以及复燃火灾灭火的变压器灭火系统宜同时设置红外-紫外双波段火焰探测器、图像型火灾探测器和测温式电气火灾监控探测器（修编条文说明：根据工程需要，增加了蓄电池室、巡维中心、备用调度中心用房等建筑的探测器；需要进行火灾部位定位、火灾定点灭火以及复燃火灾灭火的户外变压器灭火系统宜同时设置红外-紫外双波段火焰探测器、图像型火灾探测器和测温式电气火灾监控探测器，其中，红外-紫外双波段火焰探测器、图像型火灾探测器可用于火灾报警，图像型火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器用于火灾部位定位。）

6.3.6 变压器火灾探测器的设置位置和数量应符合下列规定：

1 应避开变压器检修通道，设置在不影响电气设备检修但方便探测器检修的位置。

2 设置线性感温探测器时，应至少设置两只，并应缠绕在变压器顶部及侧面套管升高座法兰等位置。

3 设置红外-紫外火焰探测器和火灾图像型探测器时，应分别在变压器的高压和中压套管侧各设置一只，探测器的探测视角范围内不得有遮挡物，并且避免光源直接照射探测器的探测窗口。

4 设置测温式电气火灾监控探测器时，采用非接触式安装方式设置，用于监控变压器每个高压、中压、低压套管升高座处及调压开关法兰处火灾温度。

5 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个以上独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

（条文修编说明：依据GB50116第6.2.14，第9.1.1，9.1.2,9.3.3，4.1.6条进行修编。常规的变压器水喷雾、泡沫喷雾灭火系统通常设置线性感温探测器。具有火灾部位定位、火灾定点灭火、复燃火灭火功能的变压器外部干粉或者其它灭火系统应同时设置红外-紫外火焰探测器、图像型火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器，其中，火灾报警依靠一种以上的红外-紫外火焰探测器和图像型火灾探测器组合，火灾部位定位和火灾定点灭火则依靠图像型火灾探测器和测温式电气火灾监控探测器报警信号组合进行自动或者手动判断，进行灭火系统联动灭火）

6.3.7  电缆隧道、电缆夹层和电缆竖井火灾报警感温探测器选择、设置位置应符合以下要求：

1 长距离电缆隧道宜采用空气管式、分布式线性光纤感温探测器或光纤光栅感温探测器，空气管式和光纤光栅探测器应设置在电缆隧道顶部，分布式光纤感温探测器则采用接触缠绕电缆方式安装。

2 电缆夹层和电缆竖井等短距离小范围的电缆火灾报警，应采用缆式线性感温探测器，以接触缠绕电缆方式进行安装。

6.3.8集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。（修编条文说明：依据GB50016条第4.8.7条增加该强制性条文，以往变电站人数不多未设置）

6.3.9防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施应保持正常状态。消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。（修编条文说明：依据DL5027规范第6.1.6条、GB50116第4.1.4条强条增加该条文，增加手动直接控制装置）

6.3.10变电站和电缆隧道防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:

1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈

至防火门监控器。（修编条文说明：依据GB50016第4.6.1条增加该强制性条文）

6.3.11消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定:

1 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。

2 集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。

3 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。（修编条文说明：依据GB50016第4.9.1条增加该条文）

6.3.12变压器干粉-注氮灭火联用系统的自动控制方式应符合下列规定：

1 系统第一联动触发信号应由同一报警区域内非接触式火灾探测器、图像型火灾探测器等至少两个独立报警信号组成。

2 系统第二联动触发信号由变压器三侧断路器跳闸信号组成。

3 系统第三联动触发信号应由风速小于6m/s、雨量小于0.25cm/5min等环境条件信号组成。

4变电站的变压器干粉-注氮灭火联用系统在无人值守时，可设置成无延迟自动喷射，应在接收到第一、第二个联动触发信号后启动外部干粉灭火系统的联动控制，当接收到第三个联动触发信号后启动外部干粉灭火系统进行第一次干粉灭火。

5当变电站采用顶部套管变压器时，第一次外部干粉灭火完毕，如果变压器红外-紫外火焰探测器、图像型火灾探测器持续发出火灾报警信号，立即启动注氮灭火装置进行变压器内部火灾灭火（喷射氮气10分钟，降温保护灭火大于30分钟），同时启动外部干粉灭火系统进行第二次干粉灭火。第二次干粉灭火后，如果变压器红外-紫外火焰探测器、图像型火灾探测器仍然持续发出火灾报警信号，则启动干粉灭火系统进行第三次、第四次灭火，直到灭火剂喷射完毕。如果变压器干粉-注氮灭火系统第一次或第二次火灾灭火完毕，变压器红外-紫外火焰探测器、图像型火灾探测器不再发出火灾报警信号，则火灾报警联动控制系统进行自动复位，等待变压器复燃火灾联动触发信号后，再控制干粉系统进行复燃火灾灭火，直到火灾扑救完毕。

6 当变电站采用侧面高压套管变压器时，第一次外部干粉灭火完毕，待变压器油泄漏排油2~5分钟后，再启动注氮灭火系统进行变压器内部火灾灭火。同时，重复顶面套管变压器干粉灭火系统第二次到第四次灭火的联动控制过程。

7 当系统接收到第一个和第二个联动触发信号10分钟之内，未能收到第三个联动触发信号，则应启动注氮灭火系统进行变压器内部火灾灭火。

8 图像型火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器用于变压器火灾部位定位和联动相应火灾部位的干粉喷头进行定点灭火。

6.3.13变压器干粉-注氮灭火联用系统的手动控制方式应符合下列规定：

1 在消防控制室远程控制柜及外部干粉-内部注氮灭火联用系统现场控制柜应设置手动启动和停止按钮，手动启动按钮按下时，干粉-注氮灭火系统控制柜应执行符合本规程第6.3.11条第1、2、3、5、6、7、8款规定的联动操作；在外部干粉灭火系统启动气瓶组未动作前，手动停止按钮才能发挥作用。

2 手动控制方式的火灾报警联动控制系统在干粉每一次灭火程序后应进行手动复位。

6.3.14 变电站火灾报警系统、消防电源、消防电话、消防应急照明及疏散指示系统、防火门、通风、空调及防排烟、消火栓、消防水泵、固定灭火系统的联动控制等应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116及相关国家标准的规定。

- 6.4  消防设施接地

6.4.1变电站火灾自动报警系统、消防灭火系统设备、消防设备现场控制柜、消防管道、消防水箱、消防水泵、消防防排烟风机、应急照明和疏散指示装置、消防控制室控制和通信设备、控制室防静电地板、消防电气配电设备等消防设施的接地设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343、《交流电气装置的接地设计规范》GB50065、《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65的有关规定。

6.4.2 火灾自动报警系统、消防控制室控制和通信设备的接地设计还应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

- 7  电缆敷设及防火阻燃

- 7.1  一般规定

7.1.1  变电站电缆敷设及防火阻燃设计应符合《电力工程电缆设计规范》GB50217、《火力发电厂及变电站设计防火规范》GB50229、《电力典型消防规程》DL5027等规范的规定。

7.1.2对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所，应设置适当的阻火分隔，并应按工程重要性、火灾几率及其特点和经济合理等因素，采取下列安全措施：

1 实施防火分隔。

2 采用阻燃电缆。

3 采用耐火电缆。

4 增设自动报警和/或专用消防装置。

7.1.3变电站火灾几率较高、灾害影响较大的下列场所的电力电缆和控制电缆的选择，应符合下列规定：

1 主控通信楼、变压器室、电容器室、电抗器室及其他带油电气设备室，宜选用阻燃电缆。

2 地下及半地下变电站电气设备室、通信保护室、地上变电站主控室等有人值班场所，需增强防火安全的回路，宜选用具有低烟、低毒的阻燃电缆。

7.1.4变电站内在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路，明敷的电力和控制电缆应实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。

1 消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源等重要回路。

2 计算机监控、双重化继电保护、保安电源或应急电源等双回路合用同一通道未相互隔离时的其中一个回路。

3靠近变压器等带油电气设备火灾影响范围电缆沟的电力和控制电缆。（火灾案例增加条文）

4其他重要建筑设施内需有耐火要求的回路。（修编条文说明：根据火灾案例增加的条文）

7.1.5变电站多根耐火电缆敷设在一起时，其耐火性应符合现行国家标准GA 306.2 《阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》 中耐火电缆 中的A类耐火电缆。除上述情况外且为少量电缆配置时，可采用符合现行GA 306.1~2  《阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》 中耐火电缆中的B类耐火电缆。

（修编条文说明：GB/T12666.1规范已过期）

7.1.6地下变电站电缆夹层宜采用C类或C类以上的阻燃电缆。

7.1.7  有低毒阻燃性防火要求的场所，电缆绝缘层材料宜选用不含卤素的交联聚乙烯或乙丙橡皮，外护层材料宜选用不含卤素的聚氯乙烯或乙丙橡皮。

防火有低毒性要求时，绝缘层和外护层材料均不宜选用聚氯乙烯。

- 7.2  电缆敷设

7.2.1  在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中，不得布置热力管道，严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越。

7.2.2　220kV及以上变电站，当电力电缆与控制电缆或通信电缆敷设在同一电缆沟或电缆隧道内时，宜采用防火槽盒或防火隔板进行分隔。

7.2.3  配电装置场地上靠近带油电气设备的电缆沟，应采取密封等防火措施。

7.2.4  蓄电池室敷设电缆，应符合下列规定：

1 电缆应敷设在较低处的管、沟内，沟内非铠装电缆应埋砂。

2 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处，应采用防火封堵材料严密堵塞。

3 电缆线路中不应有接头，如采用接头时，必须具有防爆性。

7.2.5  配电装置室开关柜的柜与柜之间应采用不燃材料进行分隔，连接母线或电缆应由厂家采取防火阻燃措施，防止火灾蔓延。

7.2.6  部分或全部露出在空气中的电缆保护管的选择，应符合下列规定：

1 防火或机械性要求高的场所，宜采用钢质管。并应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处理。

2 满足工程条件自熄性要求时，可采用阻燃型塑料管。部分埋入混凝土中等有耐冲击的使用场所，塑料管应具备相应承压能力，且宜采用可挠性的塑料管。

3 需采用穿管抑制对控制电缆的电气干扰时，应采用钢质管。

- 7.3  防火阻燃及防爆

7.3.1  在电缆隧道和重要电缆沟的下列部位，应设置阻火墙或防火墙：

1 公用主沟道的分支处。

2 多段配电装置对应的沟道适当分段处。

3 厂区及变电站内间距100m处，或者城市道路下长距离沟道中相隔200ｍ 或通风区段处。

4 至控制室或配电装置室的沟道出入口、厂区围墙处。（修编条文说明：依据GB50229第6.7.3条修编）

7.3.2  防火分隔方式选择应符合下列规定:

1电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆墙、楼板的孔洞处，工作井中电缆管孔等均应实施防火封堵。

2在电缆沟、隧道及架空桥架中的下列部位，宜设置防火墙或阻火段:

1)公用电缆沟、隧道及架空桥架主通道的分支处;

2)多段配电装置对应的电缆沟、隧道分段处;

3)长距离电缆沟、隧道及架空桥架相隔约1 0 0m处，或隧道通风区段处，厂、站外相隔约200m处;

4 )电缆沟、隧道及架空桥架至控制室或配电装置的入口、厂区围墙处。

3与电力电缆同通道敷设的控制电缆、非阻燃通信光缆，应采取穿入阻燃管或耐火电缆槽盒·，或采取在电力电缆和控制电缆之间设置防火封堵板材。

4在同一电缆通道中敷设多回路110kV及以上电压等级电缆时，宜分别布置在通道的两侧。

7.3.3  电缆竖井的出入口处、穿越各层楼板的竖井口应设置防火封堵，在电缆竖井中每间隔7m应设置防火隔层。（修编条文说明：依据GB50229第6.7.3条进行修编）

7.3.4  非阻燃性电缆用于明敷时，应符合下列规定：

1 在易受外因波及而着火的场所，应对该范围内的电缆实施阻燃防护；对重要电缆回路，应在适当部位设置阻火段实施阻止延燃。阻燃防护或阻火段，可采取在电缆上施加防火涂料、包带；当电缆数量较多时，也可采用阻火板、耐火槽盒或阻火包。

2 在接头两侧间隔电缆头10m的约3m区段内和该区段范围内邻近并行敷设的其它电缆上，应采用防火包带或防火涂料实施阻燃。

7.3.5  阻燃电缆和电缆用防火阻燃材料产品选用，明敷电缆实施阻火分隔的技术特性，明敷电缆实施耐火防护方式应符合《电力工程电缆设计规范》GB50217的规定（修编条文说明：依据GB50217第7.0.3条进行修编）

7.3.6  平行敷设在同一电缆隧道、井、沟中的不同的一级负荷重要电源回路，任一回路的电缆头与其它回路的电缆在电缆头前后两侧各3m的区段内应采取防爆、防火阻燃措施。（修编条文说明：电缆火灾事故案例表明，电缆头爆炸是电缆火灾的主要原因。重要的电缆回路电缆头爆炸造成的电缆火灾尤其严重，因此，为了防止某一回路电缆头爆炸危害到其它重要电源回路，需要采取电缆头防爆防火措施；电缆头防火防爆长度范围依据GB50229第6.8.8强条修编）

- 8  工程施工及竣工验收

- 8.1  一般规定

8.1.1  消防专项工程施工前应具备下列条件：

1 经批准的设计施工图、设计说明书及其设计变更通知单等技术文件应齐全。

2 所选用的消防产品及其主要组件应符合国家、行业消防产品技术标准的要求，并应经法定检测机构型式检验合格，具有有效的质量保证文件。

3 消防设施及其组件、管件和主要材料齐全，各消防产品的品种、规格型号应符合设计要求。

4 设计单位应向施工单位进行技术交底。

5 施工单位应编制施工组织设计，明确岗位职责，配齐与施工相关的工程建设技术标准。

6 场地道路、给水、供电、供气等条件满足连续施工作业要求。

7 有关构件、预埋件和预留孔洞，经检查符合设计要求。

8.1.2  建设工程施工现场应设置临时消防设施、消防车通道，具备施工现场消防安全条件。

8.1.3  消防专项工程施工安装完成后，应进行分项工程调试和联动调试，各系统调试完成后，按照现行有关国家工程建设消防技术标准的要求填写调试报告。

8.1.4  消防专项工程调试完成后，试运行达到正常运行状态后，建设单位应组织设计、施工、监理等单位先自行进行消防验收。

- 8.2  建筑消防工程施工及验收

8.2.1  建筑消防工程施工前，应对采用的消防产品及其质量保证文件进行现场核查。所有消防产品及其部件的规格、性能、等级应符合设计要求，其质量保证文件应齐全。

8.2.2  建筑消防设施除按照本规程有关规定验收外，建筑的防火分隔、防火间距、安全疏散等施工验收应符合《建筑工程消防验收评定规则》GA836的有关规定；建筑内部装饰施工验收应符合《建筑内部装修防火施工及验收标准》GB50345的有关规定；建筑灭火器配置应符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444的有关规定；防火卷帘、防火门（窗）的施工验收应符合《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877的有关规定。

- 8.3  通风、空调及防烟排烟施工及验收

8.3.1  通风、空调系统的施工验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243和《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的相关规定。防排烟系统的施工验收应符合《建筑防排烟系统技术标准》GB51251的有关规定。

8.3.2  风机控制装置的安装应符合下列规定:

1 风机及其控制装置的供电线路应符合设计要求，并应按照相关规范的规定执行。

2 风机控制装置的控制功能和安装位置应符合设计要求，并应符合现行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50257的有关规定。

- 8.4  消防给水系统和灭火设施施工及验收

（干粉部分施工验收参照气体施工验收规范修改，红色气体规范，蓝色为修改内容）

8.4.1  变电站消防给水及消火栓系统的施工验收应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定；水喷雾灭火系统的施工验收应符合《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219的有关规定；细水雾水喷雾灭火系统的施工验收应符合《细水雾灭火系统技术规范》GB50898的有关规定；泡沫灭火系统施工验收应符合《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281；排油注氮灭火装置的施工验收应符合《油浸式变压器排油注氮装置技术规程》CECS187及《油浸变压器排油注氮装置技术规程》GA835的有关规定；气体灭火系统的施工用水应符合《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263的有关规定。

8.4.2  干粉灭火系统的施工应符合下列规定：

1 管道的施工应按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定执行。阀门、管道及支、吊架的安装除应符合本规程的规定外，尚应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235 中有关的规定。

2 施工前成套装置与启动气瓶组（储存瓶、容器阀组成）、驱动气瓶组（驱动气瓶组、驱动瓶支架、集流管等）、驱动管道阀门（减压器、单向阀、先导阀）、干粉灭火剂贮存装置（充气阀、补气阀、安全释放阀、压力表等）、灭火系统管网阀门（灭火剂输送管道、选择阀、干粉喷头）等系统组件的产品出厂合格证和市场准入制度要求的有效证明文件应符合规定；系统及其主要组件的使用、维护说明书应齐全；防护区、保护对象及灭火剂储存容器间的设置条件与设计相符；防护区、保护对象及灭火剂储存容器间的设置条件与设计相符。

3系统中采用的不能复验的产品，应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

4干粉灭火系统工程应按下列规定进行施工过程质量控制：

1）采用的材料及组件应进行进场检验，并应经监理工程师签证；进场检验合格后方可安装使用； 涉及抽样复验时，应由监理工程师抽样，送市场准入制度要求的法定机构复验。

2） 施工应按批准的施工图、设计说明书及其设计变更通知单等设计文件的要求进行。

3） 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查；检查合格后方可进行下道工序。

4） 相关各专业工种之间，应进行交接认可，并经监理工程师签证后方可进行下道工序。

5） 施工过程检查应由监理工程师组织施工单位人员进行。

6） 施工过程检查记录应按本规程附录B的要求填写。

7） 安装工程完工后，施工单位应进行调试，并应合格。

5干粉灭火系统工程验收应符合下列规定：

1） 系统工程验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上，由建设单位组织施工、设计、监理等单位人员共同进行。

2） 验收检测采用的计量器具应精度适宜，经法定机构计量检定、校准合格并在有效期内。

3） 工程外观质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

4） 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并按本规程附录B进行验收记录。

5） 资料核查记录和工程质量验收记录应按本规程附录B的要求填写。

6） 系统工程验收合格后，建设单位应在规定时间内将系统工程验收报告和有关文件，报相关部门备案。

8.4.3干粉灭火系统的进场检验

干粉灭火系统的进场检查应按本规程附录表B.0.2 填写进场检查记录。

1 材料

1） 管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：核查出厂合格证与质量检验报告。

2） 管材、管道连接件的外观质量除应符合设计规定外，尚应符合下列规定：

（1）镀锌层不得有脱落、破损等缺陷。

（2）螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象。

（3） 法兰盘密封面不得有缺损、裂痕。

（4） 密封垫片应完好无划痕。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3） 管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。

检查数量：每一品种、规格产品按20 %计算。

检查方法：用钢尺和游标卡尺测量。

4） 对属于下列情况之一的灭火剂、管材及管道连接件，应抽样复验，其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。

（1） 设计有复验要求的。

（2）对质量有疑义的。

检查数量：按送检需要量。

检查方法：核查复验报告。

2系统组件

1）启动气瓶组（储存瓶、容器阀组成）、驱动气瓶组（驱动气瓶、驱动瓶支架、集流管等）、驱动管道阀门（减压器、单向阀、先导阀）、干粉灭火剂贮存装置（充气阀、补气阀、安全释放阀、压力表等）、灭火系统管网阀门（灭火剂输送管道、选择阀、干粉喷头）等系统组件的外观质量应符合下列规定：

（1）系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

（2）组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

（3）组件所有外露接口均设有防护堵、盖，且封闭良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤。

（4）铭牌清晰、牢固、方向正确。

（5）同一规格的灭火剂贮存装置，其高度差不宜超过20 mm。

（6）同一规格的驱动气体贮存装置，其高度差不宜超过10mm。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查或用尺测量。

2）启动气瓶组（储存瓶、容器阀组成）、驱动气瓶组（驱动气瓶、驱动瓶支架、集流管等）、驱动管道阀门（减压器、单向阀、先导阀）、干粉灭火剂贮存装置（充气阀、补气阀、安全释放阀、压力表等）、灭火系统管网阀门（灭火剂输送管道、选择阀、干粉喷头）等系统组件应符合下列规定：

（1） 品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：核查产品出厂合格证和市场准入制度要求的法定机构出具的有效证明文件。

（2） 设计有复验要求或对质量有疑义时，应抽样复验，复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量：按送检需要量。

检查方法：核查复验报告。

3） 干粉灭火剂贮存装置内的充装量、充装压力及充装系数、装量系数，应符合下列规定：

（1） 干粉灭火剂贮存装置的充装量、充装压力应符合设计要求，充装系数或装量系数应符合设计规范规定。

（2）不同温度下灭火剂的储存压力应按相应标准确定。

检查数量：全数检查。

检查方法：称重、液位计或压力计测量。

4）阀驱动装置应符合下列规定：

（1） 电磁驱动器的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯，其行程应能满足系统启动要求，且动作灵活，无卡阻现象。

（2）气动驱动装置贮存装置内气体压力不应低于设计压力，且不得超过设计压力的5 %，气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活，无卡阻现象。

（3） 机械驱动装置应传动灵活，无卡阻现象。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和用压力计测量。

5）柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统产品应进行检查。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察外观、核查出厂合格证。

8.4.4系统安装

干粉灭火系统的施工安装应按本规程表B.0.3填写记录，安装过程中的隐蔽工程验收记录按照按本规程表B.0.4填写记录。

1  启动气瓶组装置的安装

1）启动气瓶组装置上容气阀的安装应便于人员观察和操作。。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

2）电磁型驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂贮存装置的支、框架或墙面固定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3）气动型驱动装置的安装应符合下列规定：

1 驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠，并做防腐处理。

2驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志，并应便于观察。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4）气动型驱动装置的管道安装应符合下列规定：

1管道布置应符合设计要求。

2竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

3水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于 0.6 m。转弯处应增设 1 个管卡。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和用尺测量。

5）气动型驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验，并合格。

检查数量：全数检查。

检查方法：按本规程第E.1 节的规定执行。

2驱动气瓶装置的安装

1）驱动气瓶装置的支架应固定牢靠，并应做防腐处理。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

2）驱动气瓶装置的集流管前应检查内腔，确保清洁。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3）连接驱动气瓶装置与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4）驱动气瓶装置上集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠，并做防腐处理。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3驱动管道阀门安装

1） 减压器、单向阀、先导阀装置的安装位置应符合设计文件的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

2） 与灭火剂贮存装置连接的释放阀的手轮应朝向操作面。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4 干粉灭火剂贮存装置的安装

1）灭火剂贮存装置的安装位置应符合设计文件的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、用尺测量。

2）灭火剂贮存装置的充补气阀的安装应便于人员观察和操作。。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3）灭火剂贮存装置上安全释放阀的泄压口应朝向室外。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4） 灭火剂贮存装置上压力表表面应朝向操作面。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5） 灭火剂贮存装置宜涂红色油漆，正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5 灭火系统管网阀门安装

1）灭火剂输送管道连接应符合下列规定：

（1）采用螺纹连接时，管材宜采用机械切割；螺纹不得有缺纹、断纹等现象；螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分，拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；安装后的螺纹根部应有 2~3 条外露螺纹；连接后，应将连接处外部清理干净并做防腐处理。

（2）采用法兰连接时，法兰应带有胶垫槽，衬垫不得凸入管内，其外边缘宜接近螺栓，不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的 1/2 且保有不少于 2 条外露螺纹。

（3）已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接，与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时， 应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。

检查数量：外观全数检查，隐蔽处抽查。

检查方法：观察检查。

（4）管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大 2 级，穿墙套管长度应与墙厚相等，穿楼板套管长度应高出地板 50 mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时，应设置柔性管段。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和用尺测量。

（5）管道支、吊架的安装应符合下列规定：

管道应固定牢靠，管道支、吊架的最大间距应符合表 8.4.4-1 的规定；管道末端应采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离不应大于 300 mm；公称直径大于或等于 50 mm 的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装 1 个防晃支架，当穿过建筑物楼层时，每层应设 1 个防晃支架。当水平管道改变方向时，应增设防晃支架。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和用尺测量。

（4）支、吊架之间最大间距

表8.4.4-1支吊架最大间距表

| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距(m) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 5.2 |

（5）灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。

在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于 50 mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致，间距应均匀。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

2）选择阀安装

（1）选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过 1.7m 时应采取便于操作的措施。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

（2）采用螺纹连接的选择阀，其与管网连接处宜采用活接。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

（3）选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

（4）选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3）信号反馈装置的安装应符合设计要求：

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4） 喷嘴安装

（1）喷嘴安装时应按设计要求逐个核对其型号、规格及喷孔方向。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

（2）安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹不应露出吊顶；安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

6控制组件的安装

1）安装应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 的规定。

检查数量：全数检查。检查方法：观察检查。

2） 设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面 1.5 m。

检查数量：全数检查。检查方法：观察检查。

3）手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面1.5 m；防护区的声光报警装置安装应符合设计要求，并应安装牢固，不得倾斜。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4） 喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.4.5 干粉灭火系统调试

1干粉灭火系统的调试应在系统安装完毕，并宜在相关的火灾报警系统联动设备的调试完成后进行。

2干粉灭火系统调试前应具备完整的技术资料，施工质量检查记录齐全，并应符合本规程第 8.1节规定 。

3调试前应按本规程规定检查系统组件和材料的型号、规格、数量以及系统安装质量，并应及时处理所发现的问题。

4进行调试试验时，应采取可靠措施，确保人员和设备财产安全。

5调试项目应包括手动、自动模拟启动试验、系统储存装置、驱动装置、灭火剂输送管网、系统报警控制装置模拟喷气试验和模拟切换操作试验，并应按相关规范表B.0.5填写施工过程调试记录。

6调试完成后应将系统各部件及联动设备恢复正常状态。

7调试时，应对所有防护区或保护对象按本规程附录C节的办法进行系统手动、自动模拟启动试验，并应合格。

8 调试时，应对所有防护区或保护对象按本规程附录C节的方法进行模拟试验，并应合格 。

9 设有多次灭火且贮存装置连接在同一输粉管道上的系统应按本规程附录C的规定进行模拟切换操作试验，并应合格。

8.4.6干粉灭火系统验收

1系统验收时，应具备下列文件：

1）系统验收申请报告。

2）本规程第8.1节列出的施工现场质量管理检查记录。

3）本规程第 8.4.2 条列出的技术资料。

4）竣工文件。

5）B.0.2施工进场检查记录。

6）B.0.3施工安装检查记录。

7）B.0.4隐蔽工程验收记录。

8）B.0.5施工调试记录。

2系统工程验收应按本规程表B.0.6 进行资料核查；并按本规程表 B.0.7 进行工程质量验收，验收项目有 1 项为不合格时判定系统为不合格。

3 干粉灭火系统验收合格后，应将系统恢复到正常工作状态。

4  防护区或保护对象与贮存装置验收

1）防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、测量检查。

2）防护区下列安全设施的设置应符合设计要求：

室内防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置；防护区内和入口处的声光报警装置、喷放指示灯、入口处的安全标志；专用的空气呼吸器。

室外防护区的声光报警装置、专用的空气呼吸器。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3）贮存装置的位置、应急照明装置、火灾报警控制装置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、功能检查。

4）火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、功能检查。

5设备和灭火剂输送管道验收

1）灭火剂贮存装置的数量、型号和规格，位置与固定方式，油漆和标志，以及灭火剂贮存装置的安装质量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、测量检查。

2）贮存装置内的灭火剂充装量应符合设计要求。

检查数量：检查按储存容器全数

检查方法：生产厂方报告。

3）集流管、减压器、充补气阀、先导阀、选择阀等的材料、规格、连接方式、布置应符合设计要求和本规程第8.4.4条的有关规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、测量检查。

4）选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量应符合设计要求和本规程第8.4.4条的有关规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、测量检查。

5）阀驱动装置的数量、型号、规格和标志，安装位置，气动型驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力，以及气动型驱动装置管道的规格、布置和连接方式应符合设计要求和本规程第 3.4 节有关规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、测量检查。

6）驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处，均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志。驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封，现场手动启动按钮应有防护装置。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、测量检查。

7）灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色，应符合设计要求和本规程第8.4.4条的有关规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、测量检查。

8）喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向，应符合设计要求和本规程第8.4.4条的有关规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、测量检查。

6系统功能验收

1）系统功能验收时，应进行模拟启动试验，并合格。

检查数量：按防护区或保护对象总数（不足 5 个按 5 个计）的 20 %检查。

检查方法：按本规程附录C的规定执行。

2）系统功能验收时，应进行模拟喷粉试验，并合格。

检查数量：按防护区或保护对象100%检查或者厂家等效复燃火灭火试验。

检查方法：按本规程附录C的规定执行。

3）系统功能验收时，应对灭火系统进行模拟切换操作试验，并合格。

检查数量：全数检查。

检查方法：按本规程附录C的规定执行。

4）系统功能验收时，应对主、备用电源进行切换试验，并合格。

检查数量：全数检查。

检查方法：将系统切换到备用电源，按本规程附录C的规定执行。

7检查、验收合格应符合下列规定：

1） 施工现场质量管理检查结果应全部合格。

2） 施工过程检查结果应全部合格。

3） 隐蔽工程验收结果应全部合格。

4） 资料核查结果应全部合格。

5） 工程质量验收结果应全部合格。

8.4.7 验收合格后，按规定向建设单位移交施工及竣工文件、资料。

- 8.5  消防电气设备施工及验收

8.5.1  变电站消防电气设备、系统的施工及验收除执行本规程外，还应符合现行国家、行业标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50257、《建设工程消防验收评定规则》GA836等的有关规定。（修编条文说明：《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50258、GB50259已废止）

8.5.2  变电站消火栓、水喷雾、泡沫喷雾、细水雾、排油注氮、气体、干粉等灭火系统的火灾自动报警系统施工验收应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的有关规定，外部干粉-内部注氮灭火联用系统的联动控制系统功能验收应符合本规程8.4节内容规定。

8.5.3 消防电气设备及消防设备的接地施工验收应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169等规范的规定

- 8.6  电缆敷设及防火阻燃的施工及验收

8.6.1  电缆敷设及防火阻燃施工验收应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168、《电缆防护措施及施工验收规范》DLGJ154等规范的规定。防火封堵应符合现行行业标准《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154等规范的规定。

8.6.2  电缆及防火阻燃材料的质量证明文件、规格、型号、性能检测报告应符合设计要求。电缆及防火阻燃材料进场验收，进场检验结论应有记录。

- 9  消防安全管理

- 9.1  变电站消防管理

（消防管理部分绿色为电网公司修改，红色为规范内容）

9.1.1  变电站管理部门负责落实变电站消防安全责任制和管理制度，负责建立消防安全保证和监督体系，明确各级消防安全职责，配备专兼职消防安全管理人员负责变电站消防安全管理和消防安全监督。变电站（巡维中心）主要负责人是变电站的消防安全责任人，对变电站的消防安全工作全面负责。变电站的专兼职消防安全管理人员对变电站消防安全责任人负责。（修编条文说明：依据DL5027第1.0.4,、3.1.1、3.1.2条强制性条文修编，规定变电站消防安全责任人、负责人。）

9.1.2  变电站消防安全管理制度应包含下列内容：

1 各级和各岗位消防责任制、消防安全责任制考核、消防安全操作规定、消防设施运行规程、消防设施检修规程。

2进行火灾风险调查与评估，确定消防安全重点部位管理，电缆、电缆间、电缆通道防火管理；消防控制室值班管理；动火管理；消防设施与主体设备或项目同时设计、同时施工、同时投产管理。

3 消防安全教育培训，防火巡查、检查，消防设施、器材管理、火灾隐患整改，用火、用电安全管理。

4 易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理，专职和志愿消防队管理，疏散、安全出口、消防车道管理，燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电）。

5结合安全生产分析例会，定期召开消防安全工作例会，研究本单位或重点区域消防工作，处理涉及消防经费投入、消防设施设备购置、火灾隐患整改等重大问题。消防安全工作考评和奖惩，灭火和应急疏散预案以及演练。

6 根据有关规定和电网实际需要制定的其它消防安全管理制度。

（修编条文说明：依据DL5027第4.1.1强制性条文修编）

9.1.3  变电站应按照有关消防规定根据火灾风险调查与评估、确定消防安全重点部位或场所, 设置消防安全标志，并在出入口位置悬挂防火警示标识牌，落实重点防火部位的管控措施。 配置消防设施、器材，定期检查、维保，保证消防设施完好、有效。（修编条文说明：依据DL5027第4.2.3条修编）

9.1.4  变电站应建立健全消防安全档案，消防安全档案设置在消防控制室或者消防值班室，确定专人管理。消防安全档案应包括消防安全责任制、消防安全管理制度、消防安全重点部位、消防设施定置图、消防设施、铭牌参数、检查、维保情况等，根据情况变化及时修编，统一管理。（修编条文说明：依据DL5027第4.1.2条修编该变电站消防安全档案条文内容）

9.1.5 变电站消防安全重点部位应建立岗位防火职责，悬挂的防火警示标示牌的内容应包括消防安全重点部位的名称、消防管理措施、灭火和应急疏散方案及防火负责人。消防安全重点部位包括以下部位：

1 变压器、电抗器、消弧线圈等主油设备，电缆间及电缆隧道、调度室、控制室、集控室、计算机房、通信机房、保护小室、配电装置室、消防控制室。

2 变电站其它发生火灾可能严重危及人身、电力设备和电网安全、以及对消防安全有重大影响的部位

（修编条文说明：依据DL5027第4.2.2、4.2.3条强制性条文修编该消防安全重点部位条文内容）

9.1.6变电站每月应进行一次消防安全检查，每月消防安全检查变电站（巡维中心）专兼职消防管理人员对具体管辖区域组织的一次消防安全全面监督检查。

每月防火检查及记录应包含：

1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。

2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

3、消防通道、消防水泵房（喷淋泵、消防栓泵、动力柜）的运行情况。

4、灭火器材的配置（手动报警按钮、声光报警、气体灭火装置的完好）及有效情况。

5、用火、用电有无违章情况。

6、重点防火部位的管理情况。

7、变电站（巡维中心）志愿消防员对消防知识的掌握及实操实训情况。

8、易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况。

9、防火巡查情况。

10、变电站（巡维中心）值班人员对消防安全和设施运行记录情况。

11、消防安全标志的设置情况和完好有效情况。

12、其它需要检查的内容。

13、防火检查应当填写检查记录，检查人员应当签字确认。

- 9.2  消防设施的维护管理

9.2.1  变电站消防设施应结合运行维护人员对主设备的维护工作同时进行防火巡查、每月防火检查、定期消防安全监督检查，变电站消防设施的维护管理应执行《电力设备典型消防规程》DL5027等规范的要求。消防值班人员应认真履行职责。

9.2.2  变电站消防设施的维护管理应委托具备专业资质的维保单位每月进行维护管理。

9.2.3  消防设施应当每年进行一次全面检查，主要对消防设施系统的联动控制功能进行综合检验、评定，并出具《建筑消防设施年度检测报告》。

- 9.3  灭火和应急疏散预案

9.3.1  变电站应制定灭火和应急疏散预案（或现场处置方案），预案应包括控制楼、配电装置（室）场地、变压器、电抗器、电容器、电缆隧道（沟、井）等重点部位和场所。至少每半年进行一次演练，及时总结经验，不断完善预案。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。（修编条文说明：依据DL5027第4.4.1，4.4.3条修编该变电站灭火和应急疏散预案条文）

9.3.2  变电站火灾应急疏散预案内容应根据实际情况进行编制，报送相关部门备案。

（修编条文说明：依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《机关、团体、企业和事业单位消防安全管理规定》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《突发事件应急预案管理办法》等法律法规进行修订，加强了有人值班和无人值班变电站消防灭火和应急疏散预案可行性和应急响应时间分析，促进预案的有效实施。预案主要包括总则、应急组织机构及职责、应急分析、应急响应及演练、事故调查、现场恢复等）

# 附录A 灭火系统设计要求

A.1 排油注氮灭火系统主要部、组件的技术要求

A.1.1 灭火剂储存装置

1  灭火剂应采用纯度不低于99.9(V/V)的工业氮气。

2 灭火剂储存瓶应符合现行国家标维《钢质无缝气瓶》（GB5099）的有关规定。

A.1.2  排油阀及其控制装置

l  排油阀的结构和所使用的材料以及其它因素，应按在

90．C以上连续工作的条件选取。

2  排油阀应选用快开型阀门。

3  排油阀应选用零渗漏的弹性密封副密封阀门。

4  排油阀的控制装置应在接收到阀门开启信号后，小于200ms的时间范围内，将排油阀打开。

5  排油阀的控制装置应有“自动开启”和“手动开启”两个运行操作方式。并有“运行”和“试验”两个工作状态。

A.1.3  注氮阀及其控制装置

1  变压器正常运行时，严禁氮气漏入变压器油箱。

2  注氮阀的控制装置直有“自动开启”和“手动开启”两个运行操作方式。并有“运行”和“试验”两个工作状态。

3  注氮阀应在排油阀开启后2～5s时间范围内开启。

A.1.4  断流阀

1  断流阀在交压器正常工作情况下，应允许变压器油双向流动。

2  断流阀应具有手动复位装置。在接点闭合时，应能输出声、光信号。

A.1.5  排油注氮灭火柜

1  安装于露天的排油注氮灭火柜防护等级应不低于IP54，进出灭火柜的管道、电缆与灭火柜箱体之间应装设密封圈。

2  排油注氮灭火柜应有防潮措施。

A.1.6  排油管道和注氮管道

1  排油管道、注氮管道均应选用经防锈处理的无缝钢管，排油管道使用的法兰也应进行防锈处理。

2  排油阀后宜装置排油试验阀；同时要具备有慢性渗漏报警功能。

3  各注氮口设计流量取值应相等，注氮管网分流点至各注氮口的管道阻力损失的差值不应大于20％。

4  排油管道、注氮管道最高位置上均应安装排气阀门或气旋塞。

A.1.7  排油注氮控制柜

5  排油-注氮连锁阀，排油注氮机械连锁阀门是保证排油重锤没有动作时，充氮重锤即使误动或者充氮阀慢性渗漏时也不会充氮到主变里，氮气自然排到大气中；

6  组合分配排油注氮灭火装置在排油和注氮管路上应设置排油注氮管网阀门柜，配置排油管油路隔离阀、排油选择阀、检修阀；油气隔离阀、注氮灭火选择阀、注氮管检修阀等装置，起到管道油气隔离、方便检修等作用，防止变压器油泄漏出变压器油箱，氮气泄漏入变压器油箱。

7安装于排油注氮控制柜中的排油注氮控制器应有火灾信号保持、记忆功能。并宜有自动或手动编程功能。

8 排油注氮控制柜应有遥讯、遥控接口。

9 控制系统应具备远程启动功能；组合分配装置远程启动时，选择阀只能开启火灾位置的变压器排油注氮管道及阀门；灭火装置远程启动时，响应时间小于2秒，手动操作时，排油重锤先动作，充氮重锤后动作。

A.2变电站防火部位消防器材配置及数量

表A.2-1  500kV变电站消防设施配置表(台)

| 灭火器材 配置部位 | 水成膜泡沫 |  | 磷酸铵盐干粉 |  |  |  |  | 黄砂 |  | 灭火 级别 | 保护 面积 （㎡） | 危险 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9L | 45L | 2Kg | 3Kg | 4Kg | 5Kg | 50Kg | 桶 (25L) | 箱 (1.0m³) |  |  |  |  |
| 一、主控通讯楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共3层 |
| 1.控制室 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | E(A) | 70 | 严重 | 三层 |
| 2.通信机房 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | E(A) | 70 | 严重 | 三层 |
| 3.三层其他区域 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | A | 200 | 轻 | 值班室、会议室、资料室 |
| 4 控制保护设备室 | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | E(A) | 400 | 中 | 二层 |
| 5.蓄电池室 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | C(A) | 70 | 中 | 二层 |
| 6．配电装置室 | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | E(A) | 400 | 中 | 二层 |
| 7.一层其他区域 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | A | 140 | 轻 | 备品间、工具间、门厅、走廊 |
| 二、继电器室 | _ | _ | _ | 4×2 | _ | _ | _ | _ | _ | E(A) | 4×240 | 中 | 4座 |
| 三、站用电室 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | E(A) | 144 | 中 | _ |
| 四、检修间 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 混合(A) | 160 | 轻 | _ |
| 五、备品间 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 混合(A) | 120 | 中 | _ |
| 六、消防水泵房 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | B | 108 | 中 | _ |
| 七、警卫传达室 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | A | 50 | 轻 | _ |
| 八．主变压器室 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4×2 | _ | 4×3 | B | 12×120 | 中 | 12只变压器共用 |
| 九．室外配电装置 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | _ | _ | _ | _ | _ |

表A.2-2  220kV变电站消防设施配置表(台)

| 灭火器材 配置部位 |  | 磷酸铵盐干粉 |  |  | 黄砂 |  | 灭火 级别 | 保护 面积（㎡） | 危险 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4Kg | 5Kg | 50Kg | 桶 (25L) | 箱 (1.0m³) |  |  |  |  |
| 控制室 |  | _ | 2 | _ | _ | _ | E(A) | 150 | 严重 | _ |
| 通信机房 |  | 3 | _ | _ | _ | _ | E(A) | 150 | 中 | _ |
| 继电器室、继保室 |  | 3 | _ | _ | _ | _ | E(A) | 150 | 中 | _ |
| 配电装置室 |  | 5 | _ | _ | _ | _ | E(A) | 250 | 中 | _ |
| 室内油浸式主变压器室 |  | 6 | _ | 2 | _ | _ | 混合 | 150 | 中 | _ |
| 室内油浸式主变压器散热器室 |  | 4 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 电容器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 电抗器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 蓄电池室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | C | 100 | 中 | _ |
| 站用变压器室、接地变压器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 电缆 | 夹层 | 16 | _ | _ | _ | _ | E | 800 | 中 | _ |
|  | 竖井 | 2 | _ | _ | _ | _ | E | 100 | 中 | _ |
| 室内其他区域 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | A | 100 | 轻 | 办公室、资料室、会议室、安全用具室、备品间等 |
| 室外油浸式主变压器室 |  | _ | _ | 4 | _ | 1 | B、E | _ | 中 | 砂箱为每台主变压器数、每只砂箱配备3~5把消防铲 |
| 站内公用设施 |  | 6 | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | 消防黄砂桶应采用铅桶，每两桶配备一把消防铲、每四桶配备一把消防斧 |

。

]

表A.2-3  110kV变电站消防设施配置表(台)

| 灭火器材 配置部位 |  | 磷酸铵盐干粉 |  |  | 黄砂 |  | 灭火 级别 | 保护 面积（㎡） | 危险 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4Kg | 5Kg | 50Kg | 桶 (25L) | 箱 (1.0m³) |  |  |  |  |
| 控制室 |  | _ | 2 | _ | _ | _ | E(A) | 100 | 严重 | _ |
| 继电器室、继保室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | E(A) | 100 | 中 | _ |
| 配电装置室、二次设备室 |  | 4 | _ | _ | _ | _ | E(A) | 200 | 中 | _ |
| 室内油浸式主变压器室 |  | 4 | _ | 2 | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 室内油浸式主变压器散热器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 50 | 中 | _ |
| 电容器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 电抗器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 蓄电池室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | C | 100 | 中 | _ |
| 站用变压器室、接地变压器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 消弧线圈室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | E | 100 | 中 | _ |
| 电缆 | 夹层 | 10 | _ | _ | _ | _ | E | 500 | 中 | _ |
|  | 竖井 | 2 | _ | _ | _ | _ | E | 100 | 中 | _ |
| 室内其他区域 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | A | 100 | 轻 | 办公室、资料室、会议室、安全用具室、备品间等 |
| 室外油浸式主变压器室 |  | _ | _ | 2 | _ | 1 | B、E | _ | 中 | 砂箱为每台主变压器数、每只砂箱配备3~5把消防铲 |
| 站内公用设施 |  | 4 | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | 消防黄砂桶应采用铅桶，每两桶配备一把消防铲、每四桶配备一把消防斧 |

表A.2-4  35kV变电站消防设施配置表(台)

| 灭火器材 配置部位 |  | 磷酸铵盐干粉 |  |  | 黄砂 |  | 灭火 级别 | 保护 面积（㎡） | 危险 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4Kg | 5Kg | 50Kg | 桶 (25L) | 箱 (1.0m³) |  |  |  |  |
| 控制室 |  | _ | 2 | _ | _ | _ | E(A) | 100 | 严重 | _ |
| 配电装置室、二次设备室 |  | 3 | _ | _ | _ | _ | E(A) | 150 | 中 | _ |
| 室内油浸式主变压器室 |  | 4 | _ | 2 | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 室内油浸式主变压器散热器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 50 | 中 | _ |
| 电容器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 电抗器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 蓄电池室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | C | 100 | 中 | _ |
| 消弧线圈室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | E | 100 | 中 | _ |
| 站用变压器室、接地变压器室 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | 混合 | 100 | 中 | _ |
| 电缆 | 夹层 | 8 | _ | _ | _ | _ | E | 400 | 中 | _ |
|  | 竖井 | 2 | _ | _ | _ | _ | E | 100 | 中 | _ |
| 室内其他区域 |  | 2 | _ | _ | _ | _ | A | 100 | 轻 | 办公室、资料室、会议室、安全用具室、备品间等 |
| 室外油浸式主变压器室 |  | _ | _ | 1 | _ | 1 | B、E | _ | 中 | 砂箱为每台主变压器数、每只砂箱配备3~5把消防铲 |
| 站内公用设施 |  | 3 | _ | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | 消防黄砂桶应采用铅桶，每两桶配备一把消防铲、每四桶配备一把消防斧 |

# 附录B  消防工程施工验收表格

B.0.1干粉灭火系统工程划分见表B.0.1

表B.0.1干粉灭火系统子分部工程、分项工程划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 干粉灭火系统系统工程 | 进场检验 | 材料进场检验 |
|  |  | 系统组件进场检验 |
|  | 系统安装 | 灭火剂贮存装置的安装 |
|  |  | 选择阀及信号反馈装置的安装 |
|  |  | 驱动装置的安装 |
|  |  | 灭火剂输送管道的安装 |
|  |  | 喷嘴的安装 |
|  |  | 控制组件的安装 |
|  | 系统调试 | 模拟启动试验 |
|  |  | 模拟喷气试验 |
|  |  | 模拟切换操作试验 |
|  | 系统验收 | 防护区或保护对象与贮存装置间验收 |
|  |  | 设备和灭火剂输送管道验收 |
|  |  | 系统功能验收 |

B.0.2   干粉灭火系统进场检查记录见表B.0.2

表 B.0.2干粉灭火系统工程施工进场检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 施工执行规范名称及编号 |  |  | 子分部工程名称 | 进场检验 |
| 分项工程名称 | 质量规定《规范》章节条款 |  | 施工单位检查记录 | 监理单位检查记录 |
| 管材、管道连接件 | 8.4.3 |  |  |  |
|  | 8.4.3 |  |  |  |
|  | 8.4.3 |  |  |  |
|  | 8.4.3 |  |  |  |
| 灭火剂贮存装置及容器阀、选择阀、安全释放阀、阀驱动装置、单向阀、连接管喷嘴、信号反馈装置、减压器等系统组件 | 8.4.3 |  |  |  |
|  | 8.4.3 |  |  |  |
|  | 8.4.3 |  |  |  |
| 灭火剂贮存装置内的充装量与充装压力 | 8.4.3 |  |  |  |
| 柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统 | 8.4.3 |  |  |  |
| 施工单位项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |
| 注： 施工过程若用到其他表格，则应作为附件一并归档 |  |  |  |  |

B.0.3  干粉灭火系统工程施工安装检查表见表B.0.3

表B.0.3 干粉灭火系统工程施工安装检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 施工执行规范名称及编号 |  |  |  | 子分部工程名称 | 系统安装 |
| 分项工程名称 | 质量规定《规范》章节条款 |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位检查记录 |
| 灭火剂 贮存装置 | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
| 选择阀及 信号反馈装置 | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
| 驱动气瓶、启动装置 | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
| 灭火剂 输送管道 | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
| 喷 嘴 | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
| 控制组件 | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 8.4.4 |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |

注： 施工过程若用到其他表格，则应作为附件一并归档

B.0.4干粉灭火系统隐蔽工程验收记录见表B.0.4

表B.0.4 干粉灭火系统隐蔽工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 防护区/保护对象名称 |  |  |  | 隐蔽区域 |  |
| 验收项目 |  |  | 验收结果 |  |  |
| 管道、管道连接件品种、规格、尺寸及偏差、性能和质量 |  |  |  |  |  |
| 管道的安装质量和涂漆 |  |  |  |  |  |
| 支、吊架型号、数量和安装质量 |  |  |  |  |  |
| 喷嘴的型号、规格、数量和安装质量 |  |  |  |  |  |
| 施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 设计单位：（公章） |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |
|  | 施工单位：（公章） |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |
|  | 监理单位：（公章） |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |  |

B.0.5  干粉灭火系统工程施工过程调试记录见表B.0.5

表B.0.5 干粉灭火系统工程施工过程调试记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工执行规范名称及编号 |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  | 系统调试 |  |
| 分项工程名称 | 质量规定《规范》章节条款 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位检查记录 |
| 模拟 启动试验 | 8.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟 喷气试验 | 8.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火剂贮存装置模拟切换操作试验 | 8.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试人员：（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |  |  |

注：1施工过程检查记录应由施工单位质量检查员按表B.0.2~表B.0.5填写，监理工程师进行检查，并做出检查结论。

2施工过程若用到其他表格，则应作为附件一并归档

B.0.6  干粉灭火系统工程质量控制资料核查记录见表B.0.6

表B.0.6 干粉灭火系统工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  | 资料数量 |  | 核查结果 |  | 核查人 |
| 1 | 经批准的施工图、设计说明书及设计变更通知书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工图等其他文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 干粉灭火剂贮存装置（充气阀、补气阀、安全释放阀、压力表等）、驱动气瓶组（驱动气瓶组、启动瓶支架、集流管等）、启动气瓶组（储存瓶、容器阀组成）、减压器、单向阀、先导阀、选择阀、干粉喷头、灭火剂输送管道等部件组成及管道连接件的产品出厂合格证和市场准入制度要求的有效证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统及其主要组件的使用、维护说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工过程检查记录， 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 设计单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 建设单位 |  |
|  | （公章） 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  | （公章） 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |

。

B.0.7干粉灭火系统资料验收记录见表B.0.7

表B.0.7 干粉灭火系统工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 施工执行规范名称及编号 |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  | 系统验收 |
| 分项工程名称 |  |  | 质量规定《规范》章节条款 |  | 验收内容记录 | 验收评定结果 |  |
| 防护区或保护对象与储存装置间验收 |  |  | 8.4.6.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.5 |  |  |  |  |
| 设备和灭火剂输送管道验收 |  |  | 8.4.6.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.6 |  |  |  |  |
| 系统功能验收 |  |  | 8.4.6.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.6.7 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 设计单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  | （公章） 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  | （公章） 监理工程师：（签章） 年 月 日 | （公章） 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |

注：干粉灭火系统验收应由建设单位项目负责人组织监理工程师、施工单位项目负责人和设计单位项目负责人等进行，并按表B.0.6、表B.0.7记录

B.0.8干粉灭火系统竣工验收记录见表B.0.8

表B.0.8 系统竣工验收记录表

| 工程名称 |  |  |  | 分部（或单位）工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 开工日期 |  | 年 月 日 |  |
| 竣工日期 |  |  |  | 交验日期 |  | 年 月 日 |  |
| 工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| （公章） 建设单位专业负责人： 年 月 日 |  |  | （公章） 监理工程师： 年 月 日 |  | （公章） 施工单位专业质检人员： 年 月 日 |  | （公章） 设计单位专业负责人： 年 月 日 |

注：系统联合试运转正常后，应由建设单位专业技术负责人或监理工程师组织系统验收。

B.0.9 排油注氮装置验收见表B.0.9

表B.0.9 排油注氮装置验收表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 设计单位 |  |  |
| 验收日期 |  | 施工单位 |  |  |
| 验收序号 | 验收内容 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 工程设计图纸、设计相关文件是否齐备 |  |  |  |
| 2 | 管道吹扫记录表、管道试压记录表 |  |  |  |
| 3 | 排油充氮机械连锁阀误动排气测试 |  |  |  |
| 4 | 装置交付测试报告 |  |  |  |
| 5 | 装置安装使用说明书 |  |  |  |
| 6 | 装置出厂检验报告及合格证 |  |  |  |
| 7 | 装置模拟试验 |  |  |  |
| 8 | 管理维护人员岗位表 |  |  |  |
| 验收结论 | 验收组组长（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 参加单位及人员 (签字） | 建设主管部门 |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |
|  | 消防质检机构 |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |

注：变电站消防电气设备、系统验收应由建设单位专业技术负责人或监理工程师组织相关单位专业技术负责人进行验收。

B.0.10 变电站消防电气设备、系统验收记录见表B.0.10

表B.0.10 变电站消防电气设备、系统验收记录表

| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属建设项目 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 |  |  |  | 总 监 理 工 程 师 |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  | 验收方法及相应要求 |  | 验收记录 |  |  |  | 评定结果 |
| 类别 | 序号 | 内容 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 消防电源 | 1 | 消防用电负荷 | 变电站消防用电负荷应为二级，消防用电设备应采用单独的供电回路，事故应急照明蓄电池连续供电时间不应少于20min。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备安装质量 | 柴油发电机、UPS装置的安装质量及验收应符合《建筑电气施工质量验收规范》的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 控制切换 | 主、备电源、应急电源应设有切换装置，进行3次切换试验，供电应正常，切换时间应符合消防电气设备的供电要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 安全性能 | 4 | 接地 电阻 | 用专用接地阻检测仪器测试接地电阻： 采用专用接地装置时，电阻值≤4Ω； 采用共用接地装置时，电阻值≤1Ω。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 绝缘 性能 | 用试验电压500V、量程500兆的兆欧表，测试消防用电设备绝缘电阻，绝缘电阻值应大于20MΩ。 |  |  |  |  |  |  |
| 布 线 | 6 | 电缆选用 | 供电、配电线路的防火性能、导线种类和电压等级、机械强度、截面面积等应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 布线要求 | 变电站及其附属用房内消防电气设备的布线应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 保护措施 | 供电、配电线路敷设时，其电缆沟、桥架、保护管等的防火隔热措施应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |

续表B.0.10

| 验收项目 |  |  | 验收方法及相应要求 | 验收记录 |  |  |  | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 内容 |  | 验收部位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 设备安装质量和基本功能 | 9 | 触发装置和警报装置 | 探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、灭火设施箱启用报警器、警报装置等安装符合本规程和相关国家标准的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 报警控制器和消防控制设备 | 火灾报警控制器、消防控制设备等的布置、安装，消防控制室及其内部设施的设置等应符合本规程和相关国家标准的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 紧急电话 | 紧急电话设置、安装和对讲、报警功能应符合本规程和相关国家、行业标准的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 火灾警报装置 | 火灾警报装置的设置、安装、基本功能等应符合本规程的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 应急照明和相关标志 | 应急照明和相关标志的亮度、照度、设置、基本功能、防护级别、照明时间、控制等应符合本规程的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 外观质量 | 各消防电气设备的外观质量应符合本规程的规定。 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警功能 | 15 | 手动报警按钮 | 在抽样点对手动报警按钮的功能进行试验，报警功能应符合现行相关国家标准的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 火灾探测器 | 采用常规方法对变电站的点式探测器的报警功能、灵敏度等进行测试，应符合现行相关国家标准的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 火灾报警控制器基本功能 | 按照本规程的有关规定对火灾报警控制器的基本功能和消防控制设备的监控功能进行检查，应符合本规程和设计的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 故障报警功能 | 分别进行主电源断路、过压、欠压试验，触发装置的断路、短路（缆式感温探测器除外）试验，通讯线缆、区域控制器等组件断路试验，火灾报警控制器应在100s 的时间内发出故障报警声、光信号，并显示报警部位。 |  |  |  |  |  |

续表B.0.10

| 验收项目 |  |  |  | 验收方法及相应要求 | 验收记录 |  |  |  | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 |  | 内容 |  | 验收部位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 火灾报警系统基本功能 | 19 |  | 火灾报警优先功能 | 模拟火灾试验的同时，进行故障报警试验，探测器响应时间、火灾报警信号不受故障报警的影响。 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 自检消音复位功能 | 对火灾报警控制器的自检、消音、复位功能进行试验，火灾报警控制器能在自检周期内完成进行自检，各项功能应正常，火灾、故障报警信号发出后，所有火灾报警控制器应能手动消音，试验完成后应能手动复位。 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 其它操作功能 | 点击控制器设置、查询等功能按钮，并按提示进行操作。应能分别实现各自的相应功能。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  | 项目专业质量检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位验收结论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.11 变电站防火封堵电缆、防火阻燃验收记录见表B.0.11

表B.0.11 变电站防火封堵、防火阻燃验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 建筑防火分隔 | 1 |  | 质量要求 |  | 第8.6.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 施工安装要求 |  | 第8.6.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火封堵 | 1 |  | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 施工安装要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火阻燃 | 1 |  | 质量要求 |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 施工安装要求 |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 附	录	C干粉灭火系统试验方法

C.1	管道强度试验和气密性试验方法

C.1.1	水压强度试验压力应为相应组件工作压力的 1.5 倍。

C.1.2	进行水压强度试验时，以不大于 0.5MPa∕s 的升压速率缓慢升压至试验压力，保持 3min，检查管道各处无泄漏、无变形为合格。

C.1.3	若水压强度试验条件不具备时，可采用气压强度试验代替。试验压力取 80%水压强度试验压力。

C.1.4	气压强度试验应遵守下列规定：

试验前，必须用加压介质缓慢增加压力，当压力升至试验压力的 50%时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的 10%逐级升压，每级稳压 2min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

C.1.5	灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验，经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。

C.1.6	灭火剂输送管道在水压强度试验合格后，或气密性试验前，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气，吹扫时，管道末端的气流流速不应小于 20m/s，采用白布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其它异物出现。

C.1.7	气密性试验压力应按下列规定取值：

1	对灭火剂输送管道，应取水压强度试验压力的 2/3。

2	对启动管道、集流管、减压器等应取相应组件的工作压力。

C.1.8	进行气密性试验时，应以不大于0.5MPa∕s 的升压速率缓慢升压至试验压力，关断试验气源2min 内压降不超过试验压力的 10%为合格。

C.1.9	气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施。加压介质可采用空气和氮气。气动管道试验时，应采取防止误喷射措施。

C.2模拟功能试验方法

现场模拟火灾进行全氮气驱动系统储存装置、驱动装置、灭火剂输送管网、系统报警控制装置的全开放模拟手动、自动启动空喷及喷气验收应合格，具体验收方法如下：

C.2.1自动功能检测：由专业人员卸下启动气瓶组容器阀上的电磁型驱动装置，单独放置在安全位置；模拟火灾30S内同一报警区域内非接触式火灾探测器、图像型火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器等三种探测器至少发出两个独立火灾报警信号，进行火灾部位定位，同时变压器三侧断路器发出跳闸信号，环境监测装置现场发出风速小于6m/s、雨量小于0.25mm/5min环境条件信号，满足干粉灭火系统自动启动条件后，火灾报警控制器联动（输出DC24V，1.5A）打开启动和驱动气瓶电磁阀，此时，检测人员应听到电磁阀的吸铁声和看到撞针的冲击；驱动气体向干粉罐（无干粉）内充气，满足喷射压力后，由火灾报警控制器联动（输出DC24V，1.5A）延时打开分区选择阀，由图像型火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器（至少500℃以上）联动打开灭火管网喷头控制阀，此时，检测人能看到控制阀的仪表朝开的方向转动，直到灭火系统向大气中自动喷放氮气完毕，结束功能试验，所有系统复位。重复上述过程完成变压器灭火系统复燃火灭火功能试验，

1当同一报警区域内发出两个独立火灾报警信号，满足火灾部位定位同时变压器三侧断路器发出跳闸信号后，如果风速和雨量模拟量值超过自动启动条件，火灾联动控制器进入等待启动状态，等到风速、雨量值满足启动条件要求时，火灾联动控制器启动再干粉灭火系统灭火。

2当延时超过10分钟，风速和雨量值仍然超过自动启动条件，则火灾联动控制器将自动启动排油注氮装置。

C.2.2手动功能检测: 手动功能检测火灾报警同自动功能检测，火灾部位定位依靠人工通过图像型火灾探测器和测温式电气火灾监控探测器（至少500℃以上进行火灾部位定位，并且人工确认系统满足变压器三侧断路器发出跳闸信号和风速雨量值满足启动条件后，手动控制灭火系统完成灭火功能试验。

（修编条文说明：油浸式电力变压器一旦发生爆燃火灾，其危害是巨大的。由于电力变压器爆燃火灾时同时存在变压器外部火灾与内部火灾，按照火灾案例设置了干粉灭火设备扑灭电力变压器外部火灾，同时设置排油注氮装置扑救电力变压器的内部火灾，干粉灭火系统和注氮灭火系统共用一套火灾报警和联动控制系统。干粉灭火设备与排油注氮设施自动启动需要同时具有报警信号、图像信号、火灾温度信号、变压器三侧断路器跳闸信号等逻辑启动信号，为了防止环境因素影响，还要有风速、雨量环境条件信号，保证灭火效果。）

C.3实物模型等效灭火试验出厂检验和验收方法

C.3.1准备实物大小变压器模型，模型带实物大小散热器、实物大小侧面套管或者顶面套管备用；准备50只标准火盆和大于4000kg的内部变压器油箱一只备用；灭火系统管网布置按照设计图纸的带电距离、喷头位置布置布置备用；准备外部干粉-内部注氮灭火联用系统的火灾报警系统备用；准备变压器干粉灭火系统风速、雨量监测装置备用；

C.3.2变压器外部干粉-内部注氮灭火联用系统灭火系统的控制系统应能控制干粉灭火系统重复启停灭火次数不应少于 4次，每次灭火持续干粉喷射时间不小于15秒。如果火灾持续当中，外部干粉灭火系统应持续喷射干粉60秒。当外部环境风速大于6m/s，雨量大于0.25mm/5min时，可不启动干粉灭火系统灭火；

C.3.3 实物变压器模型等效灭火试验自动控制检验和验收方法如下：

1 当报警联动控制系统接收到第一联动触发信号时，现场和控制室发出声光报警信号，第一联动触发信号应由同一报警区域内非接触式火灾探测器、图像型火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器（至少500℃以上）等至少两个独立报警信号组成。

2当报警联动控制系统接收到变压器第二联动触发信号即变压器三侧断路器跳闸信号（可由现场模拟开关量信号模拟）时，现场和控制室继续发出声光报警信号。

3 当报警联动控制系统接收到第三联动触发信号即风速小于6m/s、雨量小于0.25mm/5min等环境条件信号时，干粉灭火系统自动进入30s启动延时，

然后启动外部干粉灭火系统进行第一次干粉灭火。

4当模拟顶部套管变压器火灾时，第一次外部干粉灭火完毕，系统自动复位。如果变压器红外-紫外火焰探测器、图像型火灾探测器持续发出火灾报警信号，立即启动注氮灭火装置进行变压器内部火灾灭火（喷射氮气10分钟，降温保护灭火大于30分钟），同时启动外部干粉灭火系统进行第二次干粉灭火。第二次干粉灭火后，系统再次自动复位。如果变压器红外-紫外火焰探测器、图像型火灾探测器仍然持续发出火灾报警信号，则启动干粉灭火系统重复进行第三次、第四次灭火，直到灭火剂喷射完毕。如果变压器干粉灭火系统第一次或第二次火灾灭火完毕，变压器红外-紫外火焰探测器、图像型火灾探测器不再发出火灾报警信号，则火灾报警联动控制系统进行自动复位，等待变压器复燃火灾联动触发信号后，再控制干粉系统进行复燃火灾灭火，直到火灾扑救完毕。

5 当模拟侧面套管变压器火灾时，第一次外部干粉灭火完毕，系统自动复位，待变压器泄漏排油5~10分钟后，再启动注氮灭火系统进行变压器内部火灾灭火。同时，重复顶面套管变压器干粉灭火系统第二次到第四次灭火的自动重复灭火控制过程。

6 当系统接收到第一个和第二个联动触发信号10分钟之内，未能收到第三个联动触发信号，则应启动内部注氮灭火系统进行变压器内部火灾灭火。

7 模拟变压器火灾案例进行灭火试验时，系统按照设计灭火程序各项操作响应及时，复位准确，且灭火效果要满足第一次干粉灭火至少扑灭外部95%以上油盆火灾，第二次干粉灭火必须全部扑灭油盆火灾，内部注氮灭火系统1分钟内扑灭模型内部火灾，则判定系统自动控制试验合格，否则，必须整改至满足上述系统试验合格为止。试验中，户外风速、雨量要求记录备案，火灾试验录像存底待查，存在干粉灭火死角处要增设喷头。

8 按照复燃火灭火程序，至少模拟一组满足风速雨量联动触发条件的外部两次自动重复干粉灭火和内部一次注氮灭火试验；还要模拟一组风速或者雨量不满足联动触发条件的先启动内部注氮，后启动干粉灭火系统的火灾灭火试验，每次灭火效果完全满足上述系统操作响应、复位和灭火效果要求为合格。

C.3.4 实物变压器模型等效灭火试验手动控制检验和验收方法如下：

1 在消防控制室远程控制柜及外部干粉-内部注氮灭火联用系统现场控制柜应设置手动启动和停止按钮，当满足联动触发条件或者强制启动灭火系统时，手动按下启动按钮，干粉-注氮灭火系统控制柜应执行本规程附录C.3.3条第1、2、3、5、6、7、8款规定的联动操作；系统满足自动控制要求时，手动控制可以采用喷气试验代替喷粉试验，但是系统操作响应、复位、灭火效果等也应完全满足本规程附录C.3.3的要求，才能判定系统手动控制试验合格。

2在外部干粉灭火系统启动气瓶组未动作前，手动停止按钮才能发挥作用。

3 手动控制方式的火灾报警联动控制系统在每次干粉灭火程序后应进行手动复位。

C.3.5 组合分配系统应对不少于 1 个防护区或保护对象进行实物变压器模型等效灭火试验。

C.3.6  系统功能验收时，应对主、备用电源进行切换试验，并合格。

C.3.7  实物模拟启动试验方法结果应符合下列规定,才能判断合格：

1 延时启动时间符合设定时间。

2 声、光报警信号正常。

3 联动设备动作正常。

4 驱动装置或灭火装置的动作可靠。

5 灭火剂输送管道无明显晃动和机械损坏。

6 实物模拟喷射试验应能从试验范围的联动喷头喷出。

7 系统自动、手动复位正常

# 附录D  运行维护表格

D.0.1 消防控制室值班记录见表D.0.1

表D.0.1 消防控制室值班记录表

| 控制器日运行情况记录 | 时间 | 控制器运行情况 |  | 报警性质 |  |  |  |  |  | 报警部位、原因 | 处理情况 | 值班人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 故障 | 火警 | 误报 |  | 故障报警 |  | 漏报 |  |  |  |
| 控制器日检查情况记录 | 控制器 型号 | 自检 | 消音 | 复位 |  | 主电源 |  | 备用电源 |  | 检查人 |  | 故障及处理情况 |

注：1.情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”。

2.对发现的问题应及时处理，并填报《消防设施故障处理登记表》

D.0.2  消防设施日检查记录见表D.0.2

表D.0.2  消防设施日检查记录表

年    月    日

| 巡查 项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 |
| 消 防供配电设 施 | 消防电源工作状态 |  |  |  |  |
|  | 自备发电设备状况 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系 统 | 火灾报警探测器外观 |  |  |  |  |
|  | 区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器运行状况 |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮外观 |  |  |  |  |
|  | 火灾警报装置外观 |  |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池外观 |  |  |  |  |
|  | 消防水箱外观 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵工作状态 |  |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观 |  |  |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |  |
|  | 泵房工作环境 |  |  |  |  |
| 消火栓、消防炮灭火系统 | 室内消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 消防炮外观 |  |  |  |  |
|  | 启泵按钮外观 |  |  |  |  |
| 自动喷水（水喷雾、细水雾）灭火系统 | 喷头外观 |  |  |  |  |
|  | 报警阀组外观 |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置压力值 |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫喷头外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫炮外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫产生器外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫液贮罐间环境 |  |  |  |  |
|  | 泡沫液贮罐外观 |  |  |  |  |
|  | 比例混合器外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫泵工作状态 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 喷嘴外观 |  |  |  |  |
|  | 气体灭火控制器工作状态 |  |  |  |  |
|  | 储瓶间环境 |  |  |  |  |
|  | 气体瓶组或储罐外观 |  |  |  |  |
|  | 选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 | 喷嘴外观 |  |  |  |  |
|  | 控制器外观 |  |  |  |  |
|  | 干粉储存装置部件 |  |  |  |  |
| 排油注氮灭火装置 | 消防柜外观 |  |  |  |  |
|  | 排油管外观 |  |  |  |  |
|  | 注氮管外观 |  |  |  |  |
|  | 法兰及排气旋塞状态 |  |  |  |  |
| 防烟 排烟 系统 | 送风阀外观 |  |  |  |  |
|  | 送风机工作状态 |  |  |  |  |
|  | 排烟阀外观 |  |  |  |  |
|  | 电动排烟窗外观 |  |  |  |  |
|  | 自然排烟窗外观 |  |  |  |  |
|  | 排烟机工作状态 |  |  |  |  |
|  | 送风、排烟机房环境 |  |  |  |  |
| 应急照明和疏散指示标志 | 应急灯外观 |  |  |  |  |
|  | 应急灯工作状态 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志外观 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志工作状态 |  |  |  |  |
| 消防专用电话 | 分机电话外观 |  |  |  |  |
|  | 插孔电话外观 |  |  |  |  |
| 防火分隔/防火封堵阻燃设施 | 防火门外观 |  |  |  |  |
|  | 防火门启闭状况 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘外观 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘工作状态 |  |  |  |  |
|  | 建筑防火封堵 |  |  |  |  |
|  | 电缆防火封堵 |  |  |  |  |
|  | 电缆防火涂料、防火包带 |  |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器外观 |  |  |  |  |
|  | 设置位置状况 |  |  |  |  |
| 巡 查 人 （签 名） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：1.情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”，并在备注栏中写明存在问题或故障处理情况。

2.对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《消防设施故障处理登记表》。

D.0.3  消防设施月检查记录见表D.0.3

表D.0.3  消防设施月检查记录表

检查时间：

| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电 配 电 | 消防配电 | 试验主、备电切换功能 |  |
|  | 自备发电机组 | 试验启动发电机组 |  |
|  | 储油设施 | 核对储油量 |  |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 | 试验报警功能 |  |
|  | 手动报警按钮 | 试验报警功能 |  |
|  | 警报装置 | 试验警报功能 |  |
|  | 报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |
|  | 联动控制设备 | 试验联动控制和显示功能 |  |
| 消防供水 | 消防水池 | 核对储水量 |  |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 |  |
|  | 稳(增)压泵及气压水罐 | 试验启泵、停泵时的压力工况 |  |
|  | 消防水泵 | 试验启泵和主、备泵切换功能 |  |
|  | 水泵接合器 | 试验消防车供水功能 |  |
| 消火栓消防炮 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水及静压 |  |
|  | 室外消火栓 | 试验室外消火栓出水及静压 |  |
|  | 消防炮 | 试验消防炮出水 |  |
|  | 启泵按钮 | 试验远距离启泵功能 |  |
| 自动喷水(水喷雾、细水雾)系统 | 报警阀组 | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |
|  | 末端试压装置 | 试验末端放水及压力开关动作信号 |  |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 | 核对泡沫液有效期和存量 |  |
|  | 泡沫栓 | 试验泡沫栓出水或出泡沫 |  |
| 气体灭火系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂储存量 |  |
|  | 气体灭火控制设备 | 试验模拟自动启动 |  |
| 干粉灭火系统 | 驱动气体储瓶 | 测试二氧化碳净重 |  |
|  | 非液化驱动气体储瓶 | 检测瓶内压力 |  |
| 排油注氮灭火装置 | 控制柜 | 试验信号灯及蜂鸣功能 |  |
|  | 氮气瓶 | 测试氮气瓶压力 |  |
|  | 排油注氮装置 | 试验排油和注氮功能 |  |
| 机械加压送风系统 | 风机 | 试验联动启动风机 |  |
|  | 送风口 | 核对送风口风速 |  |
| 机械排烟系统 | 风机 | 试验联动启动风机 |  |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |
| 应急照明 |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |
| 疏散指示标志 |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |
| 应急广播系统 | 扩音器 | 试验联动启动和强制切换功能 |  |
|  | 扬声器 | 测试音量 |  |
| 消防专用电话 |  | 试验通话质量 |  |
| 防火分隔/防火封堵阻燃 | 防火门 | 试验启闭功能 |  |
|  | 建筑防火封堵 |  |  |
|  | 电缆防火封堵 |  |  |
|  | 电缆防火涂料、防火包带 |  |  |
|  | 防火卷帘 | 试验手动、机械应急和自动控制功能 |  |
|  | 电动防火阀 | 试验联动关闭功能 |  |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期 |  |
| 测试人（签名）： |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： |  |  |  |

注：1.情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”。

2.发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置和填报《消防设施故障处理登记表》。

3.测试方法和技术要求应依照《建筑消防设施检测技术规程》GA503的相关规定。

D.0.4  消防设施年检查报告见表D.0.4

表D.0.4  消防设施年检验报告

检验时间：

| 建 筑 名 称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  | 层数 |  | 高度 |  | 面积 |  |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 检 验 结 果 | 存在问题或故障处理情况 |  |  |  |  |  |
| 消防供配电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水喷雾或细水雾或泡沫喷雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排油注氮灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔、封堵阻燃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人（签名）： |  | 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： |  |  |  |  |  |

注:1.情况正常在“检验结果”栏中标注“正常”。

2.发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处理和填报《消防设施故障处理登记表》。

D.0.5  消防设施故障处理登记见表D.0.5

表D.0.5  消防设施故障处理登记表

| 检查时间 | 检查人 （签名） | 检查发现问题或故障 | 问题或故障处理结果 | 消防安全主管人员（签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2   规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。

云南省工程建设地方标准

变电站消防技术规程

Technical specification of fire protection for substations

- 条文说明

- （条文说明待征求意见后统一修改）

DBJ 53/T-30-2010

目  录

3  建筑防火及总平面布置	125

3.1  建筑防火	126

3.2  总平面布置	127

3.3  防火分区及安全疏散	128

4  通风、空调及防排烟	130

4.1  一般规定	130

4.2  配电装置室通风	131

4.3  电缆隧道通风	131

4.4  空气调节	132

5  灭火设备	133

5.1  一般规定	133

5.2  消防供水系统	135

5.3  消火栓给水系统	135

5.4  水喷雾与细水雾灭火系统	136

5.5  泡沫灭火系统	136

5.6  干粉灭火系统	137

5.7  气体灭火系统	138

5.8  排油注氮灭火装置	139

5.9  灭火器配置	140

6  消防电气	141

6.1  消防供电	141

6.2  火灾应急照明及疏散标志	141

6.3  火灾自动报警系统	141

7  电缆敷设及防火阻燃	144

7.1  一般规定	144

7.2  电缆敷设	145

7.3  防火阻燃	145

8  工程施工及竣工验收	146

8.1  一般规定	146

8.2  建筑消防工程施工及验收	147

8.3  通风、空调及防烟排烟施工及验收	148

8.4  消防给水系统和灭火设施施工及验收	148

8.5  消防电气设备施工及验收	148

8.6  电缆敷设及防火阻燃的施工及验收	148

9  运行消防安全管理	149

9.1  运行消防管理	149

9.2  消防设施的维护管理	149

9.3  火灾应急管理及灭火疏散预案	149

- 1  总则

- 1.0.1  本条规定了本规程制定的目的。

- 防止和减少变电站和电缆隧道火灾危害，保护公民人身和财产安全，是变电站防火设计的首要目标。在变电站设计中，设计单位、建设单位和公安消防监督机构的人员应密切配合，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，做好建筑防火设计，做到“防患于未然”。

- 1.0.2  本条规定了本规程的适用范围，小于35kV的变电站可参照执行，地下变电站或电压等级大于500kV的变电站除执行本规程外，还应符合国家现行相关规定并经专家评审。

- 1.0.3  本规程规定了变电站和电缆隧道防火设计的一些原则性的基本要求。这些规定并不限制新技术等的应用与发展，对于工程建设过程中出现的一些新技术、新材料、新工艺、新设备等，允许其在一定范围内积极慎重地进行试用，以积累经验，为规范的修订提供依据。但在应用时，必须按国家规定程序经过必要的试验与论证。

- 1.0.4  《变电站消防技术规程》很难把各类变电站的防火内容和性能要求、

- 试验方法等全部包括其中，因此，变电站消防设计除执行本规程的规定外，尚应符合相关行业的现行国家标准。

- 3  建筑防火及总平面布置

- 3.1  建筑防火

3.1.1  本表是根据现行的国家标准《建筑设计防火规范》的规定，结合变电站内建筑物的特性确定的，根据当前变电站工程的实际布置，增减了部分建筑，增加了气体或干式变压器室、干式电容器室、干式电抗器室等建筑。气体或干式变压器、干式电容器、干式电抗器等电气设备属无油设备，可燃物大大减少，火灾危险性降低，因此建筑火灾危险性分类确定为丁类。主控通信楼、继电器室的火灾危险性按照新消防规范定为丁类，是按照电缆采取了防止火灾蔓延的措施确定的，可以采用下列措施：用防火堵料封堵电缆孔洞，采用防火隔板分隔，电缆局部涂防火涂料，局部用防火带包扎等。如果未采取电缆防止火灾蔓延的措施，主控通信楼的火灾危险性为丙类。

按国家标准《电缆在火焰条件下的的燃烧试验第三部分：成束电线和电缆的燃烧试验方法》GB/T18380.3，A类阻燃电缆的燃烧特性为，成束电缆每米长度非金属材料含量7 升，供火时间40分钟，自熄时间小于等于60分钟。因此当电缆夹层采用A类阻燃电缆时，火灾危险性降低，火灾危险性分类可为丁类。

3.1.2  建筑物构件的燃烧性能和耐火极限具体规定详见《建筑设计防火规范》GB50016的条文说明。

3.1.3  该条文依据GB50016第6.2.7条修订为强制性条文。

3.1.4  电缆隧道平时人员很少，以防火为主，疏散为辅。但是电缆隧道距离很长，垂直疏散的安全孔可能会被道路沥青或者其它灰尘封堵开启困难，需要重视水平方向的疏散防火门设置。

3.1.5  本条规定强调防火墙的保护作用，在不得已开门窗的同时，需要设置自动关闭的防火门、防火排烟窗及防火风口等。

3.1.6  设置隔油或者油水分离设施不但可以防止油品流散，污染环境，还能起到预防火灾蔓延的作用。

3.1.7  根据GB50016第6.1.1条及工程中存在的问题，增加该强制性条文内容。

3.1.8  根据GB50016第6.2.9条强条新增该强制性条文内容。

3.1.9  依据GB50016第6.2.5条强条及《饮食建筑设计规范》JGJ64第3.3.11条，新增该条文内容

- 3.2  总平面布置

3.2.1  变电站建（构）筑物较多，而且建（构）筑物的重要程度、生产操作方式、火灾危险性等方面的差别也较大，因此根据上述几方面划分站内的重点防火区域，突出防火重点，做到火灾时能有效控制火灾范围，有效控制易燃、易爆建筑物，保证变电站的建（构）筑物及设备和工作人员的安全。所谓“重点防火区域”是指在设计、建设、生产过程中应特别注意防火问题的区域。提出“重点防火区域”概念的另一目的，也是为了增强总图专业设计人员从站区整体着眼的防火设计观念，便于站区防火区域的划分。生产辅助区域根据工程实际增加消防控制室、巡维中心、备用调度中心用房等建筑。

3.2.2  参照《建筑设计防火规范》GB50016有关消防车道的规定修订，消防车道由一般条文修编为强制性条文。

3.2.4  表注3　两座建筑相邻较高一面的外墙如为防火墙时，其防火间距不限。但是当建筑物侧面设置了门窗时，两座建筑物之间的净距不应小于5m。

表注5　变电站事故油池通常埋在地下，外壁不会与其它电气设备或建构筑物相互影响，只有检查孔外露，故按此计算防火间距。

3.2.5  油浸变压器内部贮有大量绝缘油，其闪点在135~150℃之间，与丙类液体贮罐相似，按照《建筑设计防火规范》的规定，丙类液体贮罐之间的防火间距不应小于0.4D（D为两相邻贮罐中较大罐的直径），而油浸变压器的火灾危险性比丙类液体贮罐大，而且是变电站的核心设备，其重要性远大于丙类液体贮罐，所以按照《建筑设计防火规范》的规定，丙类液体贮罐之间的防火间距不应小于0.4D，变压器之间的防火间距就按大于0.4D的计算数值确定。根据火灾案例并参照美国NFPA850规范，变压器爆炸时变压油喷溅距离可达到15-30m，甚至更远，原规范变压器间防火间距不能满足变压器油喷溅火灾距离分隔要求，场地条件允许时，增加变压器间的防火间距。场地不允许时，按照本规程3.2.6条执行。

3.2.6  变压器、电抗器之间当防火间距不够时，要设置防火墙，防火墙高度、长度按照相关规范规定设置，防火墙的耐火时间根据本规程3.1.2条规定确定。

3.2.7  该条文依据GB50229第6.7.6条进行修订。

3.2.8  目前投运及设计的屋内35kV少油断路器及电压互感器，其油量分别为100kg及95kg，均未设置贮油或挡油设施，事故油外流的现象很少。所以将贮、挡油设施的界限提高到100kg以上（油断路器、互感器为三相总油量，变压器为单台含油量）。同时提出，设置挡油设施时，不论门是向建筑物内开或外开，都应将事故油排到安全处，以限制事故范围的扩大。

3.2.9  当设置有油水分离措施的总事故贮油池时，总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定。

3.2.10 贮油池内铺设卵石，可起隔火降温作用，防止绝缘油燃烧扩散。卵石直径，根据国内的实践及参考国外规程可为50~80mm，若当地无卵石，也可采用无孔碎石。

3.2.11 地下变电站有其自身特点，因其常位于城市市区，相对于地上变电站其危险性更大。变压器事故贮油池的容量系参照燃煤发电厂部分制定，考虑到地下变电站的特殊性，容量要求从严，要求为100%的最大一台变压器的容量。鉴于该油池应该具有排水设施，兼有油水分离设施，所以不另考虑全部消防水的容积。

- 3.3  防火分区及安全疏散

3.3.1  《建筑设计防火规范》GB 50016对生产建筑地下室的火灾危险性为丙类的防火分区面积为500m2，丁、戊类的防火分区面积为1000m2。地下变电站防火分区的大小，既要考虑限制火灾的蔓延，又要结合变电站生产工艺布置的特点和要求。地下变电站的火灾探测报警和灭火设施比较完善，各房间按工艺布置要求进行分隔，因此防火分区的面积按1000m2确定比较合理。

3.3.2  有些变电站建筑面积小，且多为无人值班有人值守变电站的实际情况，不应一概要求2个出口，结合《建筑设计防火规范》GB50016作此规定。

3.3.4  该条文依据GB50016第3.7.4条进行修订。

3.3.7  要求具备2个出口是为了防止万一有一个出口堵住无法疏散时，还能保证安全疏散。但考虑2个出口直通室外有困难，所以规定至少1个出口直通室外。

3.3.8  地下变电站因为不能直接采光、通风，火灾时排烟困难，为保证人员安全，要求至少应设置2个出口。地下变电站出口一般应直通地面室外，如果变电站出口上部有多层建筑，地下层和地上层没有有效分隔，容易造成火灾蔓延到地上层，因此规定分隔要求。该分隔要求为当必须共用楼梯间时，应在地上首层耐火极限不低于2h的不燃体隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部分完全隔开，并应有明显标志。

3.3.9  消防水泵房是消防给水系统的核心，在火灾情况下应能保证正常工作。为了在火灾情况下操作人员能坚持工作并利于安全疏散，消防水泵房应设直通室外的出口。地下变电站的消防水泵房如果需要与变电站合并布置时，应将消防水泵房布置在最接近地面的地下一层，并靠近安全出口。

3.3.10  根据GB50016第7.2.4,7.2.5条及工程实际情况增加本条文。

3.3.11  本条规定了电缆隧道的安全孔设置要求。

1 电缆隧道火灾危险性属于丙类，安全疏散距离应为80m，但考虑隧道中疏散不便，因此提出间距不超过75m。考虑电缆隧道中巡视人员安全出口的需要，城镇公共区域不宜设置过密间距的安全门，结合通风装置，由75m放宽至200m较合适。大口径顶管施工的非开挖隧道，埋深达10~50m，安全孔设置困难，不便硬性规定安全孔间距。

3 指固定式爬梯，且在高差大时宜带单侧或双侧扶手栏杆的爬梯，以保证安全。根据经验，安全孔离电缆很近，如果附近电缆在燃烧，则不可能通过安全孔疏散，故作此要求。

- 4  通风、空调及防排烟

- 4.1  一般规定

4.1.2  排油装置设置部位依据《建筑设计防火规范》GB50016规定设置。

4.1.3  依据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.6条，增加有毒有害气体和爆炸气体报警装置与事故通风装置联锁要求。

4.1.5 依据《建筑设计防火规范》GB50016第9.3.11条增加防火阀设置部位为强制性条文。

4.1.6 依据《建筑设计防火规范》GB50016第9.3.13条增加该条文。

4.1.7 依据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.8条增加该条文。

4.1.8 依据GB50019第6.4.7条增加该强制性条文。

4.1.9依据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.3条及《220Kv~750kV变电站设计技术规程》DL/T5218-2012第8.2.2条将事故通风量定为12次/h。

- 4.2  配电装置室通风

4.2.1  屋内配电装置室共设一个送风系统时，为了防止一个房间发生火灾时，火灾蔓延到另外一个房间，应在每个房间的送风支道上设置防火阀。

4.2.2  变压器室的耐火等级为一级，因此变压器室通风系统不能与其他通风系统合并，各变压器室的通风系统也不应合并。

4.2.3该条文根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058修订，强调直接连接。

4.2.5六氟化硫气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体，具有优良的绝缘性能，该电气设备房间发生火灾的危险性和机率均很低，但在电弧及电晕的作用下，该气体会分解产生低氟化合物，这些化合物会引起绝缘材料的损坏，且这些低氟化合物是剧毒气体，因此，为保证人生安全，依据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.1条和6.4.3条规定统一将事故通风量规定为12次/h。

- 4.3  电缆隧道通风

4.3.1  隧道埋深较大，属地下构筑物，平时无人巡视，但火灾时烟雾大，故宜设置排烟风机。

4.3.2  按照本规程3.3.10电缆隧道安全孔布置间距，平均每个通风区段设有2个安全孔，通风和疏散都方便，防火门设于2个安全孔中间位置，则厂区和城镇条件下的通风区段长度分别为150m和400m。

4.3.4  依据《电力电缆隧道设计规程》DL/T5484第9.1.2条增加该条文。

4.3.5  原条文为《电力电缆隧道设计规程》DL/T5484第9.1.3条规定，但根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第6.4.1及6.4.3条规定，电缆燃烧产生大量的有毒烟雾，事故通风量宜根据工艺设计通用条件通过计算确定，且换气次数不应小于12次/h，因此，为保证人员安全，修订该条文

- 4.4  空气调节

4.4.3  要求电加热器与送风机连锁，是一种保护控制措施。为了防止通风机已停而电加热器继续加热，引起过热而起火，必须做到欠风、超温时的断电保护，即风机停止，电加热器的电源亦应自动切断。近年来发生多次空调设备因电加热器过热而失火，主要原因是没设置保护控制。

设置工作状态信号是从安全角度提出来的，如果由于控制失灵，风机未启动，先开了电加热器，会造成火灾危险。设显示信号，可以协助管理人员进行监督，以便采取必要的措施。

4.4.4  空调系统的风管是连接空调机和空调房间的媒介，因此也是火灾的传播媒介。为了防止不同区域间火灾通过风管的传播，因此要求风管的保温材料、空调设备的保温材料、消声材料和粘接剂都采用不燃烧材料，只有通过综合技术经济比较后认为采用难燃保温材料更经济合理时，才允许使用B1级的难燃保温材料。

4.4.5 依据《电力电缆隧道设计规程》DL/T5484第9.1.5条增加该条文，既考虑散热问题也考虑防火问题。

- 5  灭火设备

- 5.1  一般规定

5.1.2  根据火灾案例，变压器火灾会同时发生变压器内部和外部火灾，因此需要同时设置变压器外部和内部灭火系统。在水源丰富的地区可以使用水喷雾和泡沫喷雾灭火系统，或者水炮和水喷雾联用灭火系统、泡沫炮和泡沫喷雾联用系统，其优点在于当水喷雾或者泡沫喷雾灭火系统被变压器爆炸部件损坏失效时，可以利用射程较远的水炮或者泡沫炮进行灭火。临近生态保护红线、饮用水源地、永久性基本农田等环境敏感区时，应重视大量的变压器消防排水可能带来的环境污染问题；在缺水冰冻地区，可以使用外部干粉-内部注氮联用灭火系统，灭火试验表明其优点在于外部干粉灭火剂灭火效率高，受变压器散热器、套管遮挡影响小，可以快速扑救变压器外部火灾，有利于解决外部变压器油长时间燃烧火场温度升高问题，内部排油注氮灭火系统可以长时间（十分钟灭火、大于三十分钟降温保护）对油箱内大量的高温变压器油灭火降温效果好，二者联用适宜缺水和冰冻地区变压器灭火，且不会带来额外的变压器消防排水污染问题。户内变压器室采用细水雾灭火系统具有用水量小，灭火效率高，可以持续重复灭火，能有效降低变压器室温度，降低烟尘污染，防止长时间变压器高温火灾可能造成的建筑构件破坏等优点，户内变压器消防采用其它灭火系统应同时兼顾变压器火灾灭火需要和建筑安全。

5.1.4   该条文是对变压器灭火系统灭火控制程序提出的超出国标的要求。大量火灾案例显示，变压器火灾并不是变压器外表面全部面积的火灾，如侧面套管变压器的侧面套管爆炸火灾，只是在侧面套管一侧发生火灾，火灾面积仅占变压器外表面总面积的四分之一左右，采用变压器水喷雾全覆盖灭火会浪费灭火系统有限的灭火剂，灭火控制系统具备火灾部位报警定位和定点灭火功能，将减少灭火系统对无火部位不合理的灭火剂喷射浪费，增加火灾部位的持续灭火保护时间，提高变压器火灾灭火几率。

5.1.5~5.1.6   根据实际布置情况分析，将变压器周围的灭火系统环管或主管设计安装高度，布置在低于变压器低压侧套管升高座的高度，更有利于带电安装检修。连接喷头的支管避开变压器套管，可有效防止喷头对正套管喷射，避免灭火剂被套管遮挡；火灾案例表明，变压器发生严重爆炸火灾时，变压器炸飞的套管及升高座等部件会砸坏变压器灭火系统管网和喷头，造成灭火系统失效。因此，应设置变压器灭火系统管网防爆装置保证变压器灭火系统有效运行；保护变压器侧面的喷头通常采用水平布置，顶面喷头采用向下或者斜向下喷射布置；顶面喷头喷射角度向下或斜向下，使保护范围有明确的指向性，可以避免压力变化造成喷头偏离预定的保护范围，方便调试，保证喷头灭火效果。水喷雾和泡沫喷雾灭火系统设末端试压装置接口，方便进行管网压力流量调试。

5.1.7  变压器灭火系统误动将导致非常严重的后果，火灾探测装置应分成两个以上独立回路布置，在自动状态下，消防控制柜要求接到两个独立回路的火灾探测装置动作信号后才确认为火灾信号，同时还应至少具备断路器跳闸信号，保证变压器断电再自动启动，才能使变压器的损失降到最低，增加可靠性。依据《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）规定，火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备应处于正常工作状态，不得将应处于自动状态的灭火控制系统设在手动状态。对于一些采用防火墙进行距离分隔的变压器，当发生变压器爆炸火灾时，不能避免相邻变压器受事故变压器爆炸影响发生变压器油喷溅火灾，此时会出现一台变压器爆炸多台变压器火灾报警的情况，如果灭火控制系统处于自动状态，符合灭火系统启动逻辑条件时系统可能同时启动多台变压器灭火系统管网进行灭火，而变电站灭火系统只具备同时扑救一台变压器火灾的能力，同时启动多台变压器灭火系统管网灭火的自动控制程序，这也会造成灭火系统误动失效。因此，为了防止灭火系统误动，灭火系统自动或者手动控制不单要求设置火灾报警探测器，还应设置火灾图像探测器和测温式电气火灾监控探测器，火灾图像探测器显示火灾发生的图像，视频确认变压器套管和升高座发生爆炸，测温式电气火灾监控探测器探测到变压器爆炸部位多点发生高温火灾，才能自动或者人工确认火灾发生，并结合图像探测器和测温式电气火灾监控探测器探测结果确认火灾发生的部位，同时，在接收到变压器三侧断路器跳闸信号确保变压器断电后，才能避免误动启动灭火系统灭火；排油注氮灭火装置在全国范围内有大量应用，目前普遍认可排油注氮只能用于变压器内部火灾灭火，但是误动拒动等情况较多，应结合电网公司几十年的运行经验采取有效措施防止误动和拒动）

5.1.8目前的消防验收缺乏对变压器灭火系统设计、施工和灭火系统有效性的检测验收手段，导致造价昂贵的变压器灭火系统实际灭火效果无法满足灭火要求，为提高变压器灭火系统工程质量，要求变压器灭火系统验收时，厂家应采用实物大小变压器模型、模拟真实的变压器遮挡、带电距离和管网喷头布置，进行等效灭火试验

- 5.2  消防供水系统

5.2.2  为了保证消防水泵不间断供水，一组消防工作水泵（两台或两台以上，通常为一台工作泵，一台备用泵）至少应有两条吸水管。当其中一条吸水管发生破坏或检修时，另一条吸水管应仍能通过100％的用水总量。

5.2.6  依据《消防给水及消火栓系统技术规范防火规范》GB50974第5.4.2条，《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014第5.4.1条及条文文说明，对于偏远地区，超出消防部门水泵供给能力的大容量系统可不考虑设置水泵接合器，其它变电站泡沫喷雾、消防炮灭火系统应设置消防水泵接合器

- 5.3  消火栓给水系统

5.3.1  当变压器采用户外布置时，变压器不属于一般的建筑物，因此不能按建筑物体积确定室外消火栓用水量。对不设固定灭火系统的中、小型变压器，可以采用灭火器灭火。对于按规定设置水喷雾灭火系统的变压器，为了防止火灾扩大，作为一种辅助灭火和保护的措施，有条件时考虑不小于15L/s的消火栓水量。室外消火栓用水量依据GB50974第3.3.2条， GB50229第11.5.1条和11.5.3条进行增加了用水量。

5.3.2  依据GB50974第8.1.4条进行修订。

5.3.3  依据GB50974第3.5.2条修订，主控通信楼、无油或者有油高低压配电室、继电器室等存在多个带电回路的电气设备室无法使用消火栓灭火；巡维中心等辅助建筑依据《建筑防火规范》GB50016第8.2.1强条要求设置室内消火栓。

- 5.4  水喷雾与细水雾灭火系统

5.4.3细水雾系统按压力分为：低压系统 —系统管网工作压力小于或等于1.2MPa的细水雾灭火系统；中压系统—系统管网工作压力大于1.2MPa，且小于3.5MPa的细水雾灭火系统；高压系统 —系统管网工作压力大于或等于3.5MPa的细水雾灭火系统。细水雾系统最关键的部件是水雾喷头，水雾喷头与雾化效果、灭火效果有很大关系，据多次灭火试验证明，雾化效果好，灭火效果就越好。2001年，云南省电力设计院在电网公司和消防总队的支持下，首先在云南蒙自110kV凤凰户内变工程中，进行了大量成功的变压器细水雾等效灭火试验，最长灭火时间小于2.5min。在110kV凤凰变验收时，还进行过变压器室内油盆灭火试验，取得了满意的效果。现在，中压细水雾灭火系统已在我省110kV户内变广泛采用。据调查，现在我国台湾省使用了大量的进口户内和户外细水雾系统，主要的产品有：德国雾特（Fogtec），丹麦Sem-safe，瑞典Ultrafog，挪威的Mistex，芬兰的Hi-fog，意大利的Eusebi等。设计选用何种压力、何种形式、何种品牌的户内或户外细水雾系统，应根据等效条件下的灭火试验数据，通过具体环境和技术经济比较后确定。本条文设计参数依据GB50898第3.4.4条，第3.4.9进行调整。

5.4.4  该条文依据GB50898第3.4.4条修订。

- 5.5  泡沫灭火系统

5.5.1  本条规定了泡沫喷雾系统可采用的两种形式，采用哪种形式应根据具体情况和技术经济比较确定。

5.5.2  根据火灾案例，侧面套管变压器最常规的外形结构通常是高压侧套管采用侧面套管形式布置，中、低压侧套管采用顶面套管形式布置，火灾案例显示：当变压器发生侧面高压套管爆炸时，火灾只发生在变压器侧面套管一侧；顶面套管变压器爆炸时，火灾则发生在变压器顶面和侧面变压器油流淌部位，因此，侧面套管变压器要同时布置侧面和顶面泡沫喷头，并可以根据火灾部位控制相应部位喷头喷射泡沫灭火剂灭火。

5.5.3  通过对国内变压器火灾案例进行调研，发现变压器起火后，最易从绝缘套管部位开裂。因此，应对进出线绝缘套管升高座孔口设置单独的喷头保护，以使喷洒的泡沫覆盖其孔口。

5.5.4  变压器泡沫喷雾灭火系统的设计应符合《泡沫灭火系统设计规范》GB50151有关规定。

- 5.6  干粉灭火系统

5.6.1~5.6.2 国内目前普遍采用的干粉种类有碳酸氢钠干粉、磷酸铵盐干粉、超细干粉和D类干粉。扑救可燃气体，易燃、可燃液体和可溶化固体火灾时，宜采用碳酸氢钠普通干粉和超细干粉，扑救可燃固体表面火灾时，宜采用磷酸铵盐普通干粉和超细干粉。干粉灭火系统可选用全淹没或局部应用系统形式保护变压器和带油电气设备室，预制干粉灭火装置在变电站和电缆隧道中应用较多。

预制干粉灭火系统是指具备火灾报警自动灭火控制功能、用于小型带油设备灭火的小型干粉灭火装置。地标初次编制时，做过预制干粉灭火装置扑救变压器火灾试验，效果很好。但是变压器火灾案例表明，大中型变压器具有复燃火灾特点，一次性喷射的预制干粉灭火装置不适合扑救大中型变压器火灾。小型带油电气设备、预装式变电站中带油或者可燃介质电气设备、电缆沟等火灾危险部位，可以设置预制干粉灭火装置灭火。

5.6.4  根据火灾案例和等效灭火试验，缺水和冰冻地区扑救变压器内外火需要采用外部干粉和内部注氮灭火联用系统；干粉灭火系统和灭火剂具有灭火时受变压器散热器、套管等遮挡影响小、灭火效率高、灭火过程污染小、节水环保，防冻，工程造价低等特点；等效灭火试验表明：扑救变压器复燃火不能采用国标干粉灭火系统一次喷射60秒干粉的灭火方式，干粉60秒持续喷射不仅不能提高变压器灭火效果，反而浪费灭火剂，导致灭火系统丧失扑救变压器复燃火能力，通常在户外风速雨量适宜的情况下，干粉灭火系统具备10~12秒扑救一次实物大小变压器外部等效火灾的能力，考虑一定余量，规定变压器外部干粉系统每次灭火喷射15秒，按干粉系统国标持续喷射时间大于60秒的系统粉量计算，至少具有4次扑救变压器复燃火的能力。本条文依据《干粉灭火系统设计规范》GB50347规范第3.1.3条强条要求“保护对象周围空气流动速度不应大于2m/s，必要时，应采取挡风措施”。

挡风措施之一就是当风速雨量超标时不使用干粉灭火系统。

5.6.5  《干粉灭火系统设计规范》GB50347规范第3.1.3条强条要求“保护对象周围空气流动速度不应大于2m/s，必要时，应采取挡风措施”，与其它灭火系统类似，缺乏具体的设计、施工、检测、验收措施，本规程编制时，通过火灾等效灭火试验验证，考虑了多种防风措施：一是变压器防火墙防风措施；二是灭火系统和喷头防风措施，8m/s风速下干粉喷头喷射的干粉锥体做到有效射程9m不弥散；三是设置风速雨量监测装置，风速雨量超标时不使用干粉灭火系统，待风速雨量满足灭火系统使用条件，再启动灭火系统灭火。通过实验，将风速和雨量定为6m/s风速和0.25cm/5min雨量。不同厂家的干粉灭火系统防风防雨应用参数，应以不同厂家的防风防雨灭火试验数据为准，但不得低于地标规定的参数。

5.6.6安装参数依据规范参编厂家的火灾试验修编，不同厂家参数以等效灭火试验数据为准。。

- 5.7  气体灭火系统

5.7.1  随着卤代烷系统在中国的停产，其替代产品及技术不断涌现，国内电力工程建设也为此进行了大量的实践。公安部2001年“关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知”列出的哈龙替代品的介质很多，如IG-541、七氟丙烷、二氧化碳、细水雾、气溶胶、三氟甲烷及其他惰性气体等。国内电力行业，使用IG-541,七氟丙烷，二氧化碳为最多。这些替代品，各有千秋。七氟丙烷不导电，不破坏臭氧层，灭火后无残留物，可以扑救A（表面火）、B、C类和电气火灾，可用于保护经常有人的场所，其系统管路长度不宜太长。IG-541为氩气、氮气、二氧化碳三种气体的混合物，不破坏臭氧层，不导电、灭火后不留痕迹，可以扑救A（表面火）、B、C类和电气火灾，可以用于保护经常有人的场所，为很多用户青睐，但该系统属于高压系统，对制造、安装要求非常严格。二氧化碳分为高压、低压两种系统，近年来，低压系统应用相对普遍。二氧化碳灭火系统属于全淹没系统，可以扑救A（表面火）、B、C类和电气火灾，不能用于经常有人的场所。低压系统的制冷及安全阀是关键部件，对其可靠性的要求极高。在二氧化碳的释放中，由于干冰的存在，会使防护区的温度急剧下降，可能对设备产生影响。对释放管路的计算和布置和喷嘴的选型也有严格要求，一旦出现设计施工不合理，会因干冰阻塞管道或喷嘴，造成事故。气溶胶属于非洁净灭火剂，可用于扑救A(表面火)、部分B类、电气火灾，不能用于经常有人、易燃易爆的场所，使用中要注意残留物对于设备的影响。气体灭火系统可以采用组合分配系统保护户内变电站的主变压器室、主控室、继电器室、通信机房等房间，也可以用于保护电缆隧道的某个灭火区段。但是，各种哈龙替代物系统的灭火性能不同，造价也有较大差别，设计单位、建设单位应该结合工程的实际，综合气体灭火系统的类型，通过技术经济比较进行选择。

近年来，国内还出现了氮气、氩气等新型惰性气体灭火系统，由于该类系统目前价格较贵，还没有相应的国家规范，大多应用在航空、精密仪器行业，在电力行业通广使用还需要提高产品的性价比，加快国家规范的制定。

- 5.8  排油注氮灭火装置

5.8.1火灾事故案例表明，排油注氮灭火柜如果设置在变压器爆炸火灾火场影响范围内，由于变压器油火场温度高达700℃以上，容易引起灭火柜氮气瓶受热爆炸，而且由于排油注氮系统误动情况较多，通常设置在手动启动位置，控制柜如果处于火场中，极不利于排油注氮系统手动启动。

5.8.2  变压器排油注氮灭火装置的计算和防误动措施。

- 5.9  灭火器配置

5.9.1  可燃介质电抗器（室）、可燃介质电容器（室）按照B类火灾场所配置灭火器。

5.9.3  参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140确定。

5.9.4  其它消防设施参照《电力典型消防规程》和新版本《火力发电厂与变电站设计防火规范》修订。

- 6  消防电气

- 6.1  消防供电

6.1.1  消防电源采用双电源或双回路供电，为了避免一路电源或一路母线故障造成消防电源失去，延误消防灭火的时机，保证消防供电的安全性和消防系统的正常运行，规定两路电源供电至末级消防厂家设备配电箱进行自动切换，但是在设置自动切换设备时，要防止由于消防设备本身故障且开关拒动时造成的全所所用电停电的保护措施，因此应配置必要的控制回路和备用设备，保证可靠的切换供电设计应符合GB50229有关规定。

6.1.2。依据GB50016《建筑防火规范》第10.1.2,10.1.5,10.1.6,10.1.8,10.1.9及GB50229第11.7.1等条文修订。

6.1.3  该条文依据GB50016第10.1.10条修订。

- 6.2  火灾应急照明及疏散标志

6.2.2  依据DL5027规范第6.1.6条及6.1.22条强条增加该强制性条文，疏散通道上的双向疏散导向箭头引导人员朝远离火灾部位的安全出口方向疏散，避免单向箭头指向烟火部位导致的疏散指示混乱。

6.2.3依据GB50016第10.3.2条，第10.3.3强条修编。

6.3  火灾自动报警系统

6.3.1  根据《建筑设计防火规范》GB50016和变电站的实际情况，规定火灾探测报警系统设置范围。

6.3.2  依据GB50016第3.2.1，第3.4.1，3.4.4强条及《火灾自动报警系统设计规范》GB50116有关条文增加该条文

6.3.3  无人值班有人值守变电站消防控制通常设置在门卫室，少人值班变电站，因在主控室有值班人员24小时值班，因此消防报警盘设置在主控室，能够保证火灾报警信号的监控并方便全站的调度指挥。依据GB50116第3.4.1条，第3.4.4条，DL5027第4.5.1条、第4.5.2条、第4.5.3条、第4.5.4条、第6.3.8条等强制性条文，以及《消防控制室通用技术要求 GB25506-2010》第4.2条 消防控制室管理应符合下列要求：应实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书；依据上述规范要求增加该条文，要求无人或者有人值班的变电站不具备专人值班条件时，应将火灾报警控制系统接入电力系统相应级别的调度中心附设的消防远程控制中心或者地方消防监控中心系统，兼顾未来智慧城市发展要求，解决无专人值班问题。目前先把该条文放在设计部分，待专家审定同意增加后再分开放在设计和运行安全管理部分。

6.3.5根据工程需要，增加了蓄电池室、巡维中心、备用调度中心用房等建筑的探测器；需要进行火灾部位定位、火灾定点灭火以及复燃火灾灭火的户外变压器灭火系统宜同时设置红外-紫外双波段火焰探测器、图像型火灾探测器和测温式电气火灾监控探测器，其中，红外-紫外双波段火焰探测器、图像型火灾探测器可用于火灾报警，图像型火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器用于火灾部位定位。

6.3.6  依据GB50116第6.2.14，第9.1.1，9.1.2,9.3.3，4.1.6条进行修编。常规的变压器水喷雾、泡沫喷雾灭火系统通常设置线性感温探测器。具有火灾部位定位、火灾定点灭火、复燃火灭火功能的变压器外部干粉或者其它灭火系统应同时设置红外-紫外火焰探测器、图像型火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器，其中，火灾报警依靠一种以上的红外-紫外火焰探测器和图像型火灾探测器组合，火灾部位定位和火灾定点灭火则依靠图像型火灾探测器和测温式电气火灾监控探测器报警信号组合进行自动或者手动判断，进行灭火系统联动灭火。

6.3.8  依据GB50016条第4.8.7条增加该强制性条文。

6.3.9  依据DL5027规范第6.1.6条、GB50116第4.1.4条强条增加该条文，增加手动直接控制装置。

6.3.10 依据GB50016第4.6.1条增加该强制性条文。

6.3.11 依据GB50016第4.9.1条增加该条文。

- 7  电缆敷设及防火阻燃

- 7.1  一般规定

7.1.2  阻燃电缆是指在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是：在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行，但可阻止火势的蔓延。通俗地讲，电缆万一失火，能够把燃烧限制在局部范围内，不产生蔓延，保住其他的各种设备，避免造成更大的损失。

按国家标准GB12666.5－90《成束电线电缆燃烧试验方法》中规定——从成品电线电缆上截取试样，每根试样的长度为3.5m，试样的根数按成束电线电缆每米长度所含非金属材料的不同体积分为三种类别：

GB12666.5－90标准中电缆阻燃性能的分类：

| 项目 | 供火时间 | 火焰温度 | 可燃物含量 | 明火熄灭时间 | 结果判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 40min | 815℃ | 7升/米 | 不超过60 min | 表面碳化部分高度不超过2.5m |
| B类 | 40min | 815℃ | 3.5升/米 |  |  |
| C类 | 20min | 815℃ | 1.5升/米 |  |  |

耐火电缆是指在规定试验条件下，试样在火焰中被燃烧，在一定时间内仍能保持正常运行的性能。它的根本特性就是：电缆在燃烧条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作。通俗地讲就是，万一失火，电缆不会一下就燃烧，回路比较安全。因此耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是：耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电，而阻燃电缆不具备这个特性。

7.1.3  地下变电站电缆夹层内敷设的电缆数量多，发生火灾时人员进入开展灭火比较困难，火灾蔓延造成的损失大，阻燃电缆能够减少火灾扩大可能性，降低电缆夹层的火灾危险性，且阻燃电缆应用逐渐增多，比普通电缆费用增加量不大，对地下变电站宜采用阻燃电缆。

7.1.4  耐火电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座等供电回路。该条文依据火灾案例增加。

7.1.7  根据电缆阻燃材料的不同，阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。 其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料（包带及填充）全部或部分采用含卤的聚乙烯（PVC）阻燃材料，因而具有良好的阻燃特性。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体，卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害，救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火。电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害，不利于灭火救援工作，从而导致严重的“二次危害”。而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料（包带及填充）全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯（XLPE）阻燃材料，不仅具有更好的阻燃特性，而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出，电缆的发烟量也小，发烟量也接近于公认的“低烟”水平。

- 7.2  电缆敷设

7.2.3  含油设备因受潮等原因发生爆炸溢油，流入电缆沟引起火灾事故扩大的例子，已有多起，因此做本条规定。规定配电装置场地上靠近带油电气设备的电缆沟，应采取密封等防火措施。

7.2.5  根据火灾调查，配电装置室开关柜连接线是开关柜之间火灾延燃的主要原因，因此，有必要采取阻燃措施。

- 7.3  防火阻燃及防爆

7.3.1  依据GB50229第6.8.4强条修订。

7.3.2  依据GB50229第6.8.2条修编

7.3.3  该条文GB50217第7.0.2条修编。

7.3.4依据GB50217第7.0.4条修编，并根据电缆火灾案例增加了接头两侧电缆的防火措施范围。

7.3.6电缆火灾事故案例表明，电缆头爆炸是电缆火灾的主要原因。重要的电缆回路电缆头爆炸造成的电缆火灾尤其严重，因此，为了防止某一回路电缆头爆炸危害到其它重要电源回路，需要采取电缆头防爆防火措施；电缆头防火防爆长度范围依据GB50229第6.8.8强条修编。

- 8  工程施工及竣工验收

- 8.1  一般规定

8.1.1  本条还规定了消防专项工程施工前应具备的技术资料和基本条件。

施工图和设计说明书是消防专项工程施工的技术依据，规定了各分项工程、系统、设施的基本设计参数、设计依据和设备材料等；各分项工程的产品、设施、系统及其主要组件的施工安装、使用、维护说明书是设备制造厂根据其产品的特点和规格型号、技术性能参数编制的供设计、安装和维护人员使用的技术说明与要求，主要包括产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法和要求等。这些资料不仅可以帮助设计单位正确选型，便于消防监督机构审核、检查施工质量，而且是施工单位把握设备特点，正确安装所必需的。其它有关技术文件还应包括：消防产品明细表、施工程序、施工技术要求、工程质量控制制度、公安消防机构的建审意见书等监督审批文件、施工记录及隐蔽工程验收记录、验收表格等技术文件，不便一一列举，只作原则性规定以利于执行。

检验报告和产品出厂合格证是保证各分项工程所采用的消防设备、设施、产品和材料质量符合国家消防产品质量标准的可靠的质量保证文件。消防产品属于社会公共安全产品，其产品质量标准属于强制性标准，对已颁布实施国家标准的系统及其组件，必须出具国家法定质量监督检验测试机构的型式检验合格报告。对于阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管子、管件等，可以只提供生产厂家出具的检验报告、合格证。

施工前对消防设施及其组件、管件和主要材料进行检查，看其是否齐全，是否符合设计选型，以确保施工及施工进度的要求。

设计单位向施工单位进行技术交底，使施工单位能够更准确地理解设计意图，尤其是在施工难度比较大、施工各专业相互交叉等部位，以及隐蔽工程、施工程序、施工工艺、技术要求、质量控制等方面，设计单位与施工单位间更应加强交流、沟通，达成共识，以确保消防专项工程的施工质量。

场地、道路、水、电、气是施工的前提保证，它直接影响施工进度，因此施工队伍进场前应满足施工要求。

预埋件、预留孔洞是根据设计图纸在变电站土建阶段为消防专项工程施工和设备安装预留的，如与设计要求不符，必然会增加施工难度，影响施工进度和质量。这需要建设、设计、监理、土建施工和消防施工等单位在实际工程中相互协调，密切配合，以保证施工质量达到设计要求。

8.1.3  系统调试是保证各消防设施正常运行的重要环节。

- 8.2  建筑消防工程施工及验收

8.2.2  规定了变电站主要建筑消防工程的验收内容和验收要求。

- 8.3  通风、空调及防烟排烟施工及验收

8.3.1  规定了变电站通风、空调、防烟排烟系统竣工验收的要求。

8.3.2  规定了风机控制装置的安装及验收规定。

- 8.4  消防给水系统和灭火设施施工及验收

8.4.1  规定了变电站消防给水及消火栓系统、水喷雾灭火系统、细水雾水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、排油注氮灭火装置、气体灭火系统的施工及验收规定。

8.4.2 在气体灭火系统施工验收规范基础上，编写了干粉灭火系统的施工验收内容。

- 8.5  消防电气设备施工及验收

8.5.1  本规程是变电站消防专业技术规范，涉及范围较广。消防电气设备施工及验收，除执行本规程外，还应符合现行国家、行业有关标准、规范的规定，以保证标准、规程的协调统一。

8.5.2  变压器灭火系统火灾自动报警系统施工验收应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的有关规定。

- 8.6  电缆敷设及防火阻燃的施工及验收

8.6.1~8.6.2  对电缆防火阻燃及防火封堵的施工安装、施工验收作了规定。

- 9  运行消防安全管理

- 9.1  运行消防管理

9.1.1 规定变电站消防安全责任人、负责人。该条文依据DL5027第1.0.4、3.1.1、3.1.2条强制性条文修编。

9.1.2  该条文依据DL5027第4.1.1强制性条文增加该变电站安全管理制度条文。

9.1.3  该条文依据DL5027第4.2.3条修编。

9.1.4  依据DL5027第4.1.2条修编该变电站消防安全档案条文内容。

9.1.5  依据DL5027第4.2.2、4.2.3条强制性条文修编该消防安全重点部位条文内容。

- 9.2  消防设施的维护管理

9.2.1~9.2.3　规定了变电站消防设施维护管理的月检、年检内容。

- 9.3  火灾应急管理及灭火疏散预案

9.3.1本条文依据DL5027第4.4.1，4.4.3条修编该变电站灭火和应急疏散预案条文。

9.3.2　依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《机关、团体、企业和事业单位消防安全管理规定》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《突发事件应急预案管理办法》等法律法规进行修订，加强了有人值班和无人值班变电站消防灭火和应急疏散预案可行性和应急响应时间分析，促进预案的有效实施。预案主要包括总则、应急组织机构及职责、应急分析、应急响应及演练、事故调查、现场恢复等