云南省工程建设地方标准

建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收规范

Code for construction and acceptance of laminated

rubber seismic isolation bearing for buildings

（征求意见稿）

二〇一九年十一月

- 前  言

本规范是根据云南省住房和城乡建设厅2017年文件的要求，由震安科技股份有限公司会同有关单位，在《建筑工程叠层橡胶支座性能要求和检验规范》（DB J53/T-47-2012）的基础上修订而成。自DB J53/T-47-2012颁布实施六年多来，建筑工程叠层橡胶支座应用日趋广泛，实际应用的支座直径越来越大，产品性能不断提升，并且行业标准《建筑隔震橡胶支座》（JG118-2018）已于2018年12月1日实施，其中多项技术指标已高于现有行业标准和云南地方标准，因此云南省地方标准亟需修订。本次修订，总结了近年来的我国、我省建筑工程叠层橡胶支座的技术成果和工程实践经验，开展专题研究和广泛深入调研分析，借鉴现行有关规范、标准和相关技术资料，在广泛征求意见的基础上，制订了本规范。

本规范共有8章、4个附录。本规范主要内容有：总则、术语、基本规定、进场验收、隔震支座安装施工、隔震层构（配）件及隔离缝施工、建筑隔震工程质量验收、建筑隔震标识和维护。

本规范若需要进行局部修订，规范的局部修订汇总后将颁发修订版，有关局部修订的信息和条文内容将刊登于云南省土木建筑学会建筑结构专业委员会网站(http://www.ynbsc.org)。

在执行本规范的过程中，请各单位结合工程实践，注意总结经验，收集资料，并将有关的意见和建议反馈给主编单位，以供将来修订时参考。

本规范由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规范主编单位：震安科技股份有限公司。

本规范参编单位：昆明理工大学、云南省地震工程研究院、云南省设计院、昆明恒基建设工程施工图审查中心、云南省建筑工程设计院、昆明有色冶金设计研究院股份公司、云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心、昆明官房建筑设计有限公司、云南省工程质量监督管理站、云南工程建设总承包公司、东南大学、中建三局集团有限公司。

本规范主要起草人：

目录

1总则	27

2术语	27

3基本规定	27

3.1施工管理	27

3.2施工技术	28

3.3施工质量与安全	29

4 进场验收	30

4.1一般规定	30

4.2隔震支座及其连接件	30

5隔震支座安装施工	30

5.1一般规定	30

5.2下预埋件定位与固定	30

5.3下支墩混凝土浇筑	30

5.4隔震支座安装	31

6 隔震层构（配）件及隔离缝施工	31

7建筑隔震工程质量验收	31

7.1一般规定	31

7.2隔震支座	31

7.3隔震支座安装	31

7.4隔震构（配）件及隔离缝施工	31

7.5观感质量	32

7.6隔震建筑竣工验收	32

8建筑隔震标识与维护	33

8.1建筑隔震标识	33

8.2建筑隔震维护和检查	33

附录A  材料进场验收记录	17

附录B  隔震支座安装工程检验批质量验收记录	18

附录C  隔震层构(配)件安装及隔离缝施工检验批质量验收记录	20

附录D  隔震支座安装记录表	22

本标准用词说明	24

引用标准名录	25

Contents

1	General ……………………………………………………………………………………… (1)

2	Terms  ……………………………………………………………………………………… (2)

3	Basic Requirements ………………………………………………………………………… (3)

4	Site Inspection ……………………………………………………………………………… (4)

4.1  General …………………………………………………………………………………  (4)

4.2  Isolation Bearing and Fastener …………………………………………………………  (4)

5	Installation of Isolation Bearing …………………………………………………………… (4)

5.1  General …………………………………………………………………………………  (5)

5.2  Fixing of Under - embedded Parts ……………………………………………………   (5)

5.3	Concrete Pouring of Under - pirs ………………………………………………………	(5)

5.4	Installation of Isolation Bearing …………………………………………………………	(8)

5.5	Superstructure Construction ……………………………………………………………  (8)

6   Construction of Isolation Layer Component and Isolation Seams

……………………………………………………………………………………………  (8)

7	Quality Acceptance of Building Isolation Engineering …………………………………  (8)

7.1  General …………………………………………………………………………………  (8)

7.2  Isolation Bearing ………………………………………………………………………  (3)

7.3	Installation of Isolation Bearing …………………………………………………………	(3)

7.4	Construction of Isolation Layer Component and Isolation Seams

………………………………………………………………………………………… (3)

7.5  Quality of Appearance ……………………………………………………………………(3)

7.6  Completion Acceptance of Isolated Building ……………………………………………(3)

8	Identification and Maintenance of Isolated Building ……………………………………… (3)

8.1	Identification of Isolated Building ……………………………………………………… (3)

8.2	Maintenance and Inspection of Building Isolation ……………………………………… (3)

Appendix A  Record of Site Inspection for Materials ………………………………………… (3)

Appendix B  Inspection Lot Quality Acceptance Records of

Isolation Bearing Installation Project ……………………………………………………… (3)

Appendix C  Quality Acceptance Records of Inspection Lot of

Isolation Layer Component and Isolation Seam Construction

………………………………………………………………………………………………	(3)

Appendix D  Record of Isolation Bearing Installation ………………………………………… (3)

Explanation of Wording in This Code …………………………………………………………	(3)

List of Quoted Standards	……………………………………………………………………… (3)

Explanation of Provisions. …………………………………………………………………………	(3)

# 1总  则

    - 为加强建筑隔震工程质量管理，统一隔震工程施工质量的验收，确保施工质量，制定本规范。

    - 本规范适用于云南省范围内新建隔震工程的施工、质量验收与维护。既有隔震工程的维护也可参照本规范执行。

    - 建筑隔震工程的施工与验收除应执行本规范外，尚应符合现行国家标准和云南省地方标准的有关规定。

# 2 术  语

    - 隔震建筑isolated building

采用了隔震技术的建筑工程。

    - 建筑隔震工程 building isolation engineering

隔震建筑中，与隔震技术相关的隔震层和隔离缝的统称。

    - 隔震层 isolation layer

设置在被隔震的上部结构和下部结构(或基础)之间的全部隔震装置的总称。包括全部隔震支座、阻尼装置、抗风装置、限位装置以及其它附属装置。

    - 隔离缝 isolation seam

将隔震层上部结构与下部结构、上部结构与建筑周边完全分开的水平间隙和竖向间隙。

    - 叠层橡胶隔震支座laminated rubber bearing

由多层橡胶和多层钢板（或其他材料）交替叠置结合而成的隔震装置，在本规范中简称隔震支座。

    - 天然橡胶支座（LNR） Linear natural rubber bearing

由天然橡胶制成的叠层橡胶隔震支座。

    - 铅芯橡胶支座(LRB)  lead rubber bearing

内部含有竖向铅芯的叠层橡胶隔震支座。

    - 高阻尼橡胶支座(HDR)  high damping rubber bearing

用复合橡胶制成的具有较高阻尼性能的叠层橡胶隔震支座。

    - 型式检验type test

制造厂为了取得特定规格和型号的隔震支座的生产资格，委托具有资质的第三方检测机构进行的产品性能及相关性的检验。

    - 出厂检验 delivery test

应由制造厂的质检部门自检或独立的第三方检测机构检验。

    - 见证检验 witness inspection.

对运至施工现场的隔震支座和阻尼器随机抽取并在监理单位见证下进行的检验。

    - 进场验收site inspection

对进入施工现场的隔震支座及其连接件，按相关标准的要求进行检验，并对其质量、规格及型号等是否符合要求做出确认的活动。

# 3基本规定

## 3.1施工管理

- 承担建筑隔震工程的施工单位应由具备工程规模相应施工资质的企业完成，并建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度。

- 隔震建筑施工前，应由建设单位组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行技术交底和图纸会审。

- 隔震建筑施工前，施工单位应根据设计文件和施工组织设计的要求，编制专项施工方案，并报送监理单位，总监理工程师审批后实施。

- 隔震建筑施工前，施工单位应对施工现场可能发生的突发性事件制订应急预案。

- 施工单位应保证施工资料真实、有效、完整和齐全。施工项目技术负责人应组织施工全过程的资料编制、收集、整理和审核，并应及时存档、备案。

## 3.2施工技术

- 隔震建筑施工前，应根据设计和施工规范要求及现场施工条件，确定施工工艺，并做好各项准备工作。

- 当采用新工艺进行隔震支座安装时，应组织专家进行论证。

- 隔震建筑施工过程中，应对隔震支座的变形进行监测。

## 3.3施工质量与安全

- 隔震工程施工过程中，应进行自检、互检和交接检，前一工序经检验合格后方可进行下一工序的施工。

- 隔震工程施工过程中，每道工序完成后应按隐蔽工程要求检查验收，并应形成验收记录。对重要工序和关键部位应加强质量检查或进行测试，并应做出详细记录，同时宜留存图像资料, 需经设计人员确认合格后方可进入下道工序施工。

- 隔震工程施工过程中，可设置必要的临时支撑或连接，避免隔震层发生水平位移。

- 隔震工程施工过程中，应采取措施对隔震支座进行临时覆盖保护。

- 隔震工程施工中的安全措施、劳动保护、防火要求等，应符合国家现行有关规范的规定。

# 4 进场验收

## 4.1一般规定

4.1.1    隔震支座及其连接件进场时，应按规定进行进场验收。

4.1.2    隔震支座及其连接件进场后，应按种类、规格、批次分开贮存。

4.1.3    隔震支座及连接件安装前应进行报验，并经监理（建设）单位核准。

- 4.1.4    隔震支座进场验收包括出厂合格证明文件检查、出厂检验报告检查、外观尺寸检查、见证检验。当设计有其他要求时，尚应进行相应的检测。

- 4.1.5    支座外观质量和尺寸偏差检查对每一支座均应进行，应符合本规范4.2节的规定；连接套筒外观质量和尺寸偏差检查应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T-163的有关规定。

4.1.6    隔震支座和连接件进场应提供下列质量证明文件：

1   隔震支座所用钢板、螺栓、橡胶、铅锭、胶黏剂等原材料质量证明文件，橡胶检验报告；

2   连接件所用钢板、钢筋、套筒、螺栓等质量证明文件，钢筋套筒连接第三方机械连接性能检验报告；

3   隔震支座进场时，应提供产品合格证、隔震支座外观质量及尺寸偏差出厂检测报告、隔震支座力学性能出厂检测报告；

4   隔震支座生产厂家生产及服务能力证明材料；

5   项目所用相关型号隔震支座型式检验报告；

6   其他必要证明文件。

4.1.7    隔震支座及其连接件进场验收记录可按本规范附录A进行。

## 4.2隔震支座及其连接件

4.2.1    隔震支座的种类、规格、数量和性能应符合《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》规定及设计要求。

4.2.2    隔震支座及连接件外观质量和尺寸偏差的检验，外观质量应满足表4.2.2-1的要求，尺寸偏差应满足表4.2.2-2、4.2.2-3的要求。

表4.2.2-1支座外观质量要求

| 缺陷名称 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 气 泡 | 单个表面气泡面积不超过50mm2 |
| 杂 质 | 杂质面积不超过30mm2 |
| 缺 胶 | 缺胶面积不超过150mm2,不得多于2处，且内部嵌件不得外露 |
| 凹凸不平 | 凹凸不超过2mm，面积不超过50mm2，不得多于3处 |
| 胶钢黏结不牢（上、下端面） | 裂纹长度不超过30mm，深度不超过3mm，不得多于3处 |
| 裂纹（表面） | 不允许 |
| 钢板外露（侧面） | 不允许 |

表4.2.2-2 支座产品尺寸的允许偏差(mm)

| 、和(mm) | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 、和≤500 | 5 |
| 500＜、和≤1500 | 1% |
| 、和＞1500 | 15 |
| H | ±1.5%且不大于±6 |

注：为圆形支座包括保护层厚度的直径；为矩形支座包括保护层厚度的长边长度；

为矩形支座包括保护层厚度的短边长度；H为支座高度。

表4.2.2-3支座连接板尺寸允许偏差（mm）

| 连接板平面尺寸 | 直径或边长≤1000 | 板厚≤30 | ±2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 板厚＞30 | ±2.5 |
|  | 直径或边长1000~2500 | 板厚≤30 | ±2.5 |
|  |  | 板厚＞30 | ±3.0 |
| 连接板厚度 | 直径或边长≤1500 | 板厚15~25 | ±0.65 |
|  |  | 板厚25~40 | ±0.7 |
|  |  | 板厚40~60 | ±0.8 |
|  |  | 板厚60~100 | ±0.9 |
|  | 直径或边长1500~2500 | 板厚15~25 | ±0.75 |
|  |  | 板厚25~40 | ±0.8 |
|  |  | 板厚40~60 | ±0.9 |
|  |  | 板厚60~100 | ±1.0 |
| 连接板螺栓孔位置 | 直径或边长400~1000 |  | ±0.8 |
|  | 直径或边长1000~2500 |  | ±1.2 |

4.2.3    隔震支座在运输、贮存过程中如遭遇可能影响支座性能的情况时，应再次进行第三方检验。检验项目和抽检数量可由相关各方协商确定。

4.2.4    支座应进行见证检验，用于水平极限变形能力检测的支座不得用于工程。见证检验技术要求应符合以下规定，检验结果应符合设计要求：

1   水平极限变形能力：设计压应力下水平极限剪应变不小于450%。

2   取样数量：当同一项目同一生产厂家的产品总数量不大于100个时，随机选取一个，优先选取最大规格的产品。当同一项目同一生产厂家的产品总数量大于100个时，宜适当增加检测数量。

# 5隔震支座安装

## 5.1一般规定

    - 隔震建筑施工前，编制的专项施工方案应包括项目概况、施工主要依据、施工方法、施工设备及材料、施工人员组织安排、施工质量保证措施和施工进度计划、隔震支座的变形监测以及应急预案等。

    - 同一支墩上有2 个或2 个以上隔震支座时，隔震支座必须采用同一批次的产品。

    - 隔震支座下支墩的中心位置和标高，应引自基准控制点。

## 5.2下预埋件定位与固定

- 隔震支座下预埋件定位前，宜将下支墩所有预埋件的位置标记到下支墩上。预埋钢板上宜画出中心线。

- 隔震支座下预埋件固定前，应调整好标高，预埋连接螺栓处的顶面标高与设计标高偏差不大于±5mm，预埋板顶面水平度误差不应大于3‰。预埋钢筋应垂直，且固定牢固。

- 预埋件安装结束后应对预埋件的标高、轴线、水平度等进行检查并记录，见附录D。

## 5.3下支墩混凝土浇筑

- 下支墩混凝土浇筑前，应进行隐蔽工程验收，并应复核预埋件标高、平整度、垂直度和平面中心位置。

- 下支墩混凝土浇筑过程中，应加强施工管理，避免扰动预埋件，确保预埋件位置准确。

- 下支墩混凝土浇筑时，应采取必要措施保证定位板下混凝土密实。

- 定位板在混凝土浇筑结束后有取板和不取板两种施工方法，具体如下：

取板：在混凝土浇筑后应取出定位板，现场应控制取出定位板的时间，取板时间一般为混凝土初凝后、终凝前，然后采用混凝土原浆收面找平。

不取板（二次灌浆）：若定位板在施工过程中未发生变形，可不用取出。不取定位板施工方法为采用高强微膨胀的灌浆料进行二次灌浆。具体施工方法为混凝土浇筑至定位板以下30mm左右，待混凝土达到一定强度后，取出定位板，将下支墩混凝土面的浮浆剔除并凿毛，再次将定位板复位，采用灌浆料填充密实，二次灌浆的高度不宜低于50mm。

## 5.4隔震支座安装

- 隔震支座应在下支墩混凝土强度达到设计强度的75%后进行安装。

- 隔震支座安装前应将下支墩顶面清理干净并对下支墩顶面水平度、中心标高、平面中心位置进行测量和记录，偏差应符合表5.4.6的要求。

- 隔震支座安装过程中，宜采用机械设备吊装，并宜保持隔震支座水平。

- 安装前应对隔震支座进行检查，确保法兰板漆面完整。隔震支座就位后，应对称拧紧连接螺栓，隔震子分部工程验收前，应对螺栓进行逐个检查，避免出现松动现象。

- 隔震支座吊装过程中，应注意保护隔震支座。

- 隔震支座安装完成后，应检查支座平面中心位置、顶面中心标高、顶面水平度，其偏差应符合表5.4.6的要求。

表5.4.6支座安装位置的允许误差和检验方法

| 检查项目 |  | 与设计偏差 |
| --- | --- | --- |
| 支座中心标高 |  | 不应大于±5mm |
| 支座中心平面位置 |  | 不应大于±5mm |
| 水平度 | 支墩顶面 | 不宜大于3‰ |
|  | 支座顶面 | 不宜大于8‰ |

5.4.7   隔震支座安装结束后，应对隔震支座安装进行隐蔽验收，合格后方能进入下一道工序施工。

5.4.8   支座变形观测：隔震支座变形观测数量不得少于两次，观测时间分别为支座安装结束后测量一次基数，隔震工程验收前测量一次。隔震支座变形观测项目为法兰板相对水平位移、侧向不均匀变形、竖向压缩变形。

5.4.9   弹性滑板支座安装允许偏差参照隔震支座质量要求进行验收。

## 5.5上部结构施工

5.5.1上部结构施工应在上预埋件与隔震支座连接固定后进行。

5.5.2上部结构施工过程中，应采取有效措施保护隔震支座。模板拆除后，应对法兰板破损漆面进行修补。

6 隔震层构（配）件及隔离缝施工

- 穿过隔震层的竖向通道，包括楼梯、电梯、管井等在隔离缝处的构造应符合设计要求，水平缝隙宜采用柔性材料填充。

- 当门厅入口、室外踏步、室内楼梯节点、地下室坡道、车道入口、楼梯扶手等与隔离缝相邻时，其构造应符合设计要求。

- 隔离缝的缝宽应符合设计规定，当无设计规定时应符合《建筑抗震设计规范》GB50011规定。

- 配管、配线在穿越隔离缝处的构造应符合设计要求。设计无要求时，应采用挠曲或柔性接头等构造措施，使其在隔离缝处的自由错动量不小于竖向隔离缝缝宽。

- 对可能泄露有害介质或可燃介质的重要管道，在穿越隔震层位置时应采用柔性连接。

- 当利用构件钢筋作防雷接地引下线时，在隔离缝处应采用柔性导线连接，并应对该处的隔震支座进行专门的防火处理。

- 上部结构与下部结构之间的水平隔震缝的高度应满足设计要求，当设计无具体要求时，缝高不应小于20mm。

- 上部结构周边设置的竖向隔震缝宽度应满足设计要求，当设计无要求时，缝宽不应小于各支座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍，且不应小于200mm，对两相邻隔震结构，其竖向隔震缝宽度应取两侧结构的支座在罕遇地震下的最大水平位移值之和，且不应小于400mm。

# 7建筑隔震工程质量验收

## 7.1一般规定

- 建筑隔震工程施工现场应具有健全的质量管理体系、施工质量检验制度、施工质量评定考核制度和相应的施工技术标准。

- 建筑隔震工程施工质量验收应按照检验批、分项工程、子分部工程逐级检查验收的顺序进行。

- 建筑隔震工程各检验批应按本规范的规定组织施工，各检验批施工完成后，施工单位应进行自检，形成检验批验收记录，由监理工程师（建设单位技术负责人）组织检查验收，验收合格后在检验批验收记录上签署验收意见。

- 建筑隔震子分部工程质量的验收应划分为：隔震支座安装、隔震层构（配）件及隔离缝分项工程；检验批的划分应符合《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ53/T-23的规定。

- 检验批的质量验收应按主控项目和一般项目进行，并有完整的质量控制资料。

- 检验批质量验收应符合下列规定：

- 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；

- 一般项目检验结果应有80%及以上检查值符合本规范质量标准规定，且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍；

- 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

- 分项工程质量验收应符合下列规定：

- 分项工程所含检验批施工质量符合验收规范的规定；

- 分项工程所含检验批的质量验收记录完整。

- 子分部工程质量验收应符合下列规定：

- 子分部工程所含分项工程施工质量验收合格；

- 子分部工程所含分项工程的质量验收记录完整；

- 性能质量检验和抽样检测结果应符合相关规定；

- 观感质量验收应符合规定。

- 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知相关单位进行验收，并应形成隐蔽工程验收记录。隐蔽工程验收记录应符合《云南省建筑工程资料管理规程》DBJ 53/T -44的规定，隐蔽工程验收文件应符合《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ 53/T-23的规定。

- 参与建筑隔震工程施工质量验收的各方人员应具备相应资格。

- 建筑隔震工程质量验收不合格时，应按下列规定处理：

- 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收；

- 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计规定的检验批，应予以验收；

- 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计规定，但经原设计单位复核认可，能够满足结构安全和使用功能的检验批，应予以验收；

- 经返修或加固处理的分项、子分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全和使用要求，可按审定的技术处理方案和协商文件进行验收。

- 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用规定的子分部工程，严禁验收。

- 建筑隔震工程上部结构验收和竣工验收时，均应对隔震缝和柔性连接进行检查。

## 7.2隔震支座

I 主控项目

- 隔震支座的种类、规格、数量和性能应符合《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》及设计要求。

抽检数量：全数检查。

检验方法：检查隔震支座制造厂合法性证明文件、隔震支座型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。当设计另有规定时，尚应检查相应的检测报告。

II 一般项目

- 隔震支座外观质量应符合表4.2.2-1的规定。

抽检数量：全数检查

检验方法：观察检查。

- 隔震支座尺寸偏差应符合表4.2.2-2、4.2.2-3的规定。

抽检数量：全数检查。

检验方法：尺量检查。

- 隔震支座验收可按附录A记录。

## 7.3隔震支座安装

I 主控项目

- 支座型号、数量、安装位置应符合设计要求。

抽检数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

- 预埋板、下支墩、隔震支座顶面的水平度；预埋连接螺栓处、下支墩顶面中心、隔震支座顶面中心的标高均应符合设计规定。

抽检数量：全数检查。

检验方法：实测检查和隐蔽工程验收记录。

II 一般项目

- 预埋件、下支墩、隔震支座平面中心位置应符合设计规定。

抽检数量：全数检查。

检验方法：实测检查和隐蔽工程验收记录。

- 法兰板漆面完整性和橡胶保护胶完整性应符合设计规定。

抽检数量：全数检查。

检验方法：实测检查、检查测量记录和隐蔽工程验收记录。

- 隔震支座安装检查记录可按本规范附录B、附录D执行。

## 7.4隔震层构（配）件及隔离缝施工

I 主控项目

- 配管、配线在穿越隔离缝处的构造应符合设计要求。设计无要求时，隔离缝处可采用挠曲或柔性接头等构造措施，使管线、线槽在隔离缝处的自由错动量不应小于设计要求。

抽检数量：全数检查。

检验方法：实测检查、检查测量记录和隐蔽工程验收记录。

- 当利用构件钢筋作防雷接地引下线时，在隔离缝处应采用柔性导线连接，并应对该处的隔震支座进行专门的防火处理。

抽检数量：全数检查。

检验方法：实测检查、检查测量记录和隐蔽工程验收记录。

- 有毒、有害、易燃、易爆等介质管道穿越隔离缝的构造，应严格按设计要求进行施工。

抽检数量：全数检验。

检验方法：观察和实测检查。

- 穿过隔震层的竖向通道，包括楼梯、电梯、管井等在隔离缝处的构造应符合设计要求，水平缝隙宜采用柔性材料填充。

抽检数量：全数检验。

检验方法：观察和实测检查。

- 当门厅入口、室外踏步、室内楼梯节点、地下室坡道、车道入口、楼梯扶手等与隔离缝相邻时，其构造应符合设计要求。

抽检数量：全数检验。

检验方法：观察和实测检查。

- 隔震层构（配）件安装及隔离缝施工检查记录可按本规范附录C执行。

## 7.5观感质量

- 隔震层的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。观感质量宜根据下列内容评定：

- 隔震橡胶支座不应出现破损、锈蚀及超出本规范允许的侧向不均匀变形，且不应出现较大水平位移。

- 隔震橡胶支座表面，出现破损，在不影响使用性能时，应及时修复。当影响到使用性能时，应及时更换。

## 7.6隔震建筑竣工验收

- 隔震建筑的验收除应符合国家和云南省现行有关施工及验收规范规定外，尚应提交下列文件：

- 隔震支座及预埋件供货企业的合法性证明；

- 隔震支座及预埋件出厂合格证书；

- 隔震层子分部工程施工验收记录；

- 隐蔽工程验收记录；

- 隔震支座及其连接件的施工安装记录；

6    提供带支座编号的安装平面布置竣工图；

7    隔震结构施工全过程中隔震支座竖向压缩变形、上下法兰板水平位移差、隔震支座不均匀变形观测记录；

8    含上部结构与周围固定物脱开距离的检查记录。

# 8隔震建筑标识与维护

## 8.1隔震建筑标识

- 隔震建筑标识应能描述其特殊性，并能提醒相关人员对隔震支座及隔震构造的维护，确保在地震时不影响隔震功能的发挥。

- 隔震建筑的标识应醒目、简单明了，宜设置在地震时会发生相对位移且有人员活动的位置。

## 8.2建筑隔震维护和检查

- 隔震建筑管理人员应编写维护管理计划书。

- 制造厂应在产品说明书中明确隔震支座的特点及使用过程中的维护规定。

隔震建筑的检查包括定期检查和应急检查两类。定期检查由专门技术人员进行检查，宜在竣工后第1年、3年、5年、10年和10年以后每10年检查一次。当发生地震、火灾、水灾等异常情况时，应立即进行应急检查。检查项目见表8.2.2。

表8.2.2检查项目

| 位置 |  | 检查项目 |  | 检查方法 | 管理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔震层、建筑物外围 | 建筑物 | 周边环境 | 确保净空间距 | 目测、确认 | 移动范围内无障碍物 |
|  | 隔震构件管线 | 周边状况 | 障碍物 | 目测、确认 | 移动范围内无障碍物 |
|  |  |  | 可燃物 | 目测、确认 | 无可燃物 |
|  |  |  | 排水条件 | 目测、确认 | 排水状况良好 |
|  |  |  | 液体泄漏 | 目测 | 无异常 |
| 隔震构件 | 隔震支座 | 橡胶保护层外观 | 变色 | 目测 | 无异常、无异物 |
|  |  |  | 损伤 | 目测 | 无损伤 |
|  |  | 钢材部位状况 | 锈蚀 | 目测 | 无浮锈、无锈迹 |
|  |  |  | 安装部位 | 目测 | 螺栓、铆钉无松动 |
| 设备管线机柔性连接 | 设备管线 | 柔性连接 | 液体渗漏 增加、更换 | 确认 | 不增加、更换 |
|  | 电气线路 | 变形吸收部位 | 增加、更换 | 确认 | 不增加、更换 |

# 附录A  材料进场验收记录

- A.0.1  表A.0.1给出了隔震支座材料、构配件进场验收要求。

- 表A.0.1材料、构配件进场验收记录

A.0.2  表A.0.2给出了隔震支座尺寸偏差检查要求。

表A.0.2  隔震支座尺寸偏差检查记录

| 隔震支座尺寸偏差检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  | 供货厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进场数量 |  |  |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 平面尺寸（mm） | Dˊ，aˊ和bˊ | ≤500 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＜500～≤1500 |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞1500 |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高度（mm） | ±1.5%和±6mm两者中的较小者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水平偏移（mm） | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 平整度（mm） | 直径或短边边长不大于1200mm时，取直径或测量长度的1/400和3mm的较小值；直径或短边边长1500mm时，取直径或测量长度的1/300；直径或短边边长介于1200mm和1500mm之间，可插值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B  隔震支座安装工程检验批质量验收记录

- B.0.1  表B.0.1给出了隔震支座安装工程各检验批施工验收要求。

- 表B.0.1隔震支座安装工程检验批质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  |  |  |  | 检验部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设监理单位验收意见 |
| 执行企业标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计要求或施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 水平度 |  | 下支墩顶面水平度误差不应大于3‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隔震支座安装前，下支墩顶面水平度与设计偏差不宜大于3‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隔震支座安装后，支座顶面水平度与设计偏差不宜大于8‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标高 |  | 预埋连接螺栓处的顶面标高与设计标高偏差不大于5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隔震支座安装前，下支墩顶面中心标高偏差应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隔震支座安装后，支座顶面中心标高偏差应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 平面中心位置 |  | 预埋件平面中心位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隔震支座安装前，下支墩平面中心位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隔震支座安装后，隔震支座平面中心位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 法兰板漆面完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔震支座橡胶保护胶完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目： ；一般项目： ；共抽查 点，合格 点，合格率为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 施工班组长： 专业施工员： 专职质检员： 年 月 日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 |  | 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C  隔震层构(配)件安装及隔离缝施工检验批质量验收记录

- C.0.1  表C.0.1给出了隔震层构(配)件安装及隔离缝施工各检验批施工验收要求。

- 表C.0.1隔震层构(配)件安装及隔离缝施工检验批质量验收记录

| 单位工程 |  |  | 检验部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  | 建设监理单位验收意见 |
| 执行企业标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 设计要求或施工质量验收规范规定 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 配管、配线在穿越隔离缝时 | 构造应符合设计要求。设计无要求时，隔离缝处可采用挠曲或柔性接头等构造措施 |  |  |
|  |  |  | 管线、线槽在隔离缝处的自由错动量不应小于设计要求 |  |  |
|  | 2 | 有毒、有害、易燃、易爆等介质管道穿越隔离缝的构造，应严格执行设计要求 |  |  |  |
|  | 3 | 利用构件钢筋作防雷接地引下线时 | 在隔离缝处应采用柔性导线连接 |  |  |
|  |  |  | 应对该处的隔震支座进行专门的防火处理 |  |  |
|  | 4 | 竖向隔离缝 | 竖向隔离缝缝宽应符合设计要求，当无设计要求时不宜小于隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍且不小于200mm |  |  |
|  |  |  | 对两相邻隔震建筑，竖向隔离缝缝宽应符合设计要求，当无设计要求时取最大水平位移值之和，且不小于400mm |  |  |
|  |  |  | 穿越隔震层的楼梯、电梯等的竖向隔离缝应符合设计要求，当无设计要求时不宜小于隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍且不小于200mm |  |  |
|  | 5 | 水平隔离缝 | 上部结构与下部结构之间的水平隔离缝，缝高应符合设计要求，当无设计要求时不小于20mm |  |  |
|  |  |  | 穿越隔震层的门廊、楼梯、电梯、车道等的水平隔离缝应符合设计要求，当无设计要求时不小于20mm |  |  |
|  |  |  | 水平缝隙宜采用柔性材料填充 |  |  |
| 主控项目： ；共抽查 点，合格 ，合格率为 % |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 施工班组长： 专业施工员： 专职质检员： 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人）： 年 月 日 |  |

# 附录D  隔震支座安装记录表

D.0.1  表D.0.1给出了隔震支座层构(配)件安装及隔离缝施工各检验批施工验收要求。

表D.0.1隔震支座连接件安装记录

| 隔震支座连接件安装记录 |  |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货厂家 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 轴线 部位 | 下支墩顶面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多支座顶面高差（5mm） |  | 锚筋螺栓是否齐全拧紧 |
|  |  | 设计标高（m） | 实测 标高 （±5mm） | 实测 平均值 （m） |  | 水平度（3‰） |  |  |  | 中心平面位置（±5mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 支座 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 纵向 |  | 横向 |  | 纵向 |  | 横向 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 施测人 |  |
| 监理（建设）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.2  表D.0.2给出了隔震支座安装记录要求。

表D.0.2隔震支座安装记录

| 隔震支座安装记录 |  |  |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工图号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货厂家 |  |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 轴线部位 | 支座编号 | 支座顶面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多支座顶面高差（5mm） | 螺栓 是否拧紧 |
|  |  |  | 设计 标高（m） | 实测 标高（±5mm） | 实测 平均值 （m） |  | 水平度（8‰） |  |  | 中心平面位置（±5mm） |  |  |  |  |  |
|  | 支座型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向 |  | 横向 | 纵向 |  |  | 横向 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 施测人 |  |
| 监理（建设）单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |

# 本标准用词说明

1为了便于在执行本标准条文时区别对待，对规定严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……。的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑抗震设计规范》GB 50011

2  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

3	《橡胶支座 第1部分：隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1

4	《橡胶支座 第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3

5   《建筑隔震橡胶支座》JG118

6	《叠层橡胶支座隔震技术规程》CECS 126

7	《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

8	《工程测量规范》GB 50026

9   《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

10   《建筑工程监理规范》GB 50319

11 	《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

12 	《建筑结构隔震构造详图》03SG610-1

13 	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

14 	《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310

15	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

16 	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

17 	《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ 53/T-23

18  《云南省建筑工程资料管理规程》DBJ 53/T-44

19  《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》DBJ 53/T-47

云南省工程建设地方标准

建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收规范

# 条文说明

# 1总则

1.1.1   本规范包括施工和验收两个大部分。制定本规范的目的，是为了规范云南省建筑隔震工程的施工、统一隔震工程施工质量的验收和后期维护管理标准，保证建筑隔震安全使用。

本规范是对建筑隔震工程施工和验收的最低规定，应严格遵守。当设计文件和承包合同对施工质量的规定高于本规范的规定时，验收时应以设计文件和工程承包合同中的要求为准。

1.1.2  本条规定了本规范的适用范围。

1.1.3  本条阐述了本规范与其它国家和云南省现行规范的关系。在建筑隔震工程施工、验收过程中应严格执行国家和云南省现行标准，国家和云南省现行标准中没有规定或规定不明确的，本规范有明确规定时可按本规范的规定执行。

# 2术语

本章给出了12个术语，是本规范有关章节所引用的。在编写本章术语时，参考了《橡胶支座 第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3-2006、《叠层橡胶支座隔震技术规程》CECS126：2001 等国家标准中的相关术语。本规范的术语是从本规格的角度赋予其涵义的，但涵义不一定是术语的定义。同时还分别给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

# 3基本规定

## 3.1施工管理

3.1.1  我国实行建筑业企业资质制度，承担隔震工程施工的承包单位或分包单位应具备从业资质并在其资质等级范围内承揽工程。

3.1.2   技术交底包括设计交底（设计图纸交底）、施工技术交底和隔震层施工专项方案交底。

- 设计交底。在建设单位主持下，由设计单位向各施工单位进行的交底，说明建筑隔震的功能与特点、设计意图与要求、特别是隔震工程施工过程中隔震层与上部结构和下部结构的工序搭接、支座安装、穿越隔震层的管线安装中应注意的事项等。

- 施工设计交底。由施工单位组织，在管理单位专业工程师的指导下，主要介绍隔震工程施工中遇到的问题和经常性出错的部位，提醒操作人员在施工过程中对隔震支座及其连接件的保护。

- 建筑隔震工程施工专项方案的交底。主要对隔震支座安装、隔震层构（配）件及隔离缝施工等进行细化，明确施工过程中应注意的问题、施工工艺和施工规定等内容。

- 图纸会审由建设单位负责组织并记录。各参建单位特别是施工单位要熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题在施工之前得到解决。

建筑隔震工程的图纸会审主要注意下列内容：

  - 详细检查各处隔离缝的缝宽，是否满足设计图纸规定。

隔离缝检查部位主要指：

- 隔震层以上结构与周围构、建筑物之间的缝隙；

- 隔震层以上结构如楼、电梯间与隔震层以下结构固定物之间的缝隙；

③  水平隔离缝。

  - 隔震支座上下支墩截面尺寸是否满足支座安装的规定。

  - 支座预埋件与上下支墩中钢筋位置是否发生冲突。

3.1.3  根据设计要求、国家相关规范、规程和标准及其它论证会或咨询会的规定，施工单位根据设计交底和图纸会审的结果对建筑隔震工程施工的具体规定进行细化，并使其更具有可操作性，最终形成建筑隔震工程专项施工方案。专项施工方案应经监理单位审核，审核批准后方可实施，审核过程建设单位可以参与。

3.1.4  施工单位应考虑施工时可能遇到的火灾、地震、洪灾等突发性事件，制定应急预案对隔震支座进行检查。当隔震支座影响隔震建筑安全性时，应更换隔震支座。

## 3.2施工技术

- 隔震支座安装施工准备工作包括：

- 审查施工图纸，修正图纸中的错误，解决图纸中与施工条件不符合的问题；

- 编制工程施工组织设计或施工方案并进行技术交底；

- 组织隔震支座及其连接件进场，以满足连续施工的要求；

- 组织施工机具进场，并经过检修能保证正常运转。施工机具主要指叉车或汽车吊等隔震支座搬运设备；

- 安排基层劳动组织，做到工种配套，对工人进行技术、安全教育；

- 提出开工报告。

- 新工艺是指不同于目前常用的预埋板加预埋钢筋的施工方法。

- 隔震工程施工过程中对隔震支座的变形观测，主要是对隔震支座的竖向压缩变形、上下法兰板相对水平位移、隔震支座侧向不均匀变形进行观测并记录。

1上部结构施工过程中，隔震支座法兰板上下支座水平相对位移应满足附表1的规定。

表1  隔震支座法兰板上下支座水平相对位移限值

| 隔震支座直径（mm） | 水平相对位移不应超过（mm） |
| --- | --- |
| 300、400 | 20 |
| 500、600 | 30 |
| 700、800 | 40 |
| 900、1000及以上 | 50 |

注：隔震支座法兰板上下支座水平相对位移主要由混凝土收缩和温度变形引起，上表中的值考虑了以下几种因素：

① 在日本规范基础上适当提高要求；

② 根据实际工程经验，在上述限制条件下，支座性能未降低；

③ 数值大体上对应于隔震支座25%剪应变。

2 隔震支座直径小于等于600mm时，侧向不均匀变形不宜大于3mm；隔震支座直径大于600mm时，侧向不均匀变形不宜大于5mm；隔震支座直径大于等于1000mm时，侧向不均匀变形不宜大于7mm；超过以上数值应由相关方进行分析处理。

## 3.3施工质量与安全

- 本条规定了施工单位每道工序完成后除了自检、专职质量检查员检查外，还强调了工序交接检查，上道工序还应满足下道工序的施工条件和要求；特别是隔震层上、下支墩和隔震支座安装之间的工序应进行交接检，使各工序间和相关专业工程之间形成一个有机的整体。

- 本条对隐蔽工程验收进行规定。隔震层施工过程中对预埋件的顶面水平度、顶面标高、平面中心位置等要求比较高，这些预埋件在隐蔽前必须进行严格检查，检查合格并做出详细的施工记录后方可浇筑混凝土。

3.3.3  1 生产企业的合法证明文件主要指企业的营业执照、法人资格证书和技术监督主管部门签发的技术监督证书。

2型式检验具体规定详见《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》第7.2节。

3出厂检验具体规定详见《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》第7.3节。

3.3.4 隔震支座及其连接件，不耐强酸和一些非极性溶剂（天然橡胶为非极性橡胶）如氯仿、苯、液状石蜡、植物油、乙醚等，故严禁将隔震支座及其连接件与酸或非极性溶剂放在一起。另外，隔震支座应在阴凉干燥的仓库密封避光保存。

1隔震支座及连接件堆放的场地或仓库，要清除杂草及一切杂物，保持材料表面干净；

2不得与酸、碱、盐、水泥等对隔震支座及其连接件有侵蚀性的材料堆放在一起；

3对于同一项目有多栋建筑使用隔震支座的，特别是同一规格型号的支座在不同栋号的建筑中，支座高度和性能有差异的，隔震支座应按照栋号分别堆放；

4隔震支座及连接件要合理堆放、堆放应稳固、确保安全的前提下，做到按种类、规格，分别堆放，防止混淆。垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形。同种材料按入库先后分别堆码，便于执行先进先出的原则。

5隔震支座及连接件在入库前要注意防止雨淋或污染。对已经淋雨或弄污的要擦净。

3.3.5安全技术措施包括以防止工伤事故为目的一切措施，如防护装置、信号装置及保险装置等。隔震支座安装施工过程中，若采用汽车吊或叉车，应加大其监控力度，确保施工安全。

# 4 进场验收

4.2.1    隔震支座及其连接件的进场验收，主要为书面文件确认和支座外观质量、尺寸偏差的检查。

隔震支座及其连接件进场验收时书面确认内容包括：

1隔震支座进场时，施工单位应检查的资料，包括制造厂提供产品出厂合格证、型式检验报告、出厂检验报告、隔震支座生产厂家营业执照等是否齐全有效；

2连接组件进场时，施工单位应检查的资料，包括连接组件各个组件的原材料质量证明文件，连接组件连接机械性能第三方检测报告等是否齐全有效；。

3隔震支座出厂检验应符合《云南省建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》第7.4节的规定。当设计另有规定时，尚应提供相应的质量检测报告。

4.2.4   隔震支座见证检验技术要求应符合以下规定：

见证检测应先进行竖向压缩性能和剪切性能检测，然后进行水平极限变形能力检测，即设计压应力下水平极限剪应变不小于450%。见证检验样品应当从送至项目施工现场的产品中随机抽取。相关规定如下：

当同一项目同一生产厂家的产品总数量不大于100个时，随机选取一个，优先选取最大规格的产品。当同一项目同一生产厂家的产品总数量大于100个时，宜适当增加检测数量。

# 5隔震支座安装施工

## 5.1一般规定

5.1.2  隔震支座不同制造厂采用的配方不同，制造工艺存在差别，同一制造厂不同生产批次的生产条件的差别，都会造成橡胶材料的性能会有较大差异，直接影响叠层橡胶支座的物理性能和耐久性，同一支墩下有2 个或多于2 个的隔震支座时，必须采用由同一制造厂同一批次生产的隔震支座。

## 5.2下预埋件定位与固定

5.2.1  下预埋件定位前，宜在底板混凝土表面上预先标定所有预埋锚筋的准确位置，以便绑扎墩柱主筋时注意留出位置，避免安装预埋钢板时锚筋被支墩主筋阻挡的情况发生。

5.2.2  考虑到混凝土浇筑、振捣时泵管、振捣棒对预埋件产生较大的影响，预埋连接件应与支墩主筋固定。下支墩主筋与预埋钢板的净距应满足相关规范的要求，下支墩浇筑混凝土前，应对该距离进行检查。

## 5.3下支墩混凝土浇筑

5.3.1   混凝土浇筑后预埋件标高、平整度和垂直度很难调整，因此在浇筑前，应复核预埋件及连接件标高、平整度和垂直度。

5.3.2   下支墩混凝土浇筑过程中，严禁施工人员踩踏预埋板。

## 5.4隔震支座安装

5.4.1   隔震支座应在下支墩混凝土强度达到一定强度时进行支座安装，避免支座安装过程中损坏下支墩。

5.4.3   采用机械设备吊装时，要注意保护隔震支座，避免划伤隔震支座保护胶。

5.4.4   连接螺栓施工质量检查可参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205中相应技术要求。

5.4.9   我省部分隔震项目中使用了弹性滑板支座，但缺乏相应的施工验收规范。因弹性滑板支座的橡胶支座部部分的安装与隔震支座安装相似，可参照隔震支座施工质量要求对弹性滑板支座安装进行施工质量验收，但弹性滑板支座滑移面板尺寸一般较大，建议在隔震支座施工质量要求的基础上根据实际情况适当提高验收指标要求。

# 6 隔震层构（配）件及隔离缝施工

6.0.1   穿越隔离缝的配管、配线应能够在结构发生位移时不发生破坏。选用的管线柔性连接接头应具有性能稳定、强度高、抗干扰性好、抗疲劳性好的特点，以确保在发生地震时，各管线及其柔性连接接头均能正常工作。

6.0.5  在罕遇地震下，建筑隔震的水平变形主要集中于隔震层，所以隔离缝的施工必须满足设计和规范的规定。隔离缝主要有以下几种：

1隔震层以上结构与周围构、建筑物之间的缝隙，主要包括上部结构与其四周挡土墙之间、相邻建筑物之间形成的缝。

2在隔震结构内部，主要指上部结构向下悬挂的构件与隔震支座以下结构之间形成的隔离缝，如下挂式电梯井外边缘与隔震沟内壁之间形成的缝。

3除了上述两种竖向隔离缝外还有水平隔离缝，水平隔离缝是指隔震层上部结构与隔震层下部结构或地面之间形成的水平缝。

隔离缝填充时，必须采用柔性材料或脆性材料，填充材料不能影响地震时隔震层的水平移动。

# 7建筑隔震工程质量验收

## 7.1一般规定

7.1.1   施工单位应进行隔震支座及其连接件进场质量控制、施工安装质量控制的全过程质量控制，应有健全的材料进场质量控制和施工质量控制的管理体系。该体系包括隔震支座及其连接件材料进场控制、施工工艺流程控制、施工操作控制、各工序之间的质量检查、相关工序的交接检验以及满足设计要求、国家和云南省相关规范、专家论证会或咨询会的要求和使用功能规定的抽检检验制度。

7.1.2    建筑隔震工程的验收在本规范中作为子分部工程进行验收。在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300附录B建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分中没有隔震层。把建筑隔震工程作为子分部主要考虑到：

1建筑隔震工程是建筑隔震中很重要的一部分，隔震建筑一般由上部结构、隔震层、下部结构及其基础组成，建筑隔震工程可能在地基与基础部分，也可能在主体结构部分，所以把建筑隔震工程作为子分部比较合适。

2随着建筑隔震在云南省范围内不断普及，迫切需要对建筑隔震工程的验收进行明确的规定，考虑到建筑隔震工程在建筑隔震中的重要性，将其作为子项目进行验收比较符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对子分部工程的划分规定。

3建筑隔震工程作为一个子分部进行验收，能保证建筑隔震工程的施工和验收质量，便于建筑隔震工程施工资料的整理和存档。

4将建筑隔震工程作为子分部工程进行验收，提高了建筑隔震工程验收的标准，更有利于保证建筑隔震的施工质量。

7.1.4   将建筑隔震子分部工程质量的验收可划分为隔震支座安装分项工程和隔震层构（配）件与隔离缝施工分项工程，主要考虑到施工和验收时的方便。检验批的划分原则上符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ 53/T-23等的规定，具体的划分在本规范7.2、7.3、7.4中详细说明。

7.1.5   质量控制资料反映了检验批从隔震支座及其连接件生产、进场到最终验收的施工工序的操作依据，检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。对其完整性的检查是对过程控制的确认，是检验批合格的前提。

检验批的合格与否主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是检验批中对隔震层质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。主控项目不允许出现有不符合规定的检验结果。

7.1.7   分项工程质量验收合格的条件是构成分项工程的检验批的验收资料文件完整并且均已验收合格。

7.1.8   建筑隔震工程作为一个子分部工程进行质量验收，要在隔震支座安装和隔震层构（配）件及隔离缝两个分项工程验收合格的基础上进行。两个分项工程必须已验收合格且相应的质量控制资料文件完整。此外，隔震支座及其连接件的性能检验和抽检结果应符合有关规定。

## 7.5观感质量

7.5.1   隔震层验收时的观感质量验收，主要以观察、触摸和简单测量的方式进行。测量规定符合《橡胶支座 第1部分：隔震橡胶支座试验方法》GB/T20688.1的规定，测量结果应作为后期维护管理的初始数据。侧向不均匀变形见《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》DBJ 53/T – 47及本规范3.2.3条。

## 7.6隔震建筑竣工验收

7.6.1  竣工验收时，要记录并保存建筑隔震工程验收时对支座、隔震层构（配）件、隔离缝等测量的数据、标识测量的位置，测量的数据是作为将来维护管理的初始数值，标识测量的位置作为将来测量时的位置。

# 8建筑隔震标识与维护

## 8.1建筑隔震标识

8.1.1  建筑隔震标识应包含以下内容：

1 该建筑是隔震建筑，在大震时该建筑物将移动**CM。

2 请不要在建筑物周围放置妨碍建筑物移动的物品。

3 请勿被移动的建筑物或附属物碰伤或夹住。

4 请勿让小孩儿在建筑物周围玩耍以免跌入隔震沟或被隔离缝夹住。

5 为了能发挥建筑隔震的功能，请进行维护管理。

6 在遭遇火灾、地震、洪灾等自然灾害后应及时检查隔震支座及其连接件是否损坏。

## 8.2建筑隔震维护和检查

8.2.1  建筑隔震后期的维护管理十分重要，由于业主或建筑物管理单位大多对建筑隔震的维护管理不了解，维护管理计划书一般由隔震支座制造厂协助业主或建筑物管理单位制定。维护管理计划书是明确业主或建筑物的管理单位对建筑隔震后期维护管理的说明性文件。维护管理计划书包括了竣工检查的数据资料、定期检查、应急检查的规定和内容。

对隔震层的防火规定，除满足国家现行建筑防火规定外，隔震层禁止作为可燃物品的堆放场所，并保证易燃物不能流入隔震层。

8.2.3  定期检查人员宜为施工单位或隔震支座制造厂人员，检查内容除了隔震层的隔震支座损伤情况、螺栓锈蚀情况、管线构配件损坏情况、隔震沟、隔离缝是否有阻碍建筑物在地震时移动的物体存在以外，还应使用仪器对隔震支座的水平变形和竖向压缩变形进行测量。若支座水平位移过大，则应评估建筑物的安全性是否受到影响，并可由具有相应资质的单位依据相关规范对是否更换支座进行评估。

应急检查内容和定期检查相同，但任务主要是评估建筑隔震的安全性和是否更换隔震支座。