DBJ  53/T—

DB

云南省工程建设地方标准

云南省城镇燃气经营企业安全生产标准化评定规程

（征求意见稿）

Evaluation Regulations for Occupational Safety and Health Management System of Urban Gas Supply Enterprises in YunNan Rrovince

2023-  -  实施

2023-  -  发布

云南省住房和城乡建设厅   发布

云南省工程建设地方标准

云南省城镇燃气经营企业安全生产标准化规程

Regulations for Occupational Safety and Health Management System of Urban Gas Supply Enterprises in YunNan Rrovince

DBJ 53/ T —

主编单位：云南省市政工程质量监督站

云南省城市燃气协会

批准单位：云南省住房和城乡建设厅

施行日期： 年  月  日

云南出版集团公司

云南科技出版社

2023  昆明

前 言

本规程根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发2022年工程建设地方标准制定修订计划的通知》的要求，由云南省市政工程质量监督站、云南省城市燃气协会组织并会同云南中石油昆仑燃气有限公司等单位进行编制，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本规程主要内容包括：1 总则；2 术语和定义；3 一般规定；4 核心要求 。

本规程由云南省住房和城乡建设厅归口管理，由云南省市政工程质量监督站、云南省城市燃气协会负责技术内容的解释。在使用中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料寄送解释单位（地址： 云南省城市燃气协会；邮编650228；邮箱：357019147@qq.com）。

本标准主编单位: 云南省市政工程质量监督站

云南省城市燃气协会

本标准参编单位: 云南城燃职业培训学校

云南中石油昆仑燃气有限公司

云南百江燃气有限公司

云南省燃气计量检测所有限公司

云南璟诚燃气技术服务有限公司

昆明华润燃气有限公司

弥勒深燃巨鹏天然气有限公司

本标准主要起草人：（以下按姓氏笔画排序）：

本标准主要审查人员：

目   次

1  总   则	１

2  术语和定义	２

3  —般要求	４

4  核心要求	５

附录A 管道燃气和CNG、LNG经营企业安全生产标准化评分细则	27

附录B 液化石油气经营企业安全生产标准化评分细则	69

本标准用词说明	104

引用标准名录	105

CONTENTS

- General Principles

- Terms and Symbols

- General Requirements

- Core Requirements

AppendixA Scoring Rubric of Pipeline and Autogas company’s Occupational Safety and Health Management System

AppendixB Scoring Rubric of Bottled company’s Occupational Safety and Health Management System

Explanation of Wording in This Criterion

Explanation of Provisions

# 1  总   则

1.0.1  为加强云南省城镇燃气经营企业安全管理，坚持人民利益至上，牢固树立安全发展观念和红线意识，坚持标本兼治、源头管控，完善和落实安全生产责任制和管理制度，加快健全隐患排查治理体系和风险预防控制体系，规范城镇燃气经营企业安全生产工作，提高行业安全生产标准化水平，根据国家和云南省现行的法律、法规和行业标准，特制定本规程。

1.0.2  本规程规定了云南省城镇燃气经营企业安全生产标准化管理体系建立、保持与评定的原则和一般要求，以及目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进8个体系的核心技术要求。

1.0.3  本规程适用于云南省城镇燃气经营企业开展安全生产、用户用气安全标准化建设工作，以及对标准化工作的咨询、服务、评定和管理等。本规程不适用于城镇燃气的生产，城镇燃气门站以外的燃气管道输送，燃气作为工业生产原料使用。

1.0.4  从事城镇燃气经营服务的企业和人员，除遵守本规程外，还应当遵守国家及云南省现行的法律、法规和相关标准的规定。

# 2  术语和定义

2.0.1  安全生产标准化 occupational safety and health management system

通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

2.0.2  燃气设施 city gas facilitiy

用于燃气储存、输配和应用的设备、装置、系统，包括厂站、管网、用户燃气设施、监控及数据采集系统等。

2.0.3  安全设施 safety facilities

企业在生产经营活动中，将危险、有害因素控制在安全范围内，以及减少、预防和消除危害所配备装置（设备）和采取的措施。如：消防设施器材、燃气泄漏报警装置、防雷防静电设施、个体防护设施、超温超压报警和安全联锁装置、安防监控装置等设施。正常运行中的燃气管道及其附属设施，被燃气企业和为燃气企业服务的承包商以外的单位或个人的挖掘、钻探、碾压等施工作业损坏的行为。

2.0.4  监测 monitoring

通过设立用户事故率、管网事故率、工伤率等安全目标指标，建立测量体系，用以测量、分析安全生产运行绩效。

2.0.5  安全绩效 safety performance

根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、用户用气安全、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。

2.0.6  承包商 contractor

在企业的作业现场按照双方协定的要求向企业提供服务的个人或团体。

2.0.7  供应商 supplier

为企业提供材料、设备或设施及服务的外部个人或团体。

2.0.8  风险 risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

2.0.9  安全风险评估risk assessment

运用定性或定量的统计分析方法对风险进行评估、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

2.0.10  安全风险管理risk management

根据风险评价的结果，确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。

2.0.11   险肇（未遂）事件 near-miss incident

由于人的不安全行为或物的不安全状态导致的、但是没有形成不良后果的事故或事件。

# 3  —般要求

3.1  原则

3.1.1  企业开展安全生产标准化工作，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业主体责任。以风险管理、事故隐患排查治理、职业病危害防治为基础，以安全生产责任制为核心，建立安全生产标准化管理体系，实现全员参与，全面提升安全生产管理水平，持续改进安全生产工作，不断提升安全生产绩效，预防和减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。

3.2  建立和保持

3.2.1  企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，依据本规程的要求，结合企业自身特点，自主建立并保持安全生产标准化管理体系，通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。

3.3  自评与评审

3.3.1  企业安全生产标准化管理体系的运行情况，采用企业自评和评定单位评定的方式进行评定。

3.3.2企业应当根据本评定规程，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行自主评定；自评后申请外部评定定级。

3.3.3  城镇燃气安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级≥90分、89分≥二级≥75分、74分≥三级≥60分。

3.3.4  各企业根据情况自行选择抽样数量与合格标准。

3.3.5  安全生产标准化评审项目为本规程4.1至4.8,共计1000分，各考评项目的分项最低分为0分。最终评审评分换算成百分制，采用四舍五入，取小数点后一位数。换算公式如下：

评定标准实际得分总计

评审评分二	X 100

1000-空项考评内容分数之和

3.3.6  评分细则分为两类，分别为《管道燃气和CNG、LNG经营企业安全生产标准化评分细则》（见附录 A）和《液化石油气经营企业安全生产标准化评分细则》（见附录B）,管道液化气经营企业适用于附录A。

3.3.7  否决项

加*的评审项目为否决项，出现否决项则该项目不得分。

# 4  核心要求

4.1  目标职责

4.1.1  企业应根据自身安全生产实际，建立安全生产目标的管理制度，并符合下列要求：

1  明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求，制定与企业相适应的以安全生产与职业卫生为内容的文件化的总体和年度安全生产目标，纳入企业总体生产经营目标。

2  根据所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考核，结合实际及时调整目标及其相应工作计划，保存有关监测记录资料。

4.1.2  企业机构和职责应符合下列要求：

1  *依法取得经营许可，涉及燃气充装业务的，应取得气瓶充装许可证，充装业务应符合充装许可范围。燃气生产经营活动符合核准许可范围，无倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可以及超期经营等行为。

2  组织机构和人员应符合下列要求：

1） *按照规定设置安全和职业卫生管理机构或配备专职安全和职业卫生管理人员。

2） 按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络。企业应设立各级安全生产委员会或安全生产领导机构。

3）安委会或安全生产领导机构按规定定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题，会议纪要中应有工作要求并保存。

3  建立健全本单位全员安全生产责任制，责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并对职责的适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。企业主要负责人应全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产和职业卫生职责；企业全员应逐级分解、签订安全生产责任书，各级人员应掌握并履行本岗位的安全生产和职业卫生职责。

4.1.3  企业应为全员参与安全生产工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围。企业应加强对险肇（未遂）事件的管理，鼓励员工参与险肇事件上报，分析发生原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施。

4.1.4  企业安全生产投入应符合下列要求：

1  依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等规定，建立安全生产费用提取和使用管理制度。企业应保证安全生产费用投入，专款专用，建立安全生产费用使用台账，制定并实施安全生产费用的使用计划。

2  依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

3  宜投保安全生产责任保险。

4  宜为从事高压、高空、易燃易爆、燃气运输等危险岗位作业人员办理人身意外伤害保险。

4.1.5  企业安全文化建设应符合下列规定：

1  按照《企业安全文化建设导则》（AQ/T 9004）的规定，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，采取多种形式的活动促进企业安全文化建设，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。安全文化建设内容至少包括：安全承诺、行为规范与程序、安全行为激励、安全信息传播与沟通、自主学习与改进、安全事务参与、审核与评估等。

2  制定年度工作计划，基层单位开展班组安全生产标准化建设，促进班组安全生产管理和班组成员生产作业的规范化。明确召开班组安全会议的要求和内容。企业各班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培 训、安全学习、安全检查等工作，并做好记录。

4.1.6  企业应根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、风险防控和隐患自查自报、安全生产监测报警等信息系统的建设。

4.2  制度化管理

4.2.1  企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。各职能部门和基层单位应及时识别和获取本部门适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，向主管部门汇总，建立资料库，及时更新，并发布清单。企业应将识别和获取的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时转化为本单位的规章制度和操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。

4.2.2  企业应建立健全安全生产规章制度，广泛征求从业人员意见和建议，规范安全生产管理工作，安全生产规章制度应符合下列要求：

- 企业安全生产规章制度至少包含下列内容：

  - 目标管理；

  - 安全生产责任制；

  - 安全生产承诺；

  - 安全生产信息化；

  - 四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理；

  - 法律法规和标准规范管理；

  - 安全投入管理；

  - 文件、记录和档案管理；

  - 安全教育培训管理；

10）班组安全活动；

11）职业健康管理；

12）个体防护装备管理；

13）安全风险分级管控；

14）隐患排查治理；

15）消防安全管理；

16）应急管理；

17）事故管理；

18）燃气事故统计分析；

19）建设项目安全设施“三同时”管理；

- 设备设施安全管理；

- 特种设备管理；

- 用电设备设施管理；

- 燃气质量管理；

- 燃气场站运行管理；

- 燃气管网运行管理；

- 燃气供应调度管理；

- 自动化控制和信息设备管理；

- 用户燃气设施管理；

- 用户燃气安全检查；

- 燃气安全宣传；

- 危险物品管理；

- 危险作业管理；

- 施工和检维修安全管理；

- 特种作业人员管理；

- 安全警示标志管理；

- 安全预测预警；

- 安全生产奖惩管理；

- 变更管理；

- 相关方安全管理；

- 安全生产报告；

- 绩效评定管理。

2  企业应确保从业人员及时获取制度文本，并对员工进行培训与考核。

4.2.3  企业应编制岗位安全生产和职业卫生操作规程，并符合下列要求：

1  根据生产工艺、作业任务特点和岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程。确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。

2  将操作规程下达到岗位，并对操作人员进行培训与考核。

4.2.4  企业的文档管理应符合下列要求：

1  明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订以及文件和记录管理的职责、程序和要求。建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案，支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。安全记录至少包括以下内容：主要安全生产文件、安委会会议记录及其他安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测检验记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、安全生产标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸、场站管网运行记录、用户安全检查记录、“三同时”记录、燃气质量检测记录、加臭记录、安全投入记录等。

2  每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性、执行情况。

3  根据评估情况、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效性和适用性。

4.3  教育培训

4.3.1  企业的教育培训管理应符合下列要求：

1  确定安全教育培训主管部门，定期识别安全和职业卫生教育培训需求，将安全和职业卫生培训工作纳入本单位年度工作计划，提供相应的资源保证。

2  企业主要负责人负责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

3  按计划进行安全教育培训，培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）、《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》（建城〔2014〕167号）的规定，并对安全培训效果进行评估和改进。

4  详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，建立健全安全和职业卫生教育培训档案和从业人员安全教育培训档案。

4.3.2  企业的人员教育培训应符合下列要求：

1  企业主要负责人（企业法人代表、董事长、总经理、总裁）和安全生产管理人员（负责安全运行的副总经理、副总裁，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构负责人，企业专职安全员）， 应当取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》且证书在有效期内，每个岗位不少于1人。

- 从业人员培训教育应符合下列要求：

1） 企业从业人员（包括燃气输配场站运行工、压缩天然气场站运行工、液化天然气储运工、燃气管网运行工、管道燃气客服员、燃气燃烧器具安装维修工、汽车加气操作工、燃气用户安装检修工、液化石油气场站运行工、瓶装燃气客服员）职业技能符合国家要求或取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》且证书在有效期内，最低人数应满足《燃气经营许可管理办法》（建城[2014]167号）要求。

2） 企业应对新员工进行三级安全教育，安全教育培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）的规定，并建立安全教育培训档案资料。

3） 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关操作岗位人员进行专门的安全生 产和职业卫生教育培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。

4） 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。

5） 从事特种（设备）作业的人员应取得特种（设备）作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期做好复审。企业专、兼职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。

3  外来人员培训教育应符合下列要求：

1） 企业应对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生，进行入厂安全教育培训，并保存记录。

2） 外来人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，并保存记录。主要内容包括：外来人员入厂有关安全规定、可能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、作业风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等。

3） 企业应对进入企业检查、参观、学习等外来人员进行安全教育，主要内容包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等。

4.4  现场管理

4.4.1  设备设施管理应符合下列要求：

1  设备设施建设应符合下列要求：

1） 企业新建、改建、扩建工程应符合有关法律法规、标准规范要求，设计、施工、监理等单位必须具有与工程规模相适应的资质。

2） 安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3） 企业应按照有关规定严格履行建设项目安全生产、职业病危害评价，以及建设项目安全设施和职业病防护设施的设计审查、施工、试运行、竣工验收等管理程序。

4） 企业设备设施、安全生产条件应符合 《城镇燃气设计规范》（GB 50028）等标准规范要求。企业总平面布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）等相关标准的要求，建筑设计防火和建筑灭火器配置应分别符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的要求；燃气场站防火间距应符合规定，不符合规定的应采取有效措施；液化石油气储备站应设置残液倒空和回收装置；瓶库区应按空瓶区和实瓶区分区布置，灌瓶间设置气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，并有明显标志。

2  企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。对设备设施选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好相关记录。

3  设备设施运行应符合下列要求：

1） 企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录。落实设备设施定人定责管理，建立设备设施台账和设备档案。

2） 企业应对压缩机、储罐、工艺管道、电气设施等生产设备设施进行规范化管理，定期进行巡检和维护保养，保证其安全运行。巡检和维护应形成记录。

3） 液化石油气场站的称重器具应定期检验，且在有效期内使用。

4） 安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除报废的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

4  设备设施检维修应符合下列要求：

1） 企业应制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度，并符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的相关规定。

2） 检维修方案应包含作业风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行风险控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。检维修过程中涉及许可作业的，应按规定办理相应作业许可证。

5  特种设备管理应符合下列要求：

1） 企业应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

2） 企业应当建立特种设备安全技术档案，应当包括以下内容：特种设备的设计文件、产品质量合格证 明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等技术资料和文件；特种设备的定期检验和定期自行检查记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；特种设备的运行故障和事故记录。

3） 企业应对特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，确保齐全有效，并作出记录。

4） 企业应按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，定期检验标志置于特种设备的显著位置。

6  设备设施的报废应办理报废审批手续，在报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备标志。拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按照 4.4.2.1执行，应对相关作业人员进行培训，并按规定组织落实。拆除、报废的设备设施应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）规定进行处置；废弃的输配管道及设施应及时拆除，不能立即拆除的，应及时处置，并应设置明显的标识或采取有效封堵，管道内不应存有燃气。

4.4.2  作业安全应符合下列要求：

1  作业环境和作业条件应符合下列要求：

1） 企业应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险。

2） 企业应对生产现场实行定置管理，保持作业环境整洁。

3） 企业应在生产现场配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。

4） 企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查，做到特种作业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。作业活动的安全监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。

5） 企业应采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。

6） 同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，应组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

7） 企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、受限空间作业、临时用电作业、爆破作业、高处作业、吊装作业等危险性较大的作业活动实施作业许可管理，严格履行分级许可审批手续，应符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871）的要求。

8） 作业许可证应包含危险有害因素分析、安全及职业病危害防护措施、作业方案、安全措施和应急处置措施。作业许可实行闭环管理。

9） 燃气设施停气、降压、动火、置换、放散、通气等作业应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的规定。对燃气储罐、管道等设 备实施动火作业（带气作业除外）前，应进行置换，检测合格并做好记录。人员进入燃气储罐、管道、阀门井（室）等受限空间作业前，应检测可燃气体、有害气体、氧气浓度合格后方可作业，在作业中进行持续检测并做好记录。作业完毕进行全面检查，排除隐患。

2  作业行为应符合下列要求：

1） 企业应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施和工艺技术风险等进行风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为风险。

2） 企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，按照有关规定正确检查、佩戴和使用个体防护装备与用品，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

3） 企业应为从业人员配备与岗位安全生产和职业卫生风险相适应的、符合《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651）规定的个体防护装备与用品，制定年度配备计划，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体 防护装备与用品。企业应建立个体防护装备和用品台账，专人负责保管、检查，定期校验和维护，记录存档。

4） 企业应设立抢修机构及人员，按应急预案配备抢修车辆、抢修设备（机具、器材）、通讯器材、防护用具、消防器材、检测仪器等装备。生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。企业接到抢修报警后应立即出动，并根据事故情况报告联系有关部门协作抢修。企业抢修作业应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的规定，统一指挥，严明纪律，并严格按安全操作规程执行。企业应制定燃气设施抢修应急处置措施。

3  企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。各班组应按照有关规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录。

4  承包商、供应商等相关方管理应符合下列要求：

1） 企业应将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理，对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。

2） 企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，定期识别服务行为风险，并采取有效的控制措施。

3） *企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产条件的承包商、供应商等相关方。

4） 企业应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产责任和义务。

5） 企业应通过供应链关系促进承包商、供应商等相关方达到安全生产标准化要求。

4.4.3  企业职业健康管理应符合下列要求：

1  为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。

2  产生职业危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施，并符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1）和（GBZ 2.2）的要求。

3  确保使用有毒、有害物品工作场所与生活区、辅助区分开，工作场所不应住人；将有害作业与无害作业分开，高毒工作场所与其他工作场所隔离。

4  对可能导致发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所，应设置检测报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区，并定期检查监测。

5  组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和按规定离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知从业人员并存档。对检查结果异常的从业人员，应及时就医，并定期复查。企业不应安排未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不应安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。从业人员的职业健康监护应符合《职业健康监护技术规范》（GBZ 188）的要求。

6  各种防护用品、各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，建立台账，并有专人负责保管， 定期校验、维护和更换。

7  企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。企业应按照规定要求，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）的规定，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。

8  存在职业病危害项目的，企业应按规定，及时、如实向所在地燃气管理部门申报职业病危害项目，并及时更新信息。

9  职业病危害检测与评价应符合下列要求：

1） 存在职业病危害因素的企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。存在职业病危害的，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测；职业病危害严重的，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果存入职业卫生档案，并向安全监管部门报告，向从业人员公布。职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

2）定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，职业卫生技术服务机构应提出相应整改建议。企业应结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。

4.4.4  企业应按照有关规定和工作场所的风险特点，在存在重大危险源和严重职业病危害的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识，并符合下列要求：

1  标明风险内容、危害程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容；在存在重大事故隐患和较大危险因素的场所和设备设施上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施；在存在安全生产风险的工作岗位设置告知卡，告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。其中，警示标识的安全色和安全标志应分别符合《国家标准安全色》（GB 2893）和《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的要求，道路交通标志和标线应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768.1- 3）的要求，工业管道安全标识应符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的要求，城镇燃气管道应符合《城镇燃气标志标准》（CJJ/T 153）的要求，消防安全标志应符合《消防安全标志》（GB 13495.1）的要求，电气设施标志应符合《电气安全标志》（GB/T 29481）的要求，工作场所职业病危害警示标识应符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）的要求。

2  定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。

3  在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志，在检维修现场的坑、井、 渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。

4.4.5  燃气场站管理应符合下列要求：

1  企业应定期检测供气压力、加臭量、组分等，并按规定时间留存记录。燃气质量应符合规定。加臭剂的选择、加臭装置、加臭工艺及加臭管理应符合《城镇燃气加臭技术规程》(CJJ /T148)、《城镇燃气加臭装置》（CJ/T 448）的规定，若用四氢噻吩对天然气加臭，用户端加臭剂最低含量应不低于8mg/m3；加臭剂的储存应符合《危险化学品安全管理条例》的规定，原料桶应及时交由废物处理资质的企业统一回收或交当地环保部门集中处理。

2  燃气场站生产区按规定设置环形或者尽头式消防车道和出口；对进站车辆有相应制度规定，并严格执行。站内外安全距离应符合相关规定；当燃气场站设有生产辅助区及生活区时，生活区应与生产区分区布置；当燃气场站具有汽车加气功能时，汽车加气区、加气服务用站房与站内其他设施应采用围护结构分隔。燃气场站道路和出入口设置应满足便于通行、应急处置和紧急疏散的要求，并符合《燃气工程项目规范》（GB55009）4.1.8的规定。

3  燃气储罐应设置压力、温度、罐容或液位监测装置和安全泄放装置，确保储气系统运行平稳，无超温、超压、超液位现象。本体应完好无损，无变形裂缝，无严重锈蚀，无漏气，并在检验有效期内运行。储气设施基础稳固，每年检测基础沉降，沉降值符合安全要求；立式储罐应定期监测垂直度，防止储罐倾斜。储罐组的防护堤应符合相关要求，液相进、出液管紧急切断装置功能正常，水封井水位正常无杂物。埋地液化气储罐应符合以下要求:

1） 采用有盖板的填砂地下罐时，盖板能打开或留有观察口，填砂高度应与盖板平齐；采用无盖板的填砂 地下罐时，填砂高度接近罐池壁顶；应设集水井，井内设有防爆潜水泵，集水井无积水；

2） 外壁除采用防腐层保护外，尚应采用牺牲阳极或强制电流阴极保护，并定期进行阴极保护检测；

3） 采用水浴式地下储罐时，水位能覆盖整个罐体（人孔除外），当罐池顶部覆有盖板时，留有观察口，能清楚观察到水位，冬季不应结冰；罐池内的水清洁，能见池底，水面无油污、浮萍、垃圾、杂物等；罐池内无持续气泡涌动现象；

4） 钢梯平台稳固，无明显锈蚀现象，水封罐罐池范围内的钢梯平台临边有栏杆，露钢梯平台雨雪天气有防滑措施；

5） 地下储罐池四周应设护栏或在水池上盖有盖板，防止人员坠落。

4  场站内的工艺管道及其附属设施应符合下列要求：

1） 进出站管线应按照规定设置阀门；管道和管道连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象。

2） 管道外表应完好无损，无腐蚀，管道应有色标和流向标志：燃气管道为淡黄色、液化石油气液相管道为淡灰色、液化天然气管道为保温保护壳本色、安全放散管为紫红色、消防管为大红色、压缩空气管为天酞蓝色、氮气管为淡棕色；进出站管线应按照规定设置阀门；管道和管道连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象；站内管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时，应设有绝缘装置，绝缘装置的绝缘电阻应每年进行一次测试，并符合规定。

3） 阀门应悬挂开关标志，定期检查维护，启闭灵活；过滤器外观良好，定期检查前后压差，及时排污；跨桥扶梯应牢固，并符合防雷等相关规定。

4） 门站、CNG母站、LNG储配站等场站放空立管高度应高出距其 25m 内的建（构）筑物 2m 以上，且不小于10m。门站内不同压力级制的放空管道应分别设置，并分别直接汇入放空立管，各级放空管道均设置阻火器，低压放散管上不设止回阀；放散管区域应采取隔离措施，并应悬挂安全警示标识；放散管应接地。CNG供应站、LNG储配站的装卸系统应设置防止装卸用管拉脱的连锁保护装置。

5） 液化天然气液相管道上相邻两个切断阀之间的封闭管道应设安全阀。

5  场站内的仪表与自控应符合下列要求：

1） 符合《城镇燃气自动化系统技术规范》（CJJ/T 259）的要求，各类仪表应定期检验，各种连锁装置应完好有效。

2） 燃气场站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的区域或建（构）筑物内应设置固定式可燃气体浓度报警装置并配置声光报警器，报警器与自动系统连接。

3） 液化天然气的储罐区、气化区、装卸区等可能发生燃气泄漏的区域应设置连续低温检测报警装置和相关的连锁装置。

4） 液化天然气气化站内应设置事故切断系统事故发生时，应切断或关闭液化天然气或可燃气体来源，还应关闭正在运行可能使事故扩大的设备。

5） 压缩天然气供应站应设置自控系统，自控系统应包括工艺过程控制系统、可燃气体检测报警系统和紧急切断系统，监测和控制应符合相关规定。

6） 液化石油气储罐检测仪应设置就地显示的液位计、压力表；全压力式储罐小于3000时，就地显示液位计宜采用能直接观测储罐全液位的液位计；应设置远传显示的液位计和压力表，且应设置液位上、下限报警装置和压力上限报警装置；应设置温度计。

7） 液化石油气气液分离器和容积式气化器应设置直观式液位计和压力表。

8） 液化石油气储罐、泵、压缩机、气化、混气和调压、计量装置的进、出口应设置压力表。

9） 紧急切断系统启动装置的设置应符合相关规定。

6  场站内的消防与安全设施应符合下列要求：

1） 消防通道畅通、无障碍。

2） 工艺装置区应通风良好，站内按《城镇燃气标志标准》（CJJ/T 153）的相关要求设置完善的安全警示标志。

3） 消防泵房运行良好，水质符合规定；消防水系统及火灾报警系统运行正常；按规定配置灭火器，室外设置的灭火器应有防雨、防晒措施；二氧化碳灭火器应配置防护手套；消防系统应定期测试；工艺装置区消防器材每半月检查一次，确保消防器材完好有效。

4） 按规定设置防雷防静电设施，并定期检测；按规定设置紧急切断、放散装置；电气设备应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的要求；按规定设置安全阀，定期校验，并处于有效状态。

7  公用辅助设施应符合下列要求

1） 供电系统和备用电源应符合规定；应有防止无关人员进入的措施；变配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭，与室外相通的门、窗、洞、通风孔应设防止鼠等小动物进入的措施；电气设备（如高压励磁柜等）和电工用具按规定配置并定期检验；按规定配置应急照明设备，且应完好有效；电缆沟上应盖有完好的盖板。

2） 工艺设施、设备排污管、冷却水管、室外供水管和消火栓等做好冬季防寒防冻保障措施；场站用水、用气、供暖管理应符合规定。

8   设备运行记录、交接班记录、值班记录、巡检记录等应完整、准确。

9   调压站与调压装置运行管理应符合下列要求：

1） 调压装置不应安装在易被碰撞或影响交通的位置，应根据实际情况设置围墙、护栏、护罩或车档等，以防外界对调压装置的破坏。

2） 调压站和调压装置与其他建、构筑物的水平净距应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）等相关要求；调压站放散管防火间距应符合规定；调压站放散管管口应高出其屋檐血以上，调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m。

3） 设有调压装置的公共建筑顶层等房间应靠建筑外墙，贴邻或楼下应无人员密集房间；调压站或区域性调压柜（箱）周边应保持消防车道畅通，无阻碍消防救援的障碍物；

4） 调压箱、调压柜、调压器的安装应稳固；调压器应运行正常，无异常喘息、异常压力波动等现象，无燃气泄漏情况；调压器的出口压力严禁超过下游燃气设施的设计压力，并应具有防止燃气出口压力过高的安全保护装置；定期进行测试。

5） 调压站或区域性调压柜（箱）的环境噪声应符合《声环境质量标准》（GB 3096）的相关要求；按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）进行定期分级维护保养。

6） 燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门，定期维护，状态良好。

7） 设有调压器的箱、柜或房间应有良好的通风措施，受限空间内应无燃气积聚；调压站应按规定设置灭火器，并按要求定期进行检查维护。

8） 设有调压装置的专用建筑室内电气、照明装置的设计应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的规定；设于空旷地带的调压站或采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置，保证接地电阻值小于10Ω；设有调压器的房间应有爆炸泄压措施，泄压面积应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）的相关要求；地下调压箱应有防腐保护措施，且应完好有效。

9） 调压室内严禁用明火采暖，采暖设备的安全设施设置应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）规定，设专人管理。

10   加气站生产条件应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156）规定，燃气装卸与加气应符合下列要求：

1） 车辆停靠点应有明显的边界线，并采用固定块固定。

2） 槽罐、装卸鹤管、阀门、仪表、安全装置和报警系统等应完好；燃气浓度检测报警装置应完好有效。

3） 装卸台静电接地栓卡应完好，接地栓上的金属接触部位应无腐蚀；装卸鹤管外表应完好无损；装卸鹤管上的快装接头与软管之间的阀门启闭应灵活。

4） 加气枪应外观完好，扳机操作灵活，装卸管段应设置拉断阀。

5） 加气枪和汽车受气口的密封帽应完好；加气机或柱应运行平稳，无异常声响。

6） 建立加气车辆管理制度，开展对加气车辆燃气系统的检查及对司乘人员的安全宣传。

11   液化天然气储罐及供应应符合以下要求：

1） 液化天然气储罐（槽）应有防止翻滚现象的控制措施。

2） 液化天然气储罐（槽）的进、出液管必须设有紧急切断阀，并与储罐（槽）液位控制连锁，紧急切断阀应操作方便，动作迅速，关闭紧密。

3） 储罐组的围堰（围堤）应符合相关要求，集液池或集液井不得存有积水、杂物。

4） 液化天然气储罐和低温工艺管道外保温层应完好无损，表面无异常结露结霜现象。

5） 定期检查隔热型储罐夹层内可燃气体浓度和夹层补气系统的状况，及时处理异常情况。

6） LNG气瓶组应在站内固定地点露天（可设置罩棚）设置。站内应至少设置两套气化装置，且应有一套备用，备用设备应能良好运行。

7） 气化器应设有压力表和安全阀，容积式气化器还应设有液位计，强制气化气化器应设有温度计，气化器的工作压力和工作温度应符合设备和工艺操作要求；气化器出口燃气的温度不得低于5°C并应定期检查。

12   压缩天然气、液化天然气装卸系统上应设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置；液化天然气卸车软管应采用奥氏体不锈钢波纹软管；液化天然气的储罐区、气化区、装卸区等可能发生燃气泄漏的区域应设置连续低温检测报警装置和相关的联锁装置。

13   液化石油气灌装设施应符合下列要求：

1） 采用自动化、半自动化灌装和机械化运瓶的灌瓶作业线上应设置灌瓶质量复检装置，且应设置检漏装置或采取检漏措施；采用手动灌瓶作业时，应设置检斤秤，并应采取检漏措施。

2） 灌装区域应设置泄漏报警系统，并符合规定；该区域应设置通风设施，保持良好通风。

14   液化石油气及二甲醚钢瓶应符合下列要求：

1） 建立气瓶档案并且资料齐全；应具有可追溯性。

2） 应粘贴规范明显的警示标签和充装标签，包含企业标志和名称、气瓶编号、气瓶条形码、钢瓶下次检验日期、安全用气警示标签、充装合格标签等内容。

3） 钢瓶应在检验有效期内，瓶帽、胶圈等附件齐全；钢瓶无超量充装现象；钢瓶摆放符合规定。

15   燃气运输车辆应符合危货车的相关规定及下列要求：

1） 车辆外观及状态应符合相关规定，车辆底部应平整完好，证件齐全。

2） 配备车辆阻火器，进入生产区的机动车辆应使用阻火器。

3） 运瓶车内有固定钢瓶的有效措施；按规定建立燃气运输车辆监控系统，并有效运行。

4） 对进站人员在进站前进行安全教育，按规定进行检查登记，严格执行入站审批制度和办理相关手续。

5） 车辆进入生产区应安装防护帽。

16   瓶装燃气供应站应当符合规划要求，符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142）、《城镇燃气设计规范》GB50028、《云南省液化燃气瓶装供应站安全技术规程》（DB53/T-28）的要求。

4.4.6  燃气管网管理应符合下列要求：

- 管道设施应符合下列要求：

1） 地下燃气管道与建、构筑物或相邻管道之间的间距应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）的相关要求。

2） 同一管网中输送不同种类、不同压力燃气的相连管段之间应进行有效隔断。

3） 聚乙烯等不耐高温或紫外线的高分子材料管道不得用于室外明设的输配管道，钢管防腐应符合规定。

4） 管网应按照《城镇燃气标志标准》（CJJ/T 153）设置管线标志，聚乙烯管道应敷设示踪装置。

5） 燃气管道应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）进行评估，不符合要求的管道应按计划及时维修更新；管网竣工资料完整准确，及时更新，妥善保管。

2  企业应按《城镇燃气设计规范》（GB 50028）和运行管理需要设置分段阀门、放散管、检测井；阀门无燃气泄漏，阀门井整洁无积水，定期维护保养，井盖完好；直埋阀应设有护罩或护井。特殊管段应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ 33）、《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ 63）的要求，水工保护等附属设施应完好。

3  企业应对管道定期进行巡查，巡查工作内容应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）及下列要求：

1） 对管道沿线居民和单位 进行燃气设施保护宣传与教育。

2） 制止在燃气管道保护范围内的爆破、取土、动火、倾倒或排放腐蚀性物质、放置易燃易爆物 品、种植深根植物等危害管道运行的活动，必要时向燃气管理部门报告。

3） 地下管线安全保护及控制范围内有建设施工的，燃气企业应按规定提供管线信息，共同制定燃气设施保护方案，派专业人员进行现场指导或监护，并采取安全保护措施，确保燃气设施运行安全；埋地燃气管道上不得有建筑物和构筑物占压。

4） 管网巡查资料完整，符合实际。

4  企业应按照《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T 215）的规定进行泄漏检测，配备泄漏检测仪器和人员，制定并实施检测计划，统计分析泄漏检查情况；穿越管段检测装置完好有效；泄漏检测资料完整。

5  埋地钢质管道外表面应有完好的防腐层，防腐层的检测应符合《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》（CJJ 95）的规定；破损防腐层应有修复计划并实施；埋地钢质管道应按规范设置阴极保护系统，阴极保护系统设施应完好；阴极保护系统的检测和维护应符合规定。

4.4.7  数据采集与监控系统管理应符合下列要求：

1  企业应建立信息管理系统，并应具备数据采集与监控功能。燃气自动化控制系统、基础网络设施及信息管理系统等应达到国家信息安全的要求。

2  企业对重大危险源（储罐区、库区和生产场所）应设有相对独立的安全监控预警系统，并应符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035）的规定。

3  企业安全防范系统应符合《安全防范工程技术标准》（GB 50348）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395）和《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396）的规定，并应在无人值守的场所安装入侵探测器和声光报警器。

4  监控设备符合防爆标准，有效存储时间不少于90天。

5  企业监控系统软件应有管网分布示意图和场站工艺流程图，动态显示采集工艺参数和设备状态，软件中应以颜色或文字注释反映设备状态变化；应有90天内的事件记录功能和事件报警功能，事件记录和事件报警应可检索或查询。

6  企业应定期对数据采集与监控系统及设备进行巡检，确保设备正常使用。

4.4.8  用户用气安全管理应符合下列要求：

1  燃气用户设施及安全供气应符合下列要求：

1） 依据相应法律法规与用户签订供用气合同，实名制登记用户信息，明确双方的安全责任和管理责任；发放燃气用户安全手册；建立用户档案；用户服务应符合《燃气服务导则》（GB/T 28885）的规定。

2） 建立新用户安全供气相应制度，包括：报装、规划、设计、安装、验收、通气、安全宣传告知等工作流程。

3） 燃具和用气设备应符合相关规定：燃气灶具应设有熄火保护装置；当家庭用户管道与燃具采用软管连接时，应采用专用燃具连接软管，软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于 2.Om且不应有接头。

4） 餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场等人员密集场所内生产经营单位使用燃气的，必须安装合格的可燃气体泄漏报警和紧急切断装置，并保证其正常使用。

5） 用户的室内燃气管道、计量表、排烟、紧急切断阀、可燃气体报警装置、自闭阀等设施应符合规范的要求，工程施工验收应符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ 94）等规范要求。

6） 置换、通气作业严格执行操作规程。

2  用户报修维修管理应符合下列要求：

1） 企业应制定报修、抢修、维修管理制度，明确报修、抢修和维修的程序及时间要求。

2） 企业应对外公布24小时报修电话，保证电话畅通；企业应制定职责范围内用户燃气设施故障、燃气泄漏报警的接报和处理程序，报修内容和处理结果应有记录。

3） 企业应对维修人员进行培训和考核，考核合格具备相应的工作能力后方可上岗；应为维修人员配备适用的维修工具。

4） 除紧急事故外，影响用户用气的停气和降压作业应报燃气管理部门批准并提前48小时予以公告或通知用户；恢复供气前应通知用户。

5） 企业应保留燃气设施维修记录。

3  用户燃气设施的拆除、改装、迁移等改造应符合相关规范、规程的要求，施工作业人员具备相应资格，工具齐全有效；改造后气密性试验合格并记录。

4  企业应对燃气安全知识面向市民和用户进行多种形式的宣传活动，宣传的内容应符合《燃气服务导则》（GB/T 28885）的相关要求。

5  企业应对燃气用户开展安全检查，并符合下列要求：

1） 检查内容、周期应符合相关规定；检查人员应具备相应的工作能力并持证上岗；应配备适用的入户检查仪器设备，并处于良好的状态。

2） 入户检查应有记录，记录保存周期应符合要求；对于到访不遇用户应有记录，有回访复查记录，周期内入户率有统计分析；应履行告知义务，将检查出的隐患及时以书面形式告知用户，并留存告知文件副本。

3） 建立用户隐患整改流程，对隐患进行分级管理，积极督促用户整改，并留存跟踪记录；隐患和整改率应有统计分析。

4.5  安全风险管控及隐患排查治理

4.5.1  安全风险管理应符合下列要求：

1  企业应组织全员对本单位风险进行全面、系统的辨识。风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。企业应对风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。

2  企业应明确风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。企业应选定合适的风险评价方法，定期对所辨识出的作业活动、设备设施、物料，尤其是非常规的活动和状态的安全风险进行分析、评估。在进行风险评估时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析。

3  企业应选择工程技术措施、管理措施、个体防护措施等，对风险进行控制。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，根据风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的风险等级，风险等级从高到低依次分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标注，并对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的风险管控措施。企业应当在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容；对存在重大安全风险的工作场所、岗位和有关设备设施，强化危险源监测和预警；根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；应将风险管控纳入年度教育和培训计划并组织实施，确保从业人员熟悉掌握相关知识技能。

4  企业应在变更前对变更过程及变更后可能产生的风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。

4.5.2  重大危险源辨识与管理应符合下列要求：

1  企业应全面辨识重大危险源，对确定的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。企业应依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）等有关标准、文件规定，进行重大危险源辨识和管理。

2  企业应对重大危险源进行登记建档，按照相关规定向相关部门备案。

3  企业应设置重大危险源监控系统，进行日常监控。重大危险源安全监控系统应符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035）的技术要求。企业应建立重大危险源包保责任制度，落实应急管理部门报备、企业公示牌设立、安全风险承诺公告。重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次演练；重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次演练。

4.5.3  隐患排查治理应符合下列要求：

1  企业应构建隐患排查治理预防机制，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。

2  企业应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求，并组织开展相应的培训。排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关方服务范围。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每月至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天至少组织一次。

3  企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行事故隐患排查。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行记录，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关专业技术人员对本单位可能存在的重大事故隐患做出认定，并按照有关规定进行管理。

4  企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。

5  企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。

6  企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般事故隐患。企业主要负责人应组织制定并实施重大事故隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。

7  企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或者排除过程中无 法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。

8  事故隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大事故隐患治理工作结 束后，企业应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员验收，或者委托专家、委托安全生产中介机构验收。未经验收合格的，不得恢复生产经营活动或投入使用。

9  企业应如实记录事故隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，并通过职工大会或职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或职工代表大会报告。

10  企业应运用事故隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对事故隐患排查、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地应急管理部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。

4.5.4  企业应根据生产经营状况、风险管理及事故隐患排查治理、事故事件等情况，建立完善双重预防机制。

4.6  应急管理

4.6.1  应急准备应符合下列要求：

1  企业应按照有关规定建立安全生产应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍。不具备应急抢修能力的企业，应与具备专业应急抢修能力的单位签订应急抢修服务协议。

2  企业应在开展风险评估和应急资源调查的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，制定符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）要求的生产安全事故应急预案，针对风险较大的重点场所（设施）制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。企业应按照有关规定将应急预案报当地燃气管理部门备案，并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位。企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。

3  企业应根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资， 建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

4  企业应按照《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007）的要求，定期组织各级应急演练，演练周期应符合有关规定和预案要求，做到 一线从业人员参与应急演练全覆盖，并按照《生产安全事故应急演练评估指南》（AQ/T 9009）的要求对演练进行总结和评估，根据评估结论和演 练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

5  企业应当建立生产安全事故应急救援信息系统，并与所在地的县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的安全生产应急管理信息系统互联互通。

4.6.2  应急处置应符合下列要求：

1  发生事故后，企业应按应急处置预案，立即启动应急响应程序，发出警报，采取阻断或者隔离事故源、危险源等措施。严重危及人身安全时，迅速停止现场人员作业，采取必要的或者可能的应急措施后撤离危险区域。

2  立即按规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人要立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告；对可能引发其他次生事故灾害的，应当及时报告相关主管部门。

3  研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员；遇有重大紧急情况时，应当立即采取通告本单位从业人员、封闭事故现场、通知周边人员疏散、转移重要物资、避免或者减轻环境危害等措施。

4  请求周边应急救援队伍参加事故救援。

5  准备事故救援技术资料，维护事故现场秩序，保护事故证据，做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。

4.6.3  企业应当对应急准备、应急处置工作实施评估。完成险情或事故应急处置后，企业应当主动配合现场指挥部开展应急处置评估。

4.7 事故事件

4.7.1  企业应建立事故事件报告程序，明确事故事件内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故事件。企业应妥善保护事故事件现场及有关证据。事故报告后出现新情况的，应及时补报。

4.7.2  企业发生事故事件后，应按照有关规定成立事故事件处置组或调查组，明确其职责与权限，进行事故事件调查或配合有关政府部门的事故调查。事故事件调查应查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故事件调查组应根据有关证据、资料，分析事故事件的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故事件调查报告。企业应落实事故整改和预防措施，做到事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。

4.7.3  企业应建立事故事件档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故事件纳入本企业事故事件管理。企业应按照《伤害事故类别及解释》（GB 6441）、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499）的有关要求和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。企业应开展事故事件案例警示教育活动，举一反三，汲取教训，制定并落实防范类似事故措施。

4.8  持续改进

4.8.1  企业每年至少应对本单位安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标（事故率等）的完成情况。企业主要负责人应全面负责组织自评工作，并将自评结果向所有部门、所属单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件，并作为年度安全绩效考评的重要依据。企业应落实安全生产报告制度，定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况，并向社会公示。企业发生生产安全责任死亡事故，应重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。

4.8.2  企业应根据安全生产标准化的自评结果，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化运行的质量，及时对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修订完善，研究制定管理措施、技术措施和教育培训措施，并及时纳入安全工作计划，持续改进，不断提高安全生产绩效。

# 附录A 管道燃气和CNG、LNG经营企业安全生产标准化评分细则

A.1目标职责（90分）

A.1.1目标（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.1目标 | 1 目标 | 企业应根据自身安全生产实 际，建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。 企业应制定与企业相适应的 以安全生产与职业卫生为内 容的文件化的总体和年度安 全生产目标，纳入企业总体生产经营目标。 | 4 | 制度无该项内容的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 无年度安全生产目标与指标的，不得分；无生产安全、燃气设施安全和用户安全内容的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分；未纳入企业总体生产经营目标的，扣2分。 |  |  |
|  | 2 监测与考核 | 企业应根据所属基层单位和 部门在生产经营活动中所承 担的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 企业应定期对安全生产目标 和职业卫生管理指标实施情 况进行评估和考核，结合实际 及时调整目标及其相应工作计划，保存有关监测记录资料。 | 6 | 无年度安全生产目标与指标分解的， 不得分；无实施计划或考核办法的，扣4分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。未定期进行效果评估和考核的，扣2分；未及时调整实施计划的，扣2分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣 1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

A.1.2机构和职责（30分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.2机 构和职责 | 1 主体合法 | *企业依法取得经营许可，涉及燃气充装业务的，应取得气瓶充装许可证，充装业务应符合充装许可范围。 *燃气生产经营活动符合核准许可范围，无倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为。 | 10 | 企业未取得经营许可，涉及燃气充装业务未取得气瓶充装许可证或实际充装业务与充装许可范围不符合的，不得分。 燃气生产经营活动不符合核准许可范围，或存在倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为的，不得分。 |  |  |
|  | 2 组织机构和人员 | *企业应按照规定设置安全和职业卫生管理机构或配备专职安全和职业卫生管理人员。 | 4 | 未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业应按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络。企业应设立各级安全生产委员会或安全生产领导机构。 | 4 | 未按规定配备注册安全工程师 的，扣2分；安全管理网络不健全的，每缺少一处扣1分；安委会成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1分。 |  |  |
|  |  | 安委会或安全生产领导机构按规定定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题，会议纪要中应有工作要求并保存。 | 2 | 未定期召开安全专题会的，无会议记录、纪要的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的，扣1分；未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 |  |  |
|  | 3 职责 | 企业应建立健全本单位全员安全生产责任制，责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并对职责的适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。 | 4 | 未建立全员安全生产责任制的，未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容的，每处扣1 分；未对职责的适宜性进行定期评估的，未对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣 1分。 |  |  |
|  |  | 企业主要负责人应全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务。分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责。各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产和职业卫生职责。 | 3 | 未明确“一岗双责”的，主要负责人未履行职责的，不得分；分管负责人或各级管理人员未按规定履行职责的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业全员应逐级分解、签订安全生产责任书，各级人员应掌握并履行本岗位的安全生产和职业卫生职责。 | 3 | 未逐级分解、未签订各级安全生产责任书的，不得分；签订不全的，未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 | 得分小计 |  |  |

A.1.3全员参与（5分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.3 全 员参与 |  | 企业应为全员参与安全生产工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围。 企业应加强对险肇（未遂）事件的管理，鼓励员工参与险肇事件上报，分析发生原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施。 | 5 | 未组织开展全员参与活动的，或者活动成效不明显的，扣2分。未开展险肇（未遂）事件活动的（无激励机制或相关台账、资料、奖惩文件不齐全），或活动成效不明显的，扣 1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 5 | 得分小计 |  |  |

A.1.4安全生产投入(30分)

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.4 安全投入 | 1 安全生产费用 | 企业应依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等规定，建立安全生产费用提取和使用管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布和生效的，不得分；制度中职责、流程、范 围、检查等内容，每缺 一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业应保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 | 10 | 未保证安全生产费用 投入的，不得分；无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，每一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业应依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》制定并实施安全生产费用的使用计划。 | 10 | 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣 1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 2 相关保险 | 企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 企业宜投保安全生产责任保险。 企业宜为从事高压、高空、易燃易爆、燃气运输等危险岗位作业人员办理人身意外伤害保险。 | 5 | 未缴纳工伤保险的，不得分。 未为危险岗位人员办 理个人意外伤害保险 的，扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 | 得分小计 |  |  |

A.1.5安全文化建设(10分)

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.5 安全文化建设 | 1 企业安全文化建设 | 企业应按照《企业安全文化建设导则》AQ/T 9004的规定，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，采取多种形式的活动促进企业安全文化建设，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。安全文化建设内容至少包括：安全承诺、行为规范与程序、安全行为激励、安全信息传播与沟通、自主学习与改进、安全事务参与、审核与评估等。 | 5 | 未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设内容与AQ/T 9004不符的，每项扣 1分。 未按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料的，每项目扣1分。 |  |  |
|  | 2 班组安全文化 | 企业应制定年度工作计划，基层单位开展班组安全生产标准化建设，促进班组安全生产管理和班组成员生产作业的规范化。 企业应明确召开班组安全会议的要求和内容。企业各班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作，并做好记录。 | 5 | 未制定班组标准化建设年度工作计划的，扣2分。 未按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料的，每项目扣1 分。 |  |  |
|  | 小计 | 10 | 得分小计 |  |  |  |

A.1.6安全生产信息化建设（5分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.6安全生产信息化建设 |  | 企业应根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、风险防控和隐患自查自报、安全生产监测报警等信息系统的建设。 | 5 | 未有效利用信息化手段开展安全生产管理工作的，扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 5 | 得分小计 |  |  |

A.2制度化建设（50分）

A.2.1法规标准识别（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.1法律 法规及标 准规范 |  | 企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。 各职能部门和基层单位应及时识别和获取本部门适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，向主管部门汇总，建立资料库，及时更新，并发布清单。 | 5 | 缺少识别、获取、评审、更新等环节要求的，未明确主管部门的，每缺少一项扣1分。 未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣 1分；每缺少一个部门和 基层单位参与的，扣1分；未及时汇总、发布的，扣 1分；无清单的，扣3分；资料库每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求的，扣 1分。 |  |  |
|  |  | 企业应将识别和获取的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时转化为本单位的规章制度和操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。 | 5 | 未及时转化的，制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未传达、宣传、教育的，不得分；传达、宣传、教育有缺失，每次扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

A.2.2规章制度（15分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.2规章 制度 | 1 制定 | 企业应建立健全安全生产规章制度，广泛征求从业人员意见和建议，规范安全生产管理工作。 企业安全生产规章制度至少包含下列内容：1）目标管理；2）安全生产责任制；3）安全生产承诺；4）安全生产信息化；5）四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；6）法律法规和标准规范管理；7）安全投入管理；8）文件、记录和档案管理；9）安全教育培训管理；10）班组安全活动；11）职业健康管理；12）个体防护装备管理；13）安全风险分级管控；14）隐患排查治理；15）消防安全管理；16）应急管理；17）事故管理；18）燃气事故统计分析；19）建设项目安全设施 “三同时”管理；20）设备设施安全管理；21）特种设备管理；22）用电设备设施管理；23）燃气质量管理；24）燃气场站运行管理；25）燃气管网运行管理；26）燃气供应调度管理；27）自动化控制和信息设备管理；28）用户燃气设施管理；29）用户燃气安全检查；30）燃气安全宣传；31）危险物品管理；32）危险作业管理；33）施工和检维修安全管理；34）特种作业人员管理；35）安全警示标志管理；36）安全预测预警；37）安全生产奖惩管理；38）变更管理；39）相关方安全管理；40）安全生产报告；41）绩效评定管理。 | 10 | 制度未以文件形式发布 的，每缺一个扣1分；制度每缺一项，扣2分（其他考评内容中已有 的不重复扣分）；未征求从业人员意见、制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1分。 |  |  |  |
|  | 2 培训宣贯 | 企业应确保从业人员及时获取制度文本，并对员工进行培训与考核。 | 5 | 未发放、培训的,扣2分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1 分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 15 | 得分小计 |  |  |  |

A.2.3操作规程（15分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.3操作 规程 | 1 制定 | 企业应根据生产工艺、作业任务特点和岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程。企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。 | 10 | 无操作规程的，不得分；操作规程不完善、不适用或员工未参与的，每个扣2分。 |  |  |
|  |  | 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。 |  |  |  |  |
|  | 2 培训宣贯 | 企业应将操作规程应下达到岗位，并对操作人员进行培训与考核。 | 5 | 未发放至岗位的，不得分；发放、培训、考核不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 15 | 得分小计 |  |  |

A.2.4 文档管理（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.4 文 档管理 | 1 记录管理 | 企业应明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订以及文件和记录管理的职责、程序和要求。 企业应建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案，支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。安全记录至少包括以下内容：主要安全生产文件、安委会会议记录及其他安全生产会议记录、 隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测检验记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、安全生产标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸、场站管网运行记录、用户安全检查记录、“三同时”记录、燃气质量检测记录、加臭记录、安全投入记录等。 | 5 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；制度内容有缺失的，每处扣1分；档案或记录有缺失的，每缺少一项扣1分。 |  |  |
|  | 2 评估 | 企业应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性、执行情况。 | 3 | 未进行检查评估的，无评估报告的，不得分；报告每缺少一项评估类别的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣1分。 |  |  |
|  | 3 修订 | 企业应根据评估情况、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效性和适用性。 | 2 | 未及时修订的，每个扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

A.3教育培训（60分）

A.3.1教育培训管理（20分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3.1教育 培训管理 |  | 企业应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全和职业卫生教育培训需求，将安全和职业卫生培训工作纳入本单位年度工作计划，提供相应的资源保证。企业主要负责人负责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 | 5 | 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；未将培训工作纳入单位年度工作计划的，扣2分。 无培训计划或主要负责人未组织制定培训计划的，扣5分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1分。 |  |  |
|  |  | 企业应按计划进行安全教育培训，培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）、《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》（建城[2014] 167号）、的规定，并对安全培训效果进行评估和改进。 | 10 | 未按计划进行培训的，每次扣2分；培训内容和时间不符合要求的，扣2 分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估 结果作出改进的，每次扣 1分。 |  |  |
|  |  | 企业应详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，建立健全安全和职业卫生教育培训档案和从业人员安全教育培训档案。 | 5 | 记录不完整的，每缺一项扣1分；未实行档案管理 的，不得分；档案资料不完整的，每个扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 20 | 得分小计 |  |  |

A.3.2人员教育培训（40分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3.2人员 教育培训 | 1 主要负责人和安全生产管理人员 | 企业主要负责人（企业法人代表、董事长、总经理、总裁）和安全生产管理人员（负责安全运行的副总经理、副总裁，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构负责人，企业专职安全员）,应当取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》且证书在有效期内，每个岗位不少于1人。 | 10 | 主要负责人或安全管理人员未持证的，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 2 从业人员 | 企业从业人员（包括燃气输配场站运行工、压缩天然气场站运行工、液化天然气储运工、燃气管网运行工、管道燃气客服员、燃气燃烧器具安装维修工、汽车加气操作工、燃气用户安装检修工）职业技能符合国家要求或取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》且证书在有效期内，最低人数应满足《燃气经营许可管理办法》（建城[2014]167号）要求。 企业应对新员工进行三级安全教育，安全教育培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）的规定，并建立安全教育培训档案资料。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关操作岗位人员进行专门的安全生产和职业卫生教育培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。 从事特种（设备）作业的人员应取得特种（设备）作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期做好复审。 企业专、兼职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。 | 20 | 从业人员未持人数不满足要求的，每人次扣2分。 新员工未进行三级安全教育的，每人次扣 2分；培训教育内容和学时不符合规定的，扣 1分； 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；员工安全教育 培训记录档案不健全的，每人次扣1分。 无特种（设备）作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分。 企业专职应急救援人员未按照规定进行培训经考核合格上岗的，每人次扣 1分。 |  |  |
|  | 3外来人员 | 企业应对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生，进行入厂安全教育培训，并保存记录。外来人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，并保存记录。主要内容包括：外来人员入厂有关安全规定、可能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、作业风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等。企业应对进入企业检查、参观、学习等外来人员进行安全教育，主要内容包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等。 | 10 | 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣1 分；内容与实际不符的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 40 | 得分小计 |  |  |

A.4现场管理（550分）

A.4.1设备设施管理（70分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.1设备 设施管理 | 1 设备设施建设 | 企业新建、改建、扩建工程应符合有关法律法规、标准规范要求，设计、施工、监理等单位必须具有与工程规模相适应的资质。 | 5 | 项目建设不符合有关规定 的，每处扣2分；相关单位资质不符合规定的，不得分。 |  |  |
|  |  | 安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 企业应按照有关规定严格履行建设项目安全生产、职业病危害评价，以及建设项目安全设施和职业病防护设施的设计审查、施工、试运行、竣工验收等管理程序。 | 5 | 未落实“三同时”规定的， 建设项目安全设施和职业病防护设施的管理程序不符合规定的，不得分。 |  |  |
|  |  | 企业设备设施、安全生产条件应符合 《城镇燃气设计规范》（GB 50028）等标准规范要求。企业总平面布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）等相关标准的要求，建筑设计防火和建筑灭火器配置应分别符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的要求；燃气场站防火间距应符合规定，不符合规定的应采取有效措施。 | 10 | 企业设备设施、安全生产条 件不符合GB 50028等标准规范要求的，每处扣3分。 企业总平面布置、建筑设计防火不符合相关规定的，每处扣5分；建筑灭火器配置不符合规定的，每处扣2分；燃气场站防火间距不符合规定且未采取有效措施的，扣5分；场站布置不符合规定的，扣3分。 |  |  |
|  | 2 设备设施验收 | 企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。对设备设施选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好相关记录。 | 5 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1 分；未落实设备选型及其验 收要求的，扣2分;记录缺失 或不完善的，扣1分。 |  |  |
|  | 3 设备设施运行管理 | 企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录。落实设备设施定人定责管理，建立设备设施台账和设备档案。企业应对压缩机、储罐、工艺管道、电气设施等生产设备设施进行规范化管理，定期进行巡检和维护保养，保证其安全运行。巡检和维护应形成记录。 | 10 | 未落实定期巡检、巡查和维护保养的，每处扣2分；检修和维护记录缺失的，每处扣1分。 无台账的，不得分；未明确设备设施定人定责的，每缺少一个扣1分；资料不齐全的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除报废的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 5 | 随意拆除、挪用或弃置不用安全设施和职业病防护设施的，不得分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣2分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.1设备 设施管理 | 4 设备设施检维修 | 企业应制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度，并符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的相关规定。检维修方案应包含作业风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行风险控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。 检维修过程中涉及许可作业的，应按规定办理相应作业许可证。 | 10 | 未制定检维修计划的，扣3 分；未按计划检维修的，每项扣2分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；失修、有缺陷或附件不齐全的，每处扣1分；检维修作业未按规定进行许可作业的，每处扣2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣 1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 特种设备管理 | 企业应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 5 | 未按规定办理特种设备使用登记的，不得分；登记标志未置于该特种设备的显著位置，每个扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 企业应当建立特种设备安全技术档案，应当包括以下内容：特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等技术资料和文件；特种设备的定期检验和定期自行检查记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；特种设备的运行故障和事故记录。 |  | 无特种设备安全技术档案，不得分；每缺失一个扣 1分。 |  |  |  |
|  |  | 企业应对特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，确保齐全有效,并作出记录。 企业应按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，定期检验标志置于特种设备的显著位置。 | 10 | 特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表未按规定要求进行定期检验，每处扣2分；缺少安全附件或安全附件失效的，每处扣3分。 |  |  |  |
|  | 6 设备设施拆除、报废 | 设备设施的报废应办理报废审批手续，在报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备标志。拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按照 A.4.2.1执行，应对相关作业人员进行培训，并按规定组织落实。拆除、报废的设备设施应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）规定进行处置；废弃的输配管道及设施应及时拆除，不能立即拆除的，应及时处置，并应设置明显的标识或采取有效封堵，管道内不应存有燃气。 | 5 | 未按规定进行报废处置的，每次扣2分；废旧燃气管网未置换、封堵、建档的，每处扣2分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 70 | 得分小计 |  |  |  |

A.4.2 作业安全（100分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.2 作 业安全 | 1 作业环境和作业条件 | 企业应事先分析和控制生产过程及工 艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险。 企业应对生产现场实行定置管理，保持作业环境整洁。 企业应在生产现场配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。 企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查，做到特种作业人员持证上岗，并安排专人进 现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。作业活动的安全监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。 企业应采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。 同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自 的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 20 | 未进行危险、有害因素辨识的，每处扣2分；对重点危险、有害因素未采取控制措施的，每处扣2分。 未对生产现场实行定置管理或作业环境杂乱的，每处扣2分。 作业人员上岗资格、条件不符合规定的，每人扣2分；未按照专人现场管理或现场管理人员未履行职责的，扣2分；作业过程 中未到场进行监护的，扣3分；监护记录不完整 的，扣1分。 未配备安全防护设施、用 品、器材、检测仪器或未设置应急照明、安全通道或不符合规定的，每项扣 2分。 危及对方生产安全未组织作业单位之间签订安全生产协议并监督落实的，未明确各自的安全职责和安全措施的，扣3 分；未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、受限空间作业、临时用电作业、爆破作业、高处作业、吊装作业等危险性较大的作业活动实施作业许可管理，严格履行分级许可审批手续，应符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871）的要求。作业许可证应包含危险有害因素分析、安全及职业病危害防护措施、作业方案、安全措施和应急处置措施。 作业许可实行闭环管理。 燃气设施停气、降压、动火、置换、放散、通气等作业应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的规定。对燃气储罐、管道等设备实施动火作业（带气作业除外）前，应进行置换，检测合格并做好记录。人员进入燃气储罐、管道、阀门井（室）等受限空间作业前，应检测可燃气体、有害气体、氧气浓度合格后方可作业，在作业中进行持续检测并做好记录。作业完毕进行全面检查，排除隐患。 | 30 | 未审批的，每处扣5分；审批手续不全的，每项扣2 分。 作业许可证中无风险分析、 作业方案和安全措施、应急 处置措施等内容的，每缺一 项扣2分。 特殊作业违反规定的，每处扣2分。 作业不符合规程的，每项扣2分；无检测记录的，每处扣2分；缺少检测记录的，每项扣2分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.2 作 业安全 | 2 作业行为 | 企业应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施和工艺技术风险等进行风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为风险。 企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，按照有关规定正确检查、佩戴和使用个体防护装备与用品，杜绝违章 指挥、违规作业和违反劳动纪律的 “三违”行为。 企业应为从业人员配备与岗位安全生 产和职业卫生风险相适应的、符合《个体防护装备选用规范》 （GB/T 11651）规定的个体防护装备与用品，制定年度配备计划，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。企业应建立个体防护装备和用品台账，专人负责保管、检查，定期校验和维护，记录存档。 | 20 | 未对设备设施和工艺技术风险等进行风险辨识的，每处扣2分；未采取相应的措施或措施失效的，每处扣2分。 从业人员未严格执行操作规程的，每次扣3分。 从业人员配备的防护用品不符合规定的，每项扣2 分；未制定劳动防护用品配备标准或未制定劳动防护用品采购计划的，扣2 分；未进行培训的，每人扣 1分；从业人员未按照有关规定正确佩戴、使用、维 护、保养和检查个体防护 装备与用品，每人扣1分；防护用品无专人负责保管、检查、定期校验和维护 的，扣2分；校验后未记 录存档的，扣 1分；未建立劳动防护用品管理台账的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 企业应设立抢修机构及人员，按应急预案配备抢修车辆、抢修设备（机具、器材）、通讯器材、防护用具、消防器材、检测仪器等装备。生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 企业接到抢修报警后应立即出动，并根据事故情况报告联系有关部门协作抢修。 企业抢修作业应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的规定，统一指挥，严明纪律，并严格按安全操作规程执行。 企业应制定燃气设施抢修应急处置措 施。 | 10 | 未设立抢修机构及人员的，不得分；机构或人员符合规定的,每项扣1分；未按应急预案配备必要的抢修设备、机具器材的，每个扣1分；装备、器材有缺陷的，每个扣1分。 出动不及时的，每次扣1 分；未及时报告协作单位 的，每次扣1分。 未严格按安全操作规程执行的，每人次扣2分。 未制定抢修应急处置措施 的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 3 岗位达标 | 企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。 各班组应按照有关规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录。 | 10 | 未按制度开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作的，或者记录缺失的，每 扣1分。 |  |  |

（续表）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.2 作 业安全 | 4 相关方 | 企业应将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理，对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。 企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，定期识别服务行为风险，并采取有效的控制措施。 *企业不应将项目委托给不具备相应资质 或安全生产条件的承包商、供应商等相 关方。 企业应与承包商、供应商等签订合作协 议，明确规定双方的安全生产责任和义务。 企业应通过供应链关系促进承包商、供应商等相关方达到安全生产标准化要求。 | 10 | 未建立相关方信息档案 （包括资格预审、业绩评 价资料）的，扣 1分；与相关方未签订委托合同的，扣2分；未签订安全协议或合同中未包含安全条款的，扣2分。 相关方无相应资质的，不得分。 承包协议中未明确双方安 全生产责任和义务的，扣 1分；合同或协议内容不 符合要求的，每个扣1 分；未执行协议的，每项扣1分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100 | 得分小计 |  |  |  |

A.4.3职业健康（30分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.3 职 业健康 | 1 基本要求 | 企业应为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。 产生职业危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施，并符合《工业企业设计卫生标准》GBZ 1、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。 企业应确保使用有毒、有害物品工作场所与生活区、辅助区分开，工作场所不应住人；将有害作业与无害作业分开，高毒工作场所与其他工作场所隔离。 对可能导致发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所，应设置检测报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区，并定期检查监测。 企业应组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和按规定离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知从业人员并存档。对检查结果异常的从业人员，应及时就医，并定期复查。企业不应安排未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不应安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。从业人员的职业健康监护应符合《职业健康监护技术规范》（ GBZ 188）的要求。 各种防护用品、各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，建立台账，并有专人负责保管，定期校验、维护和更换。 | 10 | 作业场所设置不符合规定的，每处扣2分；产生职业危害的工作场所未设置相应的职业病防护设施或者职业病防护设施失效的，每处扣2分；作业场所职业危害因素不符合规定的，每处扣2 分。 未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时职业健康检查的，每人次扣 2分；无档案的，不得分；档案内容不全的， 扣1分；安排有职业禁忌 人员从事禁忌作业的，每人次扣2分。 各种防护用品、各种防护器具管理缺失的，或者失效的，每个扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.3职业 健康 | 2 职业病危害告知 | 企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。 企业应按照规定要求，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应按照GBZ 158的规定，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。 | 4 | 未在劳动合同中写明的（含 未签合同的），不得分；未 书面告知和公示的，扣2 分；告知内容不全的，每项 扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。 未设置标志的，扣2分；缺少标志的，每处扣1分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣 1分。 |  |  |
|  | 3 职业病危害项目申报 | 存在职业病危害项目的，企业应按规定，及时、如实向所在地燃气管理部门申报职业病危害项目，并及时更新信息。 | 2 | 未申报的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类 扣1分。 |  |  |
|  | 4 职业病危害检测与评价 | 存在职业病危害因素的企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。存在职业病危害的，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，职业卫生技术服务机构应提出相应整改建议。企业应结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。 | 14 | 未按规定进行检测的，每处扣2分；定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业未制定切实有效的整改方案或者未落实整改的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 | 得分小计 |  |  |

A.4.4警示标志（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.4警示 标志 |  | 企业应按照有关规定和工作场所的风险特点，在存在重大危险源和严重职业病危害的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识，标明风险内容、危害程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容；在存在重大事故隐患和较大危险因素的场所和设备设施上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施；在存在安全生产风险的工作岗位设置告知卡，告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。其中，警示标识的安全色和安全标志应分别符合《国家标准安全色》（GB 2893）和《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的要求，道路交通标志和标线应符合《道路交通标志和标线》GB 5768.1- 3的要求，工业管道安全标识应符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的要求，城镇燃气管道应符合《城镇燃气标志标准》（CJJ/T 153）的要求，消防安全标志应符合《消防安全标志》（GB 13495.1）的要求，电气设施标志应符合《电气安全标志》（GB/T 29481）的要求，工作场所职业病危害警示标识应符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）的要求。 | 6 | 未按规定设置警戒区域和安全警示标志的，每处扣1分；安全警示标志和标识设置不符合规定的，每处扣0. 5分。 |  |  |
|  |  | 企业应定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。 企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 | 4 | 安全标志和标识没有检查记录或缺失、不清晰的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 小计 | 10 | 得分小计 |  |  |

A.4.5燃气场站管理（140分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.5 燃 气场站管 理 | 1基本要求 | 11）燃气质量 企业应定期检测供气压力、加臭量、组分等，并按规定时间留存记录。燃气质量应符合规定。 加臭剂的选择、加臭装置、加臭工艺及加臭管理应符合相关规定，若用四氢噻吩对天然气加臭，用户端加臭剂最低含量应不低于8mg/m3；加臭剂的储存应符合《危险化学品安全管理条例》的规定，原料桶应及时交由废物处理资质的企业统一回收或交当地环保部门集中处理。 | 10 | 供气压力、加臭量、组分不合格，不得分；加臭装置、加臭工艺不符合规定，每处扣5分；无气质检测制度及检验报告的，无检测记录的，扣2分；记录留存时间不符合规定 的，扣 1分；加臭剂的储存不符合规定的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2）站内道路交通 燃气场站生产区按规定设置环形或者尽头式消防车道和出口；对进站车辆有相应制度规定，并严格执行。 站内外安全距离应符合相关规定；当燃气场站设有生产辅助区及生活区时，生活区应与生产区分区布置；当燃气场站具有汽车加气功能时，汽车加气区、加气服务用站房与站内其他设施应采用围护结构分隔。 燃气场站道路和出入口设置应满足便于通行、应急处置和紧急疏散的要求，并符合《燃气工程项目规范》 (GB55009) 4.1.8的规定。 | 5 | 只有一个出口的，扣2 分；未设置环形或者尽头式消防通道的，扣2分；未制定车辆管理制度的，扣2分；未严格执行的，扣 1分。 站内外安全距离不符合规定的，扣1分/处。 道路和出入口设置不符合规定扣1分/处。 |  |  |
|  |  | 3）储气设施 燃气储罐应设置压力、温度、罐容或液位监测装置和安全泄放装置，确保储气系统运行平稳，无超温、超压、超液位现象。本体应完好无损，无变形裂缝，无严重锈蚀，无漏气，并在检验有效期内运行。储气设施基础稳固，每年检测基础沉降，沉降值符合安全要求；立式储罐应定期监测垂直度，防止储罐倾斜。储罐组的防护堤应符合相关要求，液相进、出液管紧急切断装置功能正常，水封井水位正常无杂物。 | 5 | 系统运行出现超温、超压、超液位现象之一的，不得分。基础不稳固、有变形裂缝、有漏气或无有效检测报告的，不得分；发现锈蚀的，每处扣1分。储罐组的防护堤不符合要求扣2分；液相进、出液管紧急切断装置功能异常扣1分，水封井水位异常或有杂物扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.5 燃 气场站管 理 | 1基本要求 | 4）工艺管道及其附属设施 进出站管线应按照规定设置阀门；管道和管道连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象。 管道外表应完好无损，无腐蚀，管道应有色标和流向标志：燃气管道为淡黄色、液化天然气管道为保温保护壳本色、安全放散管为紫红色、消防管为大红色、压缩空气管为天酞蓝色、氮气管为淡棕色；站内管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时，应设有绝缘装置，绝缘装置的绝缘电阻应每年进行一次测试，并符合规定。 阀门应悬挂开关标志，定期检查维护，启闭灵活；过滤器外观良好，定期检查前后压差，及时排污；跨桥扶梯应牢固，并符合防雷等相关规定。 门站、CNG母站、LNG储配站等场站放空立管高度应高出距其 25m 内的建（构）筑物 2m 以上，且不小于 10m。门站内不同压力级制的放空管道应分别设置，并分别直接汇入放空立管，各级放空管道均设置阻火器，低压放散管上不设止回阀；放散管区域应采取隔离措施，并应悬挂安全警示标识；放散管应接地。CNG供应站、LNG储配站的装卸系统应设置防止装卸用管拉脱的连锁保护装置。 液化天然气液相管道上相邻两个切断阀之间的封闭管道应设安全阀。 | 15 | 发现锈蚀的,每处扣1分;管 道、阀门无标志的，每处扣 0.5分；发现泄漏的，每处扣2分；跨桥扶梯不牢固或不符合规定的，每处扣1分；未设绝缘装置、超过1年未检测绝缘电阻 或检测电阻值不合格的，扣1分。 保冷、隔热等保护层不完备或防腐设施不完好的，每处扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.5 燃 气场站管 理 | 1基本要求 | 5）仪表与自控 场站内设置仪表自控的应符合《城镇燃气自动化系统技术规范》CJJ/T 259的要求， 各类仪表应定期检验，各种连锁装置应完好有效。 燃气场站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的区域或建（构）筑物内应设置固定式可燃气体浓度报警装置并配置声光报警器，报警器与自动系统连接。 液化天然气的储罐区、气化区、装卸区等可能发生燃气泄漏的区域应设置连续低温检测报警装置和相关的连锁装置。 液化天然气气化站内应设置事故切断系统事故发生时，应切断或关闭液化天然气或可燃气体来源，还应关闭正在运行可能使事故扩大的设备。 压缩天然气供应站应设置自控系统，自控系统应包括工艺过程控制系统、可燃气体检测报警系统和紧急切断系统，监测和控制应符合下列规定:（1）应对管道天然气的进(出)站压力、温度、流量进行监测，并应具有记录、显示、报警功能。进站压力信号应与进站紧急切断阀连锁，实现超压自动切断。（2）应对脱水装置工作压力、温度、再生温度、再生压力、含水量进行监测，并应具有记录、显示、报警功能。（3）应对压缩机的天然气各级进、出口压力和温度、冷却水温度、油压、油温、电机运行状态进行监测，并应具有记录、显示、报警功能。（4）应对每个成组工作储气瓶组(储气井)的运行压力进行监测，并应具有记录、显示、报警功能。进站压力信号应与进站紧急切断阀连锁，实现超压自动切断。（5）应对加气、卸气气瓶车的压力、流量(累计、瞬时、车次)进行监测，并应具有记录、显示、报警功能。加气压力信号应与紧急切断阀连锁，实现超压自动切断。（6）应对各级调压后的压力、温度进行监测，并应具有记录、显示、报警功能;压力信号应与紧急切断阀连锁，实现超压自动切断。（7）应对天然气加热装置的进出口水温、水压进行监控，并应具有记录、显示、报警功能;出口水温宜与加热炉连锁，进行水温自动调控。（8）应对出站管道内天然气的加臭量进行监测，并应具有记录、显示功能;加臭设备控制器应与天然气流量信号连锁，实现加臭量的自动调控。 | 10 | 未按规范安装燃气浓度检测报警装置或未维护的，扣2分；报警浓度设置高于燃气爆炸下限20%的，每处扣1分；缺少报警联锁功能或报警联锁失灵的，每处扣1分。 各类仪表设置不符合要求或未定期检验的，每处扣1分。 液化天然气场站、压缩天然气供应站不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.5 燃 气场站管 理 | 1基本要求 | 5）仪表与自控 紧急切断系统启动装置的设置应符合下列规定: （1）加气柱、卸气柱（卸气装置)紧急切断阀的启动装置应在就地和控制室设置，且可与全站紧急切断启动装置合并设置，三级以下的压缩天然气供应站宜与全站紧急切断启动装置合并设置。加气柱的紧急切断启动装置应同时连锁对应工作压缩机紧急停机。 （2）独立或成组工作的固定式气设施的紧急切断阀应在就地和控制室设置启动装置，并应同时联锁对应工作压缩机紧急停机。 （3）每台压缩机的紧急停机启动装置应在就地和控制室设置。 （4）进站天然气管道的紧急切断阀应在控制室设置启动装置 （5）全站紧急切断启动装置应在控制室、加气柱、卸气柱(卸气装置)设置。 | 5 | 紧急切断系统启动装置设置不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.5 燃 气场站管 理 | 1基本要求 | 6）消防与安全设施 消防通道畅通、无障碍。 工艺装置区应通风良好；站内按《城镇燃气标志标准》（CJJ/ T 153）的相关要求设置完善的安全警示标志；消防泵房运行良好，水质符合规定；消防水系统及火灾报警系统运行正常；按规定配置灭火器，室外设置的灭火器应有防雨、防晒措施；二氧化碳灭火器应配置防护手套；消防系统应定期测试；工艺装置区消防器材每半月检查一次，确保消防器材完好有效。 按规定设置防雷防静电设施，并定期检测；按规定设置紧急切断、放散装置；电气设备应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的要求；按规定设置安全阀，定期校验，并处于有效状态。 | 10 | 消防通道不畅通的扣2分。 通风不良的,扣2分；未设置安全警示标志的，每处扣0.5分；灭火系统不能正常运行的，每个扣4分；消防补水能力不足且未设消防水池的，设有消防水池但储水量不足的，扣2分；有油污的，扣1分；有漂浮物的，扣0.5 分；消防泵房不清洁或 有杂物堆放的，扣1分；消防泵存在故障的，每处扣0.5分；消火栓水阀不能 正常开启的，每处扣1分；火灾报警设施故障的，每处扣0.5分；缺少或遗失消防供水器材 的，每处扣0.5分；灭火器材设置不符合规范的，每处扣1分；灭火器缺少检查和维修记录的，每具扣0.5分。 未在生产区入口处设置安全有效的人体静电消除装置的，每处扣1分；未按规范设置接地设施或未定期检验的，每处扣1分；未按规范设置防雷防静电设施并定期检验的，扣2 分；未按理定设置紧急切断、放散装置的，扣2分；电气设备不符合防爆 要求的，扣2分。 安全阀严重锈蚀的，每处扣1分；超出有效检测周期使用的，每处扣2分；安全阀未悬挂校验铭牌或铅封破损，扣 1分。 |  |  |
|  |  | 7）公用辅助设施 供电系统和备用电源应符合规定；应有防止无关人员进入的措施；变配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭，与室外相通的门、窗、洞、通风孔应设防止鼠等小动物进入的措施；电气设备（如高压励磁柜等）和电工用具按规定配置并定期检验；按规定配置应急照明设备，且应完好有效；电缆沟上应盖有完好的盖板。 工艺设施、设备排污管、冷却水管、室外供水管和消火栓等做好冬季防寒防冻保障措施；场站用水、用气、供暖管理应符合规定。 | 10 | 供电系统和备用电源不符合要求的，扣2分；孔洞未密封的，每处扣1分；电气设备和电工用具未按规定配置、未定期检验的，扣 1分；变配电室内无应急照明设备的，每处扣1分；应急照明失效的，每处扣0.5分；无盖板或盖板损坏的，每处扣0.5分。 寒冷地区未进行保温的，每处扣0.5分；场站用水、用气、供暖管理不符合定的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 88）运行记录 设备运行记录、交接班记录、值班记录、巡检记录等应完整、准确。 | 5 | 记录缺失的，不得分；记录不完整、不准确的，每处扣0. 5分。 |  |  |
|  | 2 调压站与调压装置运行管理 | 1）周边环境 调压装置不应安装在易被碰撞或影响交通的位置，应根据实际情况设置围墙、护栏、护罩或车档等，以防外界对调压装置的破坏。 调压站和调压装置与其他建、构筑物的水平净距应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）等相关要求；调压站放散管防火间距应合规定；调压站放散管管口应高出其屋檐1m以上，调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m；设有调压装置的公共建筑顶层等房间应靠建筑外墙，贴邻或楼下应无人员密集房间；调压站或区域性调压柜（箱）周边应保持消防车道畅通，无阻碍消防救援的障碍物。 | 10 | 安装位置不当的，每处扣1分；未设置防护设施的，每处扣1分。 水平净距不符合且未采取相应措施的，每处扣1分； 调压装置位置不符合的， 每处扣1分；消防车无法 进入或有障碍物的，每处 扣1分； 放散管防火间距不合规 的，每处扣1分；调压站 放散管管口高出屋檐未 达到lm以上的，每处扣1 分；调压柜的放散管管口 距地面的高度小于4m的， 每处扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.5 燃 气场站管 理 | 2 调压站与调压装置运行管理 | 2）调压装置 调压箱、调压柜、调压器的安装应稳 固；调压器应运行正常，无异常喘息、异常压力波动等现象，无燃气泄漏情况；调压器的出口压力严禁超过下游燃气设施的设计压力，并应具有防止燃气出口压力过高的安全保护装置；定期进行测试。 调压站或区域性调压柜（箱）的环境噪声应符合《声环境质量标准》（GB 3096）的相关要求； 按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51进行定期分级维护保养。燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门，定期维护，状态良好。 | 10 | 调压器设置不稳固的，每处扣1分；燃气泄漏的，扣4分；调压器有非正常现象的，每处扣2分；调压器出口压力超压的，每处扣4分;未设置具有防止燃气出口压力过高的安全保护装置，每处扣4分。 噪声超标的，每处扣1 分；未进行巡视或定期维护的，每处扣2分。 高压和次高压管道未设置阀门的，扣4分；中压管道未设置阀门的，扣4分。 |  |  |
|  |  | 3）消防与安全设施 设有调压器的箱、柜或房间应有良好的通风措施，受限空间内应无燃气积聚；调压站应按规定设置灭火器，并按要求定期进行检查维护。设有调压装置的专用建筑室内电气、照明装置的设计应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的规定；设于空旷地带的调压站或采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置，保证接地电阻值小于10Ω；设有调压器的房间应有爆炸泄压措施，泄压面积应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）的相关要求；地下调压箱应有防腐保护措施，且应完好有效。 调压室内严禁用明火采暖，采暖设备的安全设施设置应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）规定，设专人管理。 | 10 | 燃气浓度超标的，每处扣2分；通风措施不符合要求 的，每处扣1分；缺少灭火器材的，每处扣1分；灭火器缺少检查和维修记录的，每具扣1分。 电气、照明装置不符合规定的，扣2分；无独立避雷装置或防雷装置未检测的，每处扣4分；防雷检测不符合要求的，每处扣2 分；未设置泄压措施的，每处扣1分；泄压面积不足的，每处扣1分；地下箱体 腐蚀的，每处扣1分。 现场有明火设备的，不得分；燃气采暖设备的安全设施和安装不符合规定、无专人管理的扣1分。 |  |  |
|  | 3 其他要求 | 加气站生产条件应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156）规定，燃气装卸与加气应符合以下要求：车辆停靠点应有明显的边界线，并采用固定块固定。槽罐、装卸软管、阀门、仪表、安全装置和报警系统等应完好；燃气浓度检测报警装置应完好有效。装卸台静电接地栓卡应完好，接地栓上的金属接触部位应无腐蚀；装卸软管外表应完好无损；装卸软管上的快装接头与软管之间的阀门启闭应灵活。加气枪应外观完好扳机操作灵活，加气枪和汽车受气口的密封帽应完好；加气机或柱应运行平稳，无异常声响。建立加气车辆管理制度，开展对加气车辆燃气系统的检查及对司乘人员的安全宣传。 | 10 | 装卸气设备设施有缺陷的，每处扣2分；违反装卸气作业要求的，每项扣 2分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.5 燃 气场站管 理 | 3 其他要求 | 液化天然气储罐及供应应符合以下要 求：液化天然气储罐（槽）应有防止翻滚现象的控制措施；液化天然气储罐（槽）的进、出液管必须设有紧急切断阀，并与储罐（槽）液位控制连锁，紧急切断阀应操作方便，动作迅速，关闭紧密；储罐组的围堰（围堤）应符合相关要求，集液池或集液井不得存有积水、杂物；液化天然气储罐和低温工艺管道外保温层应完好 无损，表面无异常结露结霜现象；定期检查隔热型储罐夹层内可燃气体浓度和夹层补气系统的状况，及时处理异常情况；LNG气瓶组应在站内固定地点露天（可设置罩棚）设置。站内应至少设置两套气化装置，且应有一套备用，备用设备应能良好运行；气化器应设有压力表和安全阀，容积式气化器还应设有液位计，强制气化气化器应设有温度计，气化器的工作压力和工作温度应符合设备和工艺操作要求；气化器出口燃气的温度不得低5℃并应定期检查。 | 10 | 液化天然气储罐及供应设备设施有缺陷不符合规定的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 压缩天然气、液化天然气装卸系统上应设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置；液化天然气卸车软管应采用奥氏体不锈钢波纹软管；液化天然气的储罐区、气化区、装卸区等可能发生燃气泄漏的区域应设置连续低温检测报警装置和相关的联锁装置。 | 8 |  |  |  |
|  |  | 燃气运输车辆应符合以下要求：车辆外观及状态应符合相关规定，证件齐全；配备车辆阻火器，进入生产区的机动车辆应使用阻火器；运瓶车内有固定钢瓶的有效措施；按规定建立燃气运输车辆监控系统，并有效运行。 | 5 | 车辆外观或状态有缺陷的，每处扣3分；证件不齐全的，每缺少一个扣2 分；未进行有效监控的，不得分。 |  |  |
|  |  | 对进站人员在进站前进行安全教育，按规定进行检查登记，严格执行入站审批制度和办理相关手续；车辆进入生产区应安装防护帽。 | 2 | 未对进站人员进行安全教育或检查登记的，每次扣1分；车辆进入生产区应安装防护帽扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 140 | 得分小计 |  |  |

A.4.6燃气管网管理（100分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.6 燃气管网 | 1管道设施 | 地下燃气管道与建、构筑物或相邻管道之间的间距应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）的相关要求；同一管网中输送不同种类、不同压力燃气的相连管段之间应进行有效隔断；聚乙烯等不耐高温或紫外线的高分子材料管道不得用于室外明设的输配管道，钢管防腐应符合规定；管网应按照《城镇燃气标志标准》（CJJ/T 153）设置管线标志，聚乙烯管道应敷设示踪装置。 燃气管道应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）进行评估，不符合要求的管道应按计划及时维修更新；管网竣工资料完整准确，及时更新，妥善保管。 | 20 | 管道间距不符合的，扣2 分；不同种类、不同压力燃气的相连管段之间未有效隔断的，扣4分；保护层不符合要求的，扣2分;缺少管线标志的，每处扣1分；聚乙烯管道未敷设示踪装置的，扣2分。 未进行管道运行评估的，扣2分；管道竣工资料缺失或更新不及时的，扣2分。 |  |  |
|  | 2 管道附件 | 企业应按《城镇燃气设计规范》（GB 50028）和运行管理需要设置分段阀门、放散管、检测井；阀门无燃气泄漏，阀门井整洁无积水，定期维护保养，井盖完好；直埋阀应设 有护罩或护井。 特殊管段应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ 33）、《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ 63）的要求，水工保护等附属设施应完好。 | 15 | 未按规范设置阀门的，每处扣2分；阀门泄漏的，扣2分;，直埋阀阀门无护罩或护丼的，每处扣1分；护罩或护井收坏的，每处扣1分；阀门井井盖 缺失的，每处扣2分。 未设置水工保护设施或水 、工保护等附属设施状态异常的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 3日常巡查 | 企业应对管道定期进行巡查，巡查工作内容应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的相关要求；企业应对管道沿线居民和单位进行燃气设施保护宣传与教育。 企业应制止在燃气管道保护范围内的爆破、取土、动火、倾倒或排放腐蚀性物质、放置易燃易爆物品、种植深根植物等危害管道运行的活动，必要时向燃气管理部门报告。 地下管线安全保护及控制范围内有建设施工的，燃气企业应按规定提供管线信息，共同制定燃气设施保护方案，派专业人员进行现场指导或监护，并采取安全保护措施，确保燃气设施运行安全；埋地燃气管道上不得有建筑物和构筑物占压。 管网巡查资料完整，符合实际。 企业应制定并落实燃气管道第三方施工保护制度。 | 30 | 无巡线制度的，扣8分；巡线制度不完善的，扣4 分；无完整巡线记录的，扣4分；未印刷和发放安全 宣传单的，扣1分；未进行安全宣传活动的，扣 1分。 占压埋地燃气管道且未采取相应措施的，每处扣2 分；占压未上报地方政府的，每处扣1分；建设工程施工中无燃气设施保护措施或未监护的，扣8分。 管网巡查资料不完整、不符合实际的,每处扣2分。 |  |  |
|  | 4管道泄漏检查 | 企业应按照《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T 215）的规定进行泄漏检测，配备泄漏检测仪器和人员，制定并实施检测计划，统计分析泄漏检查情况；穿越管段检测装置完好有效；泄漏检测资料完整。 | 10 | 未进行统计分析的，扣1 分；未配备仪器的，扣2分； 未配备人员或人员不能正 确操作的，扣2分；泄漏 检测仪器未定期校验的，扣2分；穿越管段检测装 置缺失或功能失效的，扣2分；未按计划实施的，扣2分;记录不完整的，扣2分。 |  |  |
|  | 5管道防腐蚀 | 埋地钢质管道外表面应有完好的防腐 层，防腐层的检测应符合《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》（CJJ 95）的规定；破损防腐层应有修复计划并实施；埋地钢质管道应按规范设置阴极保护系统，阴极保护系统设施应完好；阴极保护系统的检测和维护应符合规定。 | 25 | 未按规定要求定期检测的， 扣8分；破损防腐层未按计划实施的，扣5分；没有阴极保护系统的，扣8分；未按规定定期检测和维护的，扣4分；阴极保护参数不达标的，扣4分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 | 得分小计 |  |  |

A.4.7数据采集与监控系统管理（20分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.7数 据采集与 监控系统 管理 | 1 基本要求 | 企业应建立燃气管网监控系统（SCADA）、地理信息管理系统（GIS）、客户管理系统（CIS）等信息管理系统，并应具备数据采集与监控功能。燃气自动化控制系统、基础网络设施及信息管理系统等应达到国家信息安全的要求。 企业对重大危险源（储罐区、库区和生产场所）应设有相对独立的安全监控预警系统，并应符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035）的规定。企业安全防范系统应符合《安全防范工程技术标准》（GB 50348）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395）和《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396）的规定，并应在无人值守的场所安装入侵探测器和声光报警器。 监控设备符合防爆标准，有效存储时间不少于90天。 | 10 | 企业信息管理系统有缺失的，每处扣2分；监控和报警设备设置不符合规定的，每处扣 2分；通信方式不满足要求的，扣2分。 安全防范系统不符合规定 的,每处扣1分。 有效存储时间不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  | 2 运行监控 | 企业监控系统软件应有管网分布示意图和场站工艺流程图，动态显示采集工艺参数和设备状态，软件中应以颜色或文字注释反映设备状态变化；应有90天内的事件记录功能和事件报警功能，事件记录和事件报警应可检索或查询； 企业应定期对数据采集与监控系统及设备进行巡检，确保设备正常使用。 | 10 | 无管网分布示意图的，扣2分；缺流程图或流程图与实际不符合的，扣1分；无数据采集功能的，扣2分；数据采集不全的，每项扣1分；无设备动态显 示或显示不正确的，扣1分；无事件记录或报警功 能的，扣2分；事件记录或报警不全的，每项扣1分；不具备查询和检索功能的，扣 1分；监控报警系统缺乏维护维修的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 20 | 得分小计 |  |  |

A.4.8用户用气安全管理（80分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.8 燃 气用户管 理 | 1 燃气用户设施及安全供气 | 依据相应法律法规与用户签订供用气合同，明确双方的安全责任和管理责任；发放燃气用户安全手册；建立用户档案，施行“一户一档”并动态更新管理，用户信息包括但不限于用户地址、通气时间、上次安检时间、下次安检时间计划、燃气表的有效期等信息；用户服务应符合《燃气服务导则》（GB/T 28885 ）的规定。 建立新用户安全供气相应制度,包括：报装、规划、设计、安装、验收、通气、安全宣传告知等工作流程。 燃具和用气设备应符合相关规定：燃气灶具应设有熄火保护装置；当家庭用户管道与燃具采用软管连接时，应采用专用燃具连接软管，软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于 2.Om且不应有接头。 餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场等人员密集场所内生产经营单位使用燃气的，必须安装合格的可燃气体泄漏报警和紧急切断装置，并保证其正常使用。 用户的室内燃气管道、计量表、排烟、紧急切断阀、可燃气体报警装置、自闭阀等设施应符合规范的要求，工程施工验收应符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ 94）等规范要求。 置换、通气作业严格执行操作规程。 | 15 | 未发放燃气用户安全手册的，每户扣1分；未签订用气合同的，或者用气合同内容不符合要求的，每户扣2分。 未建立用户安全供气制度的，每缺一项扣2分；无工程验收报告的，扣2分。 用户设施不符合规范的，每户扣0.5分。 未建立用户档案的，扣2分。 |  |  |
|  | 2 用户报修维修管理 | 企业应制定报修、抢修、维修管理制度，明确报修、抢修和维修的程序及时间要求。 企业应对外公布24小时报修电话，保证电话的畅通；企业应制定职责范围内用户燃气设施故障、燃气泄漏报警的接报和处理程序，报修内容和处理结果应有记录。 企业应对维修人员进行培训和考核，考核合格具备相应的工作能力后方可持证上岗；应为维修人员配备适用的维修工具。 除紧急事故外，影响用户用气的停气与降压作业应报燃气管理部门批准并提前48小时予以公告或通知用户；恢复供气前应通知用户。企业应保留燃气设施维修记录。 | 15 | 未制定相关制度的，扣2分；制度不明确的，每处扣0.5分。 未设置并公布报修电话的，扣4分；未设置用户燃气设 施故障接报和处理程序的，扣3分；燃气泄漏报警未立即派出维修人员处理的，扣2分；处理结果没有跟踪记录的，扣2分。 维修人员未持证上岗的，每人扣0.5分；维修工具不适用的，每件扣0.2分；维修记录不齐全的，每项扣0.2分。 停气或降压作业未提前48小时公告的，每次扣1分；用户停气后恢复供气未通知用户的，每次扣1分；未保留维修记录的，每户扣0.5分。 |  |  |
|  | 3 用户燃气设施的拆除、改装、迁移 | 改造应符合相关规范、规程的要求，施工作业人员具备相应资格，工具齐全有效；改造后气密性试验合格并记录。 | 15 | 改造不符合规范、规程要求的，每户扣1分；施工人员不具备相应资质的，每人次扣0.5分；气密性试验无记录的，每户扣 0. 5分。 |  |  |
|  | 4 用户安全宣传 | 企业应对燃气安全知识面向市民和用户进行多种形式的宣传活动，宣传的内容应符合《燃气服务导则》（GB/T 28885）的相关要求。 | 10 | 未制定燃气安全宣传计划 的，扣5分；宣传形式未面向市民和用户的，扣3分；发放的宣传材料内容未满足GB/T 28885相关要求的，扣2分。 |  |  |
|  | 5 用户安全检查 | 企业应制定安检制度，明确安检对象、安检频次、安检内容、安检要求等。对非居民用户每6个月检查不得少于1次，对居民用户每12个月检查不得少于1次；在首次通气前应对用户进行入户检查。对残、障、孤、老等特殊用户群体，进行重点登记和管理，制定便捷和特殊的安检政策，保证用户安全、顺畅用气；对未安检到的用户，应粘贴“到访不遇单”，针对拒检用户和长期无法联系的用户，要制定相应的管理措施，实行动态管理。 检查人员应具备相应的工作能力并持证上岗；应配备适用的入户检查仪器设备，并处于良好的状态。 企业对用户设施的入户检查应有记录，记录保存周期应符合要求；对于到访不遇用户应有记录，有回访复查记录，周期内入户率有统计分析；应履行告知义务，将检查出的隐患及时以书面形式告知用户，并留存告知文件副本。 企业应建立用户隐患整改流程，对隐患进行分级管理，积极督促用户整改，并留存跟踪记录；隐患和整改应有统计分析。 | 25 | 未建立用户检查制度、工作流程、检查计划的，扣 5分；检查内容、周期不符合规定的，扣5分；检查人员未持证上岗的，每人次扣0.5分；仪器设备不适用的，每台扣0.5分；仪器设备状态异常的，每台扣0.5分。 无入户检查记录的，扣5 分；记录保存周期不足的，每户扣0.5分；到访不遇用户未回访或无回访复查记录的，每户扣0.5分；未建立入户率统计分析的，扣 4分；未履行告知义务，将检查出的隐患及时以书面形式告知用户的，每户扣0.5分；未留存告知文件副本的，每户扣0.5分。 未建立用户隐患整改流程 的，扣5分；未对用户隐 患进行分级的，每户扣1分；未对隐患分类统计分析的，扣2分；未统计隐患和整改率的，扣2分。 | A |  |
| 小计 |  |  | 80 | 得分小计 |  |  |

A.5安全风险管控及隐患排查治理（140分）

A.5.1安全风险管理（35分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.1安 全风险管 理 | 1风险辨识 | 企业应组织全员对本单位风险进行全 面、系统的辨识。 风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。 企业应对风险辨识资料进行统计、分 析、整理和归档。 | 10 | 未组织全员进行全面、系统 辨识风险的，不得分；风险 辨识不符合规定和实际的，每处扣1分；辨识资料的统计、分析、整理和归档有缺失的,每缺一份扣0.5分。 |  |  |
|  | 2风险评估 | 企业应明确风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。 企业应选定合适的风险评价方法，定期对所辨识出的作业活动、设备设施、物料，尤其是非常规的活动和状态的安全风险进行分析、评估。在进行风险评估时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析。 | 10 | 未明确风险评估的目的、范围、频次、准则和工作 程序等，每缺失一项扣2 分；风险评估不符合规定和实际的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 3风险控制 | 企业应选择工程技术措施、管理措施、个体防护措施等，对风险进行控制。企业应构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，根据风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的风险等级，风险等级从高到低依次分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标注，并对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的风险管控措施。 企业应当在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容；对存在重大安全风险的工作场所、岗位和有关设备设施，强化危险源监测和预警；根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；应将风险管控纳入年度教育和培训计划并组织实施，确保从业人员熟悉掌握相关知识技能。 | 10 | 制定的风险控制措施不适合的，或者未达到控制目的的，或者未落实控制措施的，每项扣3分；未告知从业人员评估结果和控制措施或从业人员未掌握的，每人次扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.1安 全风险管 理 | 4变更管理 | 企业应在变更前对变更过程及变更后可能产生的风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。 | 5 | 未在变更前对变更过程及变更后可能产生的风险进行分析，或者未制定控制措施的，每处扣2分；未履行审批及验收程序的，每处扣2分；未告知和培训相关从业人员的，每人扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 35 | 得分小计 |  |  |

A.5.2重大危险源辨识与管理（40分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.2重 大危险源 辨识与管 理 | 1 辨识与评估 | 企业应全面辨识重大危险源，对确定的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。 企业应依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）等有关标准、文件规定，进行重大危险源辨识和管理。 | 15 | 未全面辨识重大危险源的， 不得分；未对确定的重大危 险源制定安全管理技术措施和应急预案的，每缺少一个扣3分；重大危险源辨识不符合规定的，扣5分。 |  |  |
|  | 2 登记建档 | 企业应对重大危险源进行登记建档， 按照相关规定向相关部门备案。 | 5 | 无重大危险源档案资料的，不得分;档案资料不全的,每处扣2分;未按规定备案的，不得分；备案资料不全的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 3 监控与管理 | 企业应设置重大危险源监控系统，进行日常监控。重大危险源安全监控系统应符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035）的技术要求。 企业应建立重大危险源包保责任制度，落实应急管理部门报备、企业公示牌设立、安全风险承诺公告。重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次演练；重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次演练。 | 20 | 未按规定设置监控系统的，每缺少一处扣5分；监控系统不符合规定的，每项扣2分。 未建立重大危险源包保责任制度的，扣2分；未制定重大危险源专项应急预案或未定期演练的，扣2分；未制定重大危险源现场处置方案或未定期演练的，扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 40 | 得分小计 |  |  |

A.5.3隐患排查治理（60分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.3 隐 患排查治 理 | 1 事故隐患排查 | 企业应构建隐患排查治理预防机制，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。企业应依据有关法律法规、标准规范 等，组织制定各部门、岗位、场所设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求，并组织开展相应的培训。排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关方服务范围。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每月至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天至少组织一次。 企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行事故隐患排查。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行记录，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关专业技术人员对本单位可能存在的重大事故隐患做出认定，并按照有关规定进行管理。 企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。 | 20 | 无该项制度的，扣5分；排查制度有缺失的，每项扣2分。 未明确隐患排查治理标准或排查清单的，或者排查的时限、范围、内容、频次和要求等不符合规定的，每项扣2分。 未按方案排查的,不得分；有未排查出隐患的,每处扣2分;排查人员不能胜任的，每人次扣2分。 未划分事故隐患等级的，扣3分；未建立事故隐患信息档案的，扣5分；事故隐患信息档案有缺失的，每缺失一项扣2分；未将相关方排查出的隐患 统一纳入本企业隐患管理 的，扣5分。 |  |  |
|  | 2 事故隐患治理 | 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般事故隐患。企业主要负责人应组织制定并实施重大事故隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。 企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。重大事故 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警示标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。 | 20 | 未制定隐患治理方案的，扣3分；治理方案不健全 的,每缺失一项扣3分；未按 照“五落实”要求组织整 改一般隐患的，每处扣2 分；企业主要负责人未组织制定并实施重大事故隐患治理方案的，每处扣3 分；隐患项目未按期治理的，每项扣1分；重大隐 患整改前未采取有效防控措施的，每处扣5分。 |  |  |
|  | 3 验收与评估 | 事故隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。 重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员验收，或者委托专家、委托安全生产中介机构验收。未经验收合格的，不得恢复生产经营活动或投入使用。 | 15 | 未进行评估验证的，每项扣2分；评估验收结果与实际不符的，每处扣3分。 |  |  |
|  | 4 信息记录、通报和报送 | 企业应如实记录事故隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，并通过职工大会或职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或职工代表大会报告。企业应运用事故隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对事故隐患排查、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地应急管理部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。 | 5 | 隐患台账、档案、记录等不健全的，扣2分；未定期统计分析和定期通报的，扣 2分；未按规定及时上报 的，扣3分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 60 | 得分小计 |  |  |

A.5.4预测预警（5分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.4 预 测预警 |  | 企业应根据生产经营状况、风险管理及事故隐患排查治理、事故事件等情况，建立完善双重预防机制。 | 5 | 未开展安全生产预测预警工作的，不得分；与企业实际不符的，每项扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 5 | 得分小计 |  |  |

A.6 应急管理（60分）

A.6.1应急准备（40分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.1 应 急准备 | 1 应急救援组织 | 企业应按照有关规定建立安全生产应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍。不具备应急抢修能力的企业，应与具备资质的专业应急抢修单位签订应急抢修服务协议。 | 5 | 未建立机构或指定专人负责的，不得分；专人或协议应急抢修队伍能力不能满足要求的，扣3分。 |  |  |
|  | 2 应急预案 | 企业应在开展风险评估和应急资源调查的基础上，建立生产安全事故应急 预案体系，制定符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）要求的生产安全事故应急预案，针对风险 较大的重点场所（设施）制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。 企业应按照有关规定将应急预案报当地燃气管理部门备案，并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位。 企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。 | 15 | 无完整预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，每个扣5分；无重点作业岗位应急处置方案或应急处置卡的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或应急处置卡的，每处扣 2分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或应急处置卡的，每人次扣 2分。 未评审或无记录的不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每项扣1分；修订后未正式发布或培训的，每个预案扣1分。 未进行备案的，每个扣5 分；未通报有关应急协作单位的，每缺少一个单位 扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.1 应 急准备 | 3 应急设施、装备、物资 | 企业应根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 7 | 应急设施、应急装备、应急物资等应急资源配置有缺失的，每个扣1分；未建立台账管理的，或者台账内容有缺失的，每个扣 1分；无检查、维护、保 养记录的，扣5分；每缺少一项记录的，扣 1分； 有一处不完好、可靠的，扣1分。 |  |  |
|  | 4 应急演练 | 企业应按照《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007）的要求，定期组织各级应急演练，演练周期应符合有关规定和预案要求，做到一线从业人员参与应急演练全覆盖，并按照《生产安全事故应急演练评估指南》（ AQ/T 9009）的要求对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 | 10 | 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，每个扣2分；演练方案简单或缺乏执行性的，每项扣1分；高层管理人员未参加演练的，扣3分。 无评估报告或未进行评估 的，扣5分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣2分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣2分。 |  |  |
|  | 5 应急救援信息系统建设 | 企业应当建立生产安全事故应急救援信息系统，并与所在地的县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的安全生产应急管理信息系统互联互通。 | 3 | 未建立生产安全事故应急救援信息系统，或未与所在地应急管理部门系统互联互通的,不得分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 40 | 得分小计 |  |  |

A.6.2应急处置（15分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.2应急处置 |  | 发生事故后，企业应按应急处置预案，立即启动应急响应程序，发出警报，采取阻断或者隔离事故源、危险源等措施。严重危及人身安全时，迅速停止现场人员作业，采取必要的或者可能的应急措施后撤离危险区域。 立即按规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人要立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告；对可能引发其他次生事故灾害的，应当及时报告相关主管部门。 研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员；遇有重大紧急情况时，应当立即采取通告本单位从业人员、封闭事故现场、通知周边人员疏散、转移重要物资、避免或者减轻环境危害等措施。请求周边应急救援队伍参加事故救援。 准备事故救援技术资料，维护事故现场秩序，保护事故证据，做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。 | 15 | 未及时启动应急响应程序 的，扣10分；应急处置未达到预案要求的，或者应急处置不当的，每次扣 3分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 15 | 得分小计 |  |  |

A.6.3 应急评估（5分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.3应 急评估 |  | 企业应当对应急准备、应急处置工作实施评估。 完成险情或事故应急处置后，企业应当主动配合现场指挥部开展应急处置评估。 | 5 | 未进行评估的，不得分；评估工作与实际不符的，扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 5 | 得分小计 |  |  |

A.7事故事件（30分）

A.7.1报告（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 |  | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.7.1报告 |  | 企业应建立事故报告程序，明确事故事件内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故事件。企业应妥善保护事故现场及有关证据。事故报告后出现新情况的，应及时补报。 | 10 | 未按制度进行事故报告的， 不得分;报告内容不全的，每项扣2分；报告中无证据的，每次扣2分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |  |

A.7.2 调查和处理（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 |  | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.7.2 调查和处理 |  | 企业发生事故事件后，应按照有关规定成立事故事件处置组或调查组，明确其职责与权限，进行事故事件调查或配合有关政府部门的事故调查。 事故事件调查应查明事故发生的时间、经 过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。 事故事件调查组应根据有关证据、资料，分析事故事件的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故事件调查报告。 企业应落实事故整改和预防措施，做到事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。 | 10 | 事故发生后，无调查报告 的，扣5分；未按“四不放 过”原则处理的，扣5分;调 査报告内容不全的，每项扣1分；相关的文件资料未整 理归档的，每次扣1分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |  |

A.7.3管理（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 |  | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.7.3管理 |  | 企业应建立事故事件档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故事件纳入本企业事故事件管理。 企业应按照《伤害事故类别及解释》（GB 6441）、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499）的有关要求和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。 企业应开展事故事件案例警示教育活动，举一反三，汲取教训，制定并落实防范类似事故措施。 | 10 | 未有效开展事故事件管理 的，扣5分；未按照有关要求开展事故统计分析的，扣 5分；未将承包商、供应商在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理的，扣 3分；未建立事件事故档案和管理台账的，扣 2分；有缺失的，每个扣1分；未有效开展事故案例教育活动的，扣3分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |  |

A.8持续改进（20分）

A.8.1绩效评定（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8.1绩效评定 |  | 企业每年至少应对本单位安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标（事故率等）的完成情况。 企业主要负责人应全面负责组织自评工作，并将自评结果向所有部门、所属单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件，并作为年度安全绩效考评的重要依据。 企业应落实安全生产报告制度，定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况，并向社会公示。 企业发生生产安全责任死亡事故，应重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。 | 10 | 未开展评定的，不得分；评定工作有缺失的，每项扣2分。 主要负责人未组织自评的，扣5分；未向相关方报告的,每缺失一个扣2分；未按规定公示的，扣3分;未作为年度考评重要依据的，扣5分；评定结果纳入年度考评每少一项的，扣 1 分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1 分；年度考评结果未落实 兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分。 企业发生安全生产责任死亡事故后未重新进行安全绩效评定，或未全面查找安全生产管理系统中存在缺陷的，扣5分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

A.8.2持续改进（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8.2持续改进 |  | 企业应根据安全生产标准化的自评结果，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化运行的质量，及时对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修订完善，研究制定管理措施、技术措施和教育培训措施,并及时纳入安全工作计划，持续改进，不断提高安全生产绩效。 | 10 | 未进行安全生产标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全生产标准化工作计划和措施的，扣 2分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣2 分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

管道燃气和CNG、LNG经营企业安全生产标准化评审细则要素表

| 序号 | 一级要素 | 二级要素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A.1目标职责（90分） | A.1.1目标（10分） |
|  |  | A.1.2机构和职责（30分） |
|  |  | A.1.3全员参与（5分） |
|  |  | A.1.4安全生产投入（30分） |
|  |  | A.1.5安全文化建设（10分） |
|  |  | A.1.6安全生产信息化建设（5分） |
| 2 | A.2制度化建设（50分） | A.2.1法规标准识别（10分） |
|  |  | A.2.2规章制度（15分） |
|  |  | A.2.3操作规程（15分） |
|  |  | A.2.4文档管理（10分） |
| 3 | A.3教育培训（60分） | A.3.1教育培训管理（20分） |
|  |  | A.3.2人员教育培训（40分） |
| 4 | A.4现场管理（550分） | A.4.1设备设施管理（70分） |
|  |  | A.4.2作业安全（100分） |
|  |  | A.4.3职业健康（30分） |
|  |  | A.4.4警示标志（10分） |
|  |  | A.4.5燃气场站管理（140分） |
|  |  | A.4.6燃气管网管理（100分） |
|  |  | A.4.7数据采集与监控系统管理（20分） |
|  |  | A.4.8用户用气安全管理（80分） |
| 5 | A.5安全风险管控及隐患排查治理（140分） | A.5.1安全风险管理（35分） |
|  |  | A.5.2重大危险源辨识与管理（40分） |
|  |  | A.5.3隐患排查治理（60分） |
|  |  | A.5.4预测预警（5分） |
| 6 | A.6应急管理（60分） | A.6.1应急准备（40分） |
|  |  | A.6.2应急处置（15分） |
|  |  | A.6.3应急评估（5分） |
| 7 | A.7事故事件（30分） | A.7.1报告（10分） |
|  |  | A.7.2调查和处理（10分） |
|  |  | A.7.3管理（10分） |
| 8 | A.8持续改进（20分） | A.8.1绩效评定（10分） |
|  |  | A.8.2持续改进（10分） |
| 合计 |  | 1000分 |

# 附录B 液化石油气经营企业安全生产标准化评分细则

B.1目标职责（90分）

B.1.1目标（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.1 目 标 | 1目标 | 企业应根据自身安全生产实际，建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。企业应制定与企业相适应的以安全生产与职业卫生为内容的文件化的总体和年度安全生产目标，纳入企业总体生产经营目标。 | 4 | 制度无该项内容的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1分。 无年度安全生产目标与指标 的，不得分；无生产安全、燃气设施安全和用户安全内容的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分；未纳入企业总体生产经营目标的，扣2分。 |  |  |
|  | 2监测与考核 | 企业应根据所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考核，结合实际及时调整目标及其相应工作计划，保存有关监测记录资料。 | 6 | 无年度安全生产目标与指标分 解的，不得分；无实施计划或考 核办法的，扣4分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 未定期进行效果评估和考核的，扣2分；未及时调整实施计划的，扣2分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

B.1.2机构和职责（30分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.2 机 构和职责 | 1主体合法 | *企业依法取得经营许可，涉及燃气充装业务的，应取得气瓶充装许可证，充装业务应符合充装许可范围。 *燃气生产经营活动符合核准许可范 围，无倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为。 | 10 | 企业未取得经营许可，涉及燃气充装业务未取得气瓶充装许可证或实际充装业务与充装许可范围不符合的，不得分。 燃气生产经营活动不符合核准许可范围，或存在倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为的，不得分。 |  |  |
|  | 2组织机构和人员 | *企业应按照规定设置安全和职业卫生管理机构或配备专职安全和职业卫生管理人员。 | 4 | 未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业应按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络。企业应设立各级安全生产委员会或安全生产领导机构。 | 4 | 未按规定配备注册安全工程师的，扣2分；安全管理网络不健全的，每缺少一处扣1分；安委会成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1 分。 |  |  |
|  |  | 安委会或安全生产领导机构按规定定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题，会议纪要中应有工作要求并保存。 | 2 | 未定期召开安全专题会的， 无会议记录、纪要的，不得 分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的，扣1分；未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 |  |  |
|  | 3职责 | 企业应建立健全本单位全员安全生产责任制，责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并对职责的适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。 | 4 | 未建立全员安全生产责任制的，未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容的，每处扣1 分；未对职责的适宜性进行定期评估的，未对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣 1分。 |  |  |
|  |  | 企业主要负责人应全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务。分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责。 各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产和职业卫生职责。 | 3 | 未明确“一岗双责”的，主 要负责人未履行职责的，不得分；分管负责人或各级管理人员未按规定履行职责的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业全员应逐级分解、签订安全生产责任书，各级人员应掌握并履行本岗位的安全生产和职业卫生职责。 | 3 | 未逐级分解、未签订各级安全生产责任书的，不得分；签订不全的，未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 | 得分小计 |  |  |

B.1.3全员参与(5分)

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.3 全员参与 |  | 企业应为全员参与安全生产工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围。 企业应加强对险肇(未遂)事件的管理，鼓励员工参与险肇事件上报，分析发生原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施。 | 5 | 未组织开展全员参与活动 的，或者活动成效不明显的,扣2分。 未组织开展全员参与活动的，或者活动成效不明显的，扣2分。未开展险肇（未遂）事件活动的（无激励机制或相关台账、资料、奖惩文件不齐全），或活动成效不明显的，扣 1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 5 | 得分小计 |  |  |

B.1.4安全生产投入(30分)

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.4 安 全投入 | 1 安全生产费用 | 企业应依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等规定，建立安全生产费用提取和使用管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布和生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业应保证安全生产费用投入,专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。 | 10 | 未保证安全生产费用投入 的，不得分；无安全生产费用归类统计管理的，扣 2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，每一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业应依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》制定并实施安全生产费用的使用计划。 | 10 | 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1 分；有超范围使用的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 2 相关保险 | 企业必须依法参加工伤保险，为全体从 业人员缴纳保险费。 企业宜投保安全生产责任保险。企业宜为从事高压、高空、易燃易爆、燃气运输等危险岗位作业人员办理人身意外伤害保险。 | 5 | 未缴纳工伤保险的，不得分；未为危险岗位人员办理个人意外伤害保险的，扣2 分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 | 得分小计 |  |  |

B.1.5安全文化建设（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.5安全文化建设 | 1企业安全文化建设 | 企业应按照《企业安全文化建设导则》AQ/T 9004的规定，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，采取多种形式的活动促进企业安全文化建设，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。安全文化建设内容至少包括：安全承诺、行为规范与程序、安全行为激励、安全信息传播与沟通、自主学习与改进、安全事务参与、审核与评估等。 | 5 | 未开展企业安全文化建设 的，不得分；安全文化建设内容与AQ/T 9004不符的，每项扣1分。 未按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料的，每项目扣1 分。 |  |  |  |
|  | 2班组安全化 | 企业应制定年度工作计划，基层单位开展班组安全生产标准化建设，促进班组安全生产管理和班组成员生产作业的规范化。 企业应明确召开班组安全会议的要求和内容。企业各班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作，并做好记录。 | 5 | 未制定班组标准化建设年度工作计划的，扣2分。 未按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料的，每项目扣1 分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |  |

B.1.6安全生产信息化建设（5分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.6 安 全生产信 息化建设 |  | 企业应根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、风险防控和隐患自查自报、安全生产监测报警等信息系统的建设。 | 5 | 未有效利用信息化手段开展安全生产管理工作的，扣2分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 5 | 得分小计 |  |  |  |

B.2制度化建设（50分）

B.2.1法规标准识别（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 |  | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.1 法 律法规及 标准规范 |  | 企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。 各职能部门和基层单位应及时识别和获取本部门适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，向主管部门汇总，建立资料库，及时更新，并发布清单。 | 5 | 缺少识别、获取、评审、更新等环节要求的，未明确主管部门的，每缺少一 项扣1分。 未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1 分；每缺少一个部门和基层单位参与的，扣1分；未及时汇总、发布的，扣1分；无清单的，扣3分；资料库每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 企业应将识别和获取的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时转化为本单位的规章制度和操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。 | 5 | 未及时转化的，制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未传达、宣传、教育的，不得分；传达、宣传、教育有缺失,每次扣1分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |  |

B.2.2规章制度（15分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.2规章 制度 | 1 制定 | 企业应建立健全安全生产规章制度，广泛征求从业人员意见和建议，规范安全生产管理工作。 企业安全生产规章制度至少包含下列内容：1）目标管理；2）安全生产责任制；3）安全生产承诺；4）安全生产信息化；5）四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；6）法律法规和标准规范管理；7）安全投入管理；8）文件、记录和档案管理；9）安全教育培训管理；10）班组安全活动；11）职业健康管理；12）个体防护装备管理；13）安全风险分级管控；14）隐患排查治理；15）消防安全管理；16）应急管理；17）事故管理；18）燃气事故统计分析；19）建设项目安全设施 “三同时”管理；20）设备设施安全管理；21）特种设备管理；22）用电设备设施管理；23）燃气质量管理；24）燃气场站运行管理；25）燃气供应调度管理；26）自动化控制和信息设备管理；27）用户燃气设施管理；28）用户燃气安全检查；29）燃气安全宣传；30）危险物品管理；31）危险作业管理；32）施工和检维修安全管理；33）特种作业人员管理；34）安 全警示标志管理；35）安全预测预警；36）安全生产奖惩管理；37）变更管理；38）相关方安全管理；39）安全生产报告；40）绩效评定管理。 | 10 | 制度未以文件形式发布 的，每缺一个扣1分；制度每缺一项，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；未征求从业人员意见、制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1分。 |  |  |  |
|  | 2 培训宣贯 | 企业应确保从业人员及时获取制度文本，并对员工进行培训与考核。 | 5 | 未发放、培训的,扣2分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1 分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 15 | 得分小计 |  |  |  |

B.2.3操作规程（15分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.3 操作规程 | 1制定 | 企业应根据生产工艺、作业任务特点和岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程。企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。 | 10 | 无操作规程的，不得分；操作规程不完善、不适用或员工未参与的，每个扣 2分。 |  |  |  |
|  | 2培训宣贯 | 企业应将操作规程应下达到岗位，并对操作人员进行培训与考核。 | 5 | 未发放至岗位的，不得分；发放、培训、考核不到位的,每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 15 | 得分小计 |  |  |  |

B.2.4 文档管理（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.4文档管理 | 1记录管理 | 企业应明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订以及文件和记录管理的职责、程序和要求。 企业应建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案，支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。安全记录至少包括以下内容：主要安全生产文件、安委会会议记录及其他安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测检验记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记 录、安全生产标准化系统评价报告、 维护和校验记录、技术图纸、场站管网运行记录、用户安全检查记录、“三同时”记录、燃气质量检测记录、加臭记录、安全投入记录等。 | 5 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；制度内容有缺失的，每处扣1分； 档案或记录有缺失的，每缺少一项扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.4 文 档管理 | 2评估 | 企业应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性、执行情况。 | 3 | 未进行检查评估的，无评估报告的，不得分；报告每缺少一项评估类别的，扣1分；评估结果与实际 不符的，扣 1分。 |  |  |
|  | 3修订 | 企业应根据评估情况、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效性和适用性。 | 2 | 未及时修订的，每个扣1 分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

B.3教育培训（60分）

B.3.1教育培训管理（20分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.1 教 育培训管 理 |  | 企业应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全和职业卫生教育培训需求，将安全和职业卫生培训工作纳入本单位年度工作计划，提供相应的资源保证。企业主要负责人负责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 | 5 | 未明确主管部门的，不得 分；未定期识别需求的，扣1分；未将培训工作纳入单位年度工作计划的，扣2分。 无培训计划或主要负责人未组织制定培训计划的，扣5分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1分。 |  |  |
|  |  | 企业应按计划进行安全教育培训，培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）、《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》（建城[2014] 167号）的规定，并对安全培训效果进行评估和改进。 | 10 | 未按计划进行培训的，每次 扣2分；培训内容和时间不 符合要求的，扣2分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估结果作出改进的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业应详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，建立健全安全和职业卫生教育培训档案和从业人员安全教育培训档案。 | 5 | 记录不完整的，每缺一项扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整的，每个扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 20 | 得分小计 |  |  |

B.3.2人员教育培训（40分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.2人 员教育培 训 | 1主要负责人和安全生产管理人员 | 企业主要负责人（企业法人代表、董事长、总经理、总裁）和安全生产管理人员（负责安全运行的副总经理、副总裁，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构负责人，企业专职安全员）， 应当取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》且证书在有效期内，每个岗位不少于1人。 | 10 | 主要负责人或安全管理人员未持证的，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 2从业人员 | 企业从业人员（包括液化石油气场站运行工、瓶装燃气客服员、燃气燃烧器具安装维修工）职业技能符合国家要求或取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》且证书在有效期内，最低人数应满足《燃气经营许可管理办法》（建城[2014]167号）要求。 企业应对新员工进行三级安全教育，安全教育培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）的规定，并建立安全教育培训档案资料。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关操作岗位人员进行专门的安全生产和职业卫生教育培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。 从事特种（设备）作业的人员应取得特种（设备）作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期做好复审。 企业专、兼职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。 | 20 | 从业人员未持人数不满足要求的，每人次扣2分。 新员工未进 行三级安全教育的，每人次扣2分；培训教育内容和学时不符合规定的，扣 1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考 核合格就上岗的，每人次 扣2分；员工安全教育培训记录档案不健全的，每人次扣1分。 无特种（设备）作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分。 企业专职应急救援人员未按照规定进行培训经考核合格上岗的，每人次扣1 分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.2人员教育培训 | 3外来人员 | 企业应对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生，进行入厂安全教育培训，并保存记录。 外来人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，并保存记录。主要内容包括：外来人员入厂有关安全规定、可能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、作业风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等。企业应对进入企业检查、参观、学习 等外来人员进行安全教育，主要内容 包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等。 | 10 | 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣1分；内容与实际不符的,每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 40 | 得分小计 |  |  |

B.4 现场管理（550分）

B.4.1设备设施管理（100分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.1设 备设施管 理 | 1 设备设施建设 | 企业新建、改建、扩建工程应符合有关法律法规、标准规范要求，设计、施工、监理等单位必须具有与工程规模相适应的资质。 | 5 | 项目建设不符合有关规定 的，每处扣2分；相关单位资质不符合规定的，不得分。 |  |  |
|  |  | 安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 企业应按照有关规定严格履行建设项目安全生产、职业病危害评价，以及建设项目安全设施和职业病防护设施的设计审查、施工、试运行、竣工验收等管理程序。 | 5 | 未落实“三同时”规定的， 建设项目安全设施和职业病防护设施的管理程序不符合规定的，不得分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.1设 备设施管 理 | 1 设备设施建设 | 企业设备设施、安全生产条件应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51124）等标准规范要求。 企业总平面布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）等相关标准的要求，建筑设计防火和建筑灭火器配置应分别符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的要求。 液化石油气储备站应设置残液倒空和回收装置；瓶库区应按空瓶区和实瓶区分区布置，灌瓶间设置气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，并有明显标志。 | 20 | 企业设备设施、安全生产条 件不符合GB 50028等标准规范要求的,每处扣3分。 企业总平面布置、建筑设计防火不符合相关规定的，每处扣5分；建筑灭火器配置不符合规定的，每处扣2分；燃气场站防 火间距不符合规定且未采 取有效措施的，扣5分； 液化石油气储备站未划分空瓶和实瓶分区布置的，每处扣2分；无标志的，每缺少一个，扣2分。 |  |  |
|  | 2 设备设施验收 | 企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。对设备设施选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好相关记录。 | 10 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1 分；未落实设备选型及其验 收要求的，扣2分；记录缺失 或不完善的，扣1分。 |  |  |
|  | 3 设备设施运行管理 | 企业应对压缩机、储罐、工艺管道、电气设施等生产设备设施进行规范化管理，定期进行巡检和维护保养，保证其安全运行。巡检和维护应形成记录。 企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录。落实设备设施定人定责管理，建立设备设施台账和设备档案。 场站的称重器具应定期检验，且在有效期内使用。 | 10 | 未落实定期巡检、巡查和维护保养的，每处扣2 分；检修和维护记录缺失的，每处扣1分。 无台账的，不得分；未明确设备设施定人定责的，每缺少一个扣1分；资料不齐全的，每项扣1分。 称重器具未定期检验或未有效期内的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除报废的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 10 | 随意拆除、挪用或弃置不用安全设施和职业病防护设施的，不得分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 4 设备设施检维修 | 企业应制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实 “五定”原则，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度，并符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的相关规定。检维修方案应包含作业风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行风险控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。检维修过程中涉及许可作业的，应按 规定办理相应作业许可证。 | 10 | 未制定检维修计划的，扣3 分；未按计划检维修的，每项扣2分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；失修、有缺陷或附件不齐全的，每处扣1分；检维修作业未按规定进行许可作业的，每处扣2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1 分;检修完毕后未按程序试 车的,每项扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.1 设 备设施管 理 | 5特种设备管理 | 企业应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 企业应当建立特种设备安全技术档案，应当包括以下内容：特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等技术资料和文件；特种设备的定期检验和定期自行检查记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；特种设备的运行故障和事故记录。 | 10 | 未按规定办理特种设备使用登记的，不得分；登记标志未置于该特种设备的显著位置，每个扣0.5分。 无特种设备安全技术档案，不得分；每缺失一个 扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业应对特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，确保齐全有效,并作出记录。 企业应按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，定期检验标志置于特种设备的显著位置。 | 10 | 特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表未按规定要求进行定期检验，每处扣2分；缺少安全附件或安全附件失效的，每处扣3分。 |  |  |
|  | 6设备设施拆除、报废 | 设备设施的报废，应办理报废审批手 续，在报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备标志。拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按规定制定拆除、报废方案，应按照B.4.2.1执行，应对相关作业人员进行培训，并按规定组织落实。拆除、 报废的设备设施应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的规定进行处置。废弃的设施应及时拆除，不能立即拆除的，应及时处置，并应设置明显的标识或采取有效封堵。 | 10 | 未按规定进行报废处置的，每次扣2分；废弃的设施未及时处置的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 | 得分小计 |  |  |

B.4.2 作业安全（100分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.2 作业安全 | 1作业环境和作业条件 | 企业应事先分析和控制生产过程及工 艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险。 企业应对生产现场实行定置管理，保持作业环境整洁。 企业应采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。 企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查，做到特种作业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。作业活动的安全监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监 护岗位。 企业应在生产现场配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。 同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，应组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 20 | 未进行危险、有害因素辨识的，每处扣2分；对重点危险、有害因素未采取控制措施的，每处扣2分。 未对生产现场实行定置管理或作业环境杂乱的，每处扣2分。 作业人员上岗资格、条件不 符合规定的，每人扣2分；未 按照专人现场管理或现场管理人员未履行职责的，扣2分；作业过程中未到场进行监护的，扣3分；监护记录不完整的，扣 1分。未配备安全防护设施、用品、器材、检测仪器或未设置应急照明、安全通道或不符合规定的,每项扣2分。危及对方生产安全未组织作业单位之间签订安全生产协议并监督落实的，未明确各自的安全职责和安全措施的，扣3分；未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，扣2分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.2 作业安全 | 1作业环境和作业条件 | 企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、受限空间作业、临时用电作业、爆破作业、高处作业、吊装作业等危险性较大的作业活动实施作业许可管理，严格履行分级许可审批手续，应符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871）的要求。作业许可证应包含危险有害因素分析、安全及职业病危害防护措施、作业方案、安全措施和应急处置措施。 作业许可实行闭环管理。 燃气设施停气、降压、动火、置换、放散、通气等作业应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的规定。对燃气储罐、管道等设备实施动火作业（带气作业除外）前，应进行置换，检测合格并做好记录。人员进入燃气储罐、管道、阀门井（室）等受限空间作业前，应检测可燃气体、有害气体、氧气浓度合格后方可作业，在作业中进行持续检测并做好记录。作业完毕进行全面检查，排除隐患。 | 30 | 未审批的，每处扣5分；审批手续不全的，每项扣 2分。 作业许可证中无风险分析、 作业方案和安全措施、应急 处置措施等内容的，每缺一项扣2分。 特殊作业违反规定的，每处扣2分。 作业不符合规程的，每项扣2分；无检测记录的，每处扣2分；缺少检测记 录的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 2作业行为 | 企业应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施和工艺技术风险等进行风险辨识，采取相应的措施 控制作业行为风险。 企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，按照有关规定正确检查、佩戴和使用个体防护装备与用品，杜绝违章 指挥、违规作业和违反劳动纪律的 “三违”行为。 | 20 | 未对设备设施和工艺技术风险等进行风险辨识的，每处扣2分；未采取相应的措施或措施失效的，每处扣2分。 从业人员未严格执行操作规程的，每次扣3分。 从业人员配备的防护用品不符合规定的，每项扣2 分；未制定劳动防护用品配备标准或未制定劳动防 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.2 作业安全 | 2作业行为 | 人员配备与岗位安全生产和职业卫生风险相适应的、符合《个体防护装备选用规范》 （GB/T 11651）等标准规范要求的个体防护装备与用品，制定年度配备计划，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。企业应建立个体防护防护装备和用品台账，专人负责保管、检查，定期校验和维护，记录存档。 | 20 | 护用品采购计划的,扣2分； 未进行培训的,每人扣1分； 从业人员未按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品，每人扣1分；防护用品无专人负责保管、检查、定期校验和维护的，扣2 分；校验后未记录存档的，扣1分；未建立劳动防护用品管理台账的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 企业应设立抢修机构及人员，按应急预案配备抢修车辆、抢修设备（机具、器材）、通讯器材、防护用具、消防器材、检测仪器等装备。生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 企业接到抢修报警后应立即出动，并根据事故情况报告联系有关部门协作抢修。 企业抢修作业应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的规定，统一指挥，严明纪律，并严格按安全操作规程执行。 企业应制定燃气设施抢修应急处置措 施。 | 10 | 未设立抢修机构及人员的， 不得分；机构或人员不符合规定的,每项扣1分;未按应急预案配备必要的抢修设备、机具器材的，每个扣1分；装备、器材有缺陷的，每个扣1分。 出动不及时的，每次扣1 分；未及时报告协作单位 的，每次扣1分。 未严格按安全操作规程执 行的，每人次扣2分。 未制定抢修应急处置措施 的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 3岗位达标 | 企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。 | 10 | 未按制度开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作的，或者记录缺失的，每人扣1分。 |  |  |
|  | 4相关方 | 企业应将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理，对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。 企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，定期识别服务行为风险，并采取有效的控制措施。 *企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产条件的承包商、供应商等相关方。 企业应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产责任和义务。 企业应通过供应链关系促进承包商、供应商等相关方达到安全生产标准化要求。 | 10 | 未建立相关方信息档案（包括资格预审、业绩评价资料）的，扣 1分；与相关方未签订委托合同 的，扣2分；未签订安全 协议或合同中未包含安全 条款的，扣2分。 相关方无相应资质的，不得分。 承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，扣1 分；合同或协议内容不符合要求的，每个扣1分；未执行协议的，每项扣1 分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 | 得分小计 |  |  |

B.4.3职业健康（30分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.3 职 业健康 | 1基本要求 | 企业应为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。 产生职业危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施，并符合《工业企业设计卫生标准》GBZ 1、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。 企业应确保使用有毒、有害物品工作场所与生活区、辅助区分开，工作场所不应住人；将有害作业与无害作业分开，高毒工作场所与其他工作场所隔离。 对可能导致发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所，应设置检测报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区，并定期检查监测。 企业应组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和按规定离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知从业人员并存档。对检查结果异常的从业人员，应及时就医，并定期复查。企业不应安排未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不应安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。从业人员的职业健康监护应符合《职业健康监护技术规范》（ GBZ 188）的要求。 | 10 | 作业场所设置不符合规定 的，每处扣2分；产生职业危害的工作场所未设置相应的职业病防护设施或者职业病防护设施失效的，每处扣2分；作业场所职业危害因素不符合规 定的，每处扣2分。 未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时职业健康检查的，每人次扣2分；无档案的，不得分；档案内容不全的，扣 1分；安排有职业禁忌人员从事禁忌作业的，每人次扣2分。 各种防护用品、各种防护器具管理缺失的，或者失效的，每个扣1分。 |  |  |
|  | 2职业病危害告知 | 企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。 企业应按照规定要求，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应按照GBZ 158的规定，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。 | 4 | 未在劳动合同中写明的（含 未签合同的），不得分；未书面告知和公示的，扣2 分；告知内容不全的，每项扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。 未设置标志的，扣2分；缺少标志的，每处扣1分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 3职业病危害项目申报 | 存在职业病危害项目的，企业应按规定，及时、如实向所在地燃气管理部门申报职业病危害项目，并及时更新信息。 | 2 | 未申报的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.3 职 业健康 | 4职业病危害检测与评价 | 存在职业病危害因素的企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。存在职业病危害的，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，职业卫生技术服务机构应提出相应整改建议。企业应结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。 | 14 | 未按规定进行检测的，每处扣2分；定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业未制定切实有效的整改方案或者未落实整改的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 | 得分小计 |  |  |

B.4.4警示标志（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.4 警 标志 |  | 企业应按照有关规定和工作场所的风险特点，在存在重大危险源和严重职业病危害的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识，标明风险内容、危害程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容；在存在重大事故隐患和较大危险因素的场所和设备设施上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施；在存在安全生产风险的工作岗位设置告知卡，告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。其中，警示标识的安全色和安全标志应分别符合《国家标准安全色》（GB 2893）和《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的要求，道路交通标志和标线应符合《道路交通标志和标线》GB 5768.1- 3的要求，工业管道安全标识应符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的要求，城镇燃气管道应符合《城镇燃气标志标准》（CJJ/T 153）的要求，消防安全标志应符合《消防安全标志》（GB 13495.1）的要求，电气设施标志应符合《电气安全标志》（GB/T 29481）的要求，工作场所职业病危害警示标识应符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）的要求。 | 6 | 未按规定设置警戒区域和安全警示标志的，每处扣 1分；安全警示标志和标识设置不符合规定的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 企业应定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。 企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 | 4 | 安全标志和标识没有检查记录或缺失、不清晰的，每处扣0.5分。 |  |  |
| 小计 10 得分小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

B.4.5燃气场站管理（160分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.5 燃 气场站管 理 | 1基本要求 | 1）燃气质量 企业应建立健全燃气质量检测制度，定期检测供气压力、加臭量、组分等，并按规定时间留存记录。燃气质量应符合规定。 场站采购的液化石油气加臭装置和加臭工艺应符合《城镇燃气加臭技术规程》(CJJ /T148)、《城镇燃气加臭装置》（CJ/T 448）的规定。 | 10 | 供气压力、加臭量、组分不合格，不得分；加臭装置、加臭工艺不符合规定，每处扣5分；无气质检测制度及检验报告的，无检测记录的，扣2分;记录留存时间不符合规定的，扣 1分。 |  |  |
|  |  | 2）站内道路交通 燃气场站生产区按规定设置环形或者尽头式消防车道和出口；对进站车辆有相应制度规定，并严格执行。 站内外安全距离应符合相关规定；当燃气场站设有生产辅助区及生活区时，生活区应与生产区分区布置。 燃气场站道路和出入口设置应满足便于通行、应急处置和紧急疏散的要求，并符合《燃气工程项目规范》 (GB55009) 4.1.8的规定。 | 10 | 只有一个出口的，扣2 分；未设置环形或者尽头式消防通道的，扣2分；未制定车辆管理制度的，扣2分；未严格执行的，扣 1分。 站内外安全距离不符合规定的，扣1分/处。 道路和出入口设置不符合规定扣1分/处。 |  |  |
|  |  | 3）储气设施 储气系统运行平稳，无超温、超压、超液位现象。储气设施基础稳固，本体应完好无损，无变形裂缝，无严重锈蚀，无漏气，并在检验有效期内运行。储罐组的防护堤应符合相关要求，液相进、出液管紧急切断装置功能正常，水封井水位正常无杂物。 埋地液化气储罐应符合以下要求:（1）采用有盖板的填砂地下罐时，盖板能打开或留有观察口，填砂高度应与盖板平齐；采用无盖板的填砂 地下罐时，填砂高度接近罐池壁顶；应设集水井，井内设有防爆潜水泵，集水井无积水；（2）外壁除采用防腐层保护外，尚应采用牺牲阳极或强制电流阴极保护，并定期进行阴极保护检测；（3）采用水浴式地下储罐时，水位能覆盖整个罐体（人孔除外），当罐池顶部覆有盖板时，留有观察口，能清楚观察到水位，冬季不应结冰；罐池内的水清洁，能见池底，水面无油污、浮萍、垃圾、杂物等； 罐池内无持续气泡涌动现象；（4）钢梯平台稳固，无明显锈蚀现象，水封罐罐池范围内的钢梯平台临边有栏杆，露钢梯平台雨雪天气有防滑措施；（5）地下储罐池四周应设护栏或在水池上盖有盖板，防止人员坠落。 | 15 | 系统运行出现超温、超压、超液位现象之一的，不得分。基础不稳固、有变形裂缝、有漏气或无有效检测报告的，不得分；发现锈蚀的，每处扣1分。储罐组的防护堤不符合要求扣 2分；液相进、出液管紧急切断装置功能异常扣1分，水封井水位异常或有杂物扣1分。 埋地液化气储罐不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.5 燃 气场站管 理 | 1基本要求 | 44）工艺管道及其附属设施 进出站管线应按照规定设置阀门；管道和管道连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象。 管道外表应完好无损，无腐蚀，管道应有色标和流向标志以及介质标识，液化石油气气相管道为淡黄色、液化石油气液相管道为中灰色、液化石油气残液管道为黑色、安全放散管为紫红色、消防管为大红色、压缩空气管为天酞蓝色、氮气管为淡棕色；液化石油气液相管道上相邻两个切断阀之间的封闭管道应设安全阀；站内管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时，应设有绝缘装置，绝缘装置的绝缘电阻应每年进行一次测试，并符合规定。 阀门应悬挂开关标志，定期检查维护，启闭灵活；过滤器外观良好，定期检查前后压差，及时排污；跨桥扶梯应牢固，并符合防雷等相关规定。 | 15 | 发现锈蚀的,每处扣1分;管 道、阀门无标志的，每处扣 0.5分；发现泄漏的，每处扣2分；跨桥扶梯不牢固或不符合规定的，每处扣1分；未设绝缘装置、超过1年未检测绝缘电阻或检测电阻值不合格的，扣 1分。 保冷、隔热等保护层不完备或防腐设施不完好的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 5）仪表与自控 场站内设置仪表自控的应符合《城镇燃气自动化系统技术规范》（CJJ/T 259）的要求，各类仪表应定期检验，各种连锁装置应完好有效。 场站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的区域或建（构）筑物内应设置固定式可燃气体浓度报警装置并配置声光报警器，报警器与自动系统连接。 液化石油气储罐检测仪表的设置应符合下列规定:（1）应设置就地显示的液位计、压力表;（2）全压力式储罐小于3000时，就地显示液位计宜采用能直接观测储罐全液位的液位计;（3）应设置远传显示的液位计和压力表，且应设置液位上、下限报警装置和压力上限报警装置;（4）应设置温度计。 液化石油气气液分离器和容积式气化器应设置直观式液位计和压力表。 液化石油气储罐、泵、压缩机、气化、混气和调压、计量装置的进、出口应设置压力表。 | 15 | 未按规范安装燃气浓度检测报警装置或未维护的，扣2分；报警浓度设置高于燃气爆炸下限20%的，每处扣1分；缺少报警联锁功能或报警联锁失灵的，每处扣1分。 各类仪表设置不符合要求或未定期检验的，每处扣1分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.5燃气场站管理 | 1基本要求 | 6）消防与安全设施 消防通道畅通、无障碍。 工艺装置区应通风良好；站内按《城镇燃气标志标准》（CJJ/ T 153）的相关要求设置完善的安全警示标志；消防泵房运行良好，水质符合规定；消防水系统及火灾报警系统运行正常；按规定配置灭火器，室外设置的灭火器应有防雨、防晒措施；二氧化碳灭火器应配置防护手套；消防系统应定期测试；工艺装置区消防器材每半月检查一次，确保消防器材完好有效。 按规定设置防雷防静电设施，并定期检测；按规定设置紧急切断、放散装置；电气设备应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的要求；按规定设置安全阀，定期校验，并处于有效状态。 | 15 | 消防通道不畅通的扣2分。 通风不良的，扣2分；未设置安全警示标志的，每处扣0.5分； 灭火系统不能正常运行的， 每个扣4分；消防补水能力 不足且未设消防水池的，设 有消防水池但储水量不足 的，扣2分；有油污的，扣 1分；有漂浮物的，扣0.5 分；消防泵房不清洁或有杂物堆放的，扣1分;消防泵存在故障的，每处扣0.5分;消火栓水阀不能正常开启的，每处扣1分；火灾报警设施故障的，每处扣0.5分;缺少或遗失消防供水器材的，每处扣0.5分；灭火器材设置不符合规范的，每处扣1 分；灭火器缺少检查和维修记录的，每具扣0.5分。 未在生产区入口处设置安全有效的人体静电消除装置的，每处扣1分；未按规范设置接地设施或未定期检验的，每处扣1分；未按规定设置紧急切断、放散装置的，扣2分；电气设备不符合防爆要求 的,扣2分。 安全阀严重锈蚀的，每处扣1分；超出有效检测周期使用的，每处扣2分；安全阀未悬挂校验铭牌或铅封破损，扣 1分。 |  |  |
|  |  | 7）公用辅助设施 供电系统和备用电源应符合规定；应有防止无关人员进入的措施；变配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭，与室外相通的门、窗、洞、通风孔应设防止鼠等小动物进入的措施；电气设备（如高压励磁柜等）和电工用具按规定配置并定期检验；按规定配置应急照明设备，且应完好有效；电缆沟上应盖有完好的盖板。 工艺设施、设备排污管、冷却水管、室外供水管和消火栓等做好冬季防寒防冻保障措施；场站用水、用气、供暖管理应符合规定。 | 10 | 供电系统和备用电源不符合要求的，扣2分；孔洞未密封的，每处扣1分；电气设备和电工用具未按规定配置、未定期检验的，扣 1分；变配电室内无应急照明设备的，每处扣1分；应急照明失效的，每处扣0.5分；无盖板或盖板损坏的，每处扣 0.5 分。 寒冷地区未进行保温的，每处扣0.5分；场站用水、用气、供暖管理不符合规定的,每处扣2分。 |  |  |
|  |  | B.4.5.1.8运行记录 设备运行记录、交接班记录、值班记录、巡检记录等应完整、准确。 | 10 | 记录缺失的，不得分；记录不完整、不准确的，每处扣0. 5分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.5燃气场站管理 | 2其他要求 | 槽罐、装卸鹤管、阀门、仪表、安全装置和报警系统等应完好；燃气浓度检测报警装置应完好有效。装卸台静电接地栓卡应完好，接地栓上的金属接触部位应无腐蚀；装卸鹤管外表应完好无损；装卸软管上的快装接头与鹤管之间的阀门启闭应灵活。装卸管段应设置拉断阀。 | 13 | 装卸气设备设施有缺陷的， 每处扣2分；违反装卸气作 业要求的，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 液化石油气灌装设施应符合以下要求：采用自动化、半自动化灌装和机械化运瓶的灌瓶作业线上应设置灌瓶质量复检装置，且应设置检漏装置或采取检漏措施；采用手动灌瓶作业时，应设置检斤秤，并应采取检漏措施。灌装区域应设置泄漏报警系统，并符合规定；该区域应设置通风设施，保持良好通风。 液化石油气钢瓶在充装、流通环节应符合市场监管及燃气管理部门的要求：建立气瓶档案并且资料齐全；应具有可追溯性；应粘贴规范明显的警示标签和充装标签，包含企业标志和名称、气瓶编号、气瓶条形码、钢瓶下次检验日期、安全用气警示标签、充装合格标签等内容；钢瓶应在检验有效期内，瓶帽、胶圈等附件齐全；钢瓶无超量充装现象；钢瓶摆放符合规定。 | 15 | 灌装设施有缺陷的,每处扣 2分;作业不符合要求的，每项扣2分；钢瓶管理有缺失的，每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 燃气运输车辆应符合危货车的相关规定及以下要求：车辆外观及状态应符合相关规定，车辆底部应平整完好，证件齐全；配备车辆阻火器，进入生产区的机动车辆应使用阻火器；运瓶车内有固定钢瓶的有效措施；按规定建立燃气运输车辆监控系统，并有效运行。 | 10 | 车辆外观或状态有缺陷的， 每处扣3分；证件不齐全 的，每缺少一个扣2分； 车上气瓶码放不符合规定 扣2分；未进行有效监控 的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 对进站人员在进站前进行安全教育，按规定进行检查登记，严格执行入站审批制度和办理相关手续；车辆进入生产区应安装防护帽。 | 2 | 未对进站人员进行安全教育或检查登记的，每次扣1分；车辆进入生产区应安装防护帽扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 瓶装燃气供应站应当符合规划要求，符合《液化石油气供应工程设计规范》(GB51142)、《城镇燃气设计规范》(GB50028)、《云南省液化燃气瓶装供应站安全技术规程》（DB53/T-28）的要求。 | 20 | 随机抽查2个瓶装燃气供应站，不符合规定的，每处扣2分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 160 | 得分小计 |  |  |  |

B.4.6数据采集与监控系统管理（20分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.6数据采集与监控系统管理 | 1基本要求 | 企业应对燃气场站、供应站、燃气钢瓶运输车辆设置信息管理系统，并应具备数据采集与监控功能。燃气自动化控制系统、基础网络设施及信息管理系统等应达到国家信息安全的要求。 企业对重大危险源（储罐区、库区和生产场所）应设有相对独立的安全监控预警系统，并应符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035）的规定。企业安全防范系统应符合《安全防范工程技术标准》（GB 50348）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395）和《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396）的规定，并应在无人值守的场所安装入侵探测器和声光报警器。 监控设备符合防爆标准，有效存储时间不少于90天。 | 10 | 企业信息管理系统有缺失的，每处扣2分；监控和报警设备设置不符合规定的，每处扣 2分；通信方式不满足要求的，扣2分。 安全防范系统不符合规定 的,每处扣1分。 有效存储时间不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  | 2运行监控 | 企业监控系统软件应有场站工艺流程 图，动态显示采集工艺参数和设备状 态，软件中应以颜色或文字注释反映 设备状态变化；应有90天内的事件记录功能和事件报警功能，事件记录和事件报警应可检索或查询。 企业应定期对数据采集与监控系统及设备进行巡检，确保设备正常使用。 | 10 | 缺流程图或流程图与实际不符合的，扣 1分；无数据采集功能的，扣2分；数据采集不全的,每项扣1分;无设备动态显示或显示不 确的，扣 1分；无事件记录或报警功能的，扣2分；事件记录或报警不全的，每项扣1分；不具备查询和检索功能的，扣 1分；监控报警系统缺乏维护维修的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 20 | 得分小计 |  |  |

B.4.7用户用气安全管理（130分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.7燃气用户管理 | 1燃气用户设施及安全供气 | 依据相应法律法规与用户签订供用气合同，实名制登记用户信息，明确双方的安全责任和管理责任；发放燃气用户安全手册；建立用户档案；用户服务应符合《燃气服务导则》（GB/T 28885 ）的规定。 建立新用户安全供气相应制度,包括：通气、安全检查、用气培训、安全宣传告知等工作流程. 燃具和用气设备应符合相关规定：燃气灶具应设有熄火保护装置；当家庭用户管道与燃具采用软管连接时，应采用专用燃具连接软管，软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于 2.Om且不应有接头。 餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场等人员密集场所内生产经营单位使用燃气的，必须安装合格的可燃气体泄漏报警，并保证其正常使用。 用户的室内燃气管道、计量表、排烟、可燃气体报警装置等设施应符合规范的要求，工程施工验收应符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ 94）等规范要求。 | 30 | 未发放燃气用户安全手册的，每户扣1分；未签订用气合同的，或者用气合同内容不符合要求的，每户扣2分。 未建立用户安全供气制度的，每缺一项扣2分；无工程验收报告的，扣2 分。 用户设施不符合规范的，每户扣0.5分。 未建立用户档案的，扣2分 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.7 燃 气用户管 理 | 2用户报修维修管理 | 企业应制定报修、抢修、维修管理制度，明确报修、抢修和维修的程序及时间要求。 企业应对外公布24小时报修电话， 保证电话的畅通；企业应制定职责 范围内用户燃气设施故障、燃气泄漏报警的接报和处理程序，报修内容和处理结果应有记录。 企业应对维修人员进行培训和考 核，考核合格具备相应的工作能力后方可持证上岗；应为维修人员配备适用的维修工具。 除紧急事故外，影响用户用气的停气与检修作业应报燃气管理部门批准并提前48小时予以公告或通知用户；恢复供气前应通知用户。 企业应保留燃气设施维修记录。 | 20 | 未制定相关制度的，扣2分；制度不明确的，每处扣0.5分。 未设置并公布报修电话的，扣4 分；未设置用户燃气设施故障 接报和处理程序的，扣3分；燃气泄漏报警未立即派出维修人员处理的，扣2分；处理结果没有跟踪记录的，扣2分。 维修人员未持证上岗的，每人扣0.5分；维修工具不适用的，每件扣0.2分；维修记录不齐全的，每项扣0.2分。 停气未提前48小时公告的，每次 扣1分；用户停气后恢复供气未 通知用户的，每次扣1分；未保留 维修记录的，每户扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3用户燃气设施的拆除改装、迁移 | 改造应符合相关规范、规程的要 求，施工作业人员具备相应资格，工具齐全有效；改造后气密性试验合格并记录。 | 15 | 改造不符合规范、规程要求的，每户扣1分；施工人员不具备相应资质的，每人次扣0.5分;气密性试验无记录的，每户扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 4用户安全宣传 | 企业应制定燃气安全宣传制度和宣传计划，面向市民和用户进行多种形式的宣传活动，宣传的内容应符合《燃气服务导则》（GB/T 28885）的相关要求。 | 15 | 未制定燃气安全宣传计划的，扣5分；宣传形式未面向市民和用户的，扣3分；发放的宣传材料内容未满足GB/T 28885 相关要求的，扣2分。 |  |  |  |
|  | 5用户安全检查 | 企业应制定安检制度，明确安检对象、安检频次、安检内容、安检要求等。应在每次送气时对用户进行入户检查。对残、障、孤、老等特殊用户群体，进行重点登记和管理，制定便捷和特殊的安检政策，保证用户安全、顺畅用气。 检查人员应具备相应的工作能力并持证上岗；应配备适用的入户检查工具，并处于良好的状态。 企业对用户设施的入户检查应有记录，记录保存周期应符合要求；周期内入户率有统计分析；应履行告知义务，将检查出的隐患及时以书面形式告知用户，并留存告知文件副本。 应建立用户隐患整改流程，对隐患进行分级管理，督促用户整改，并留存跟踪记录；隐患和整改率应有统计分析。 | 50 | 未建立用户检查制度、工作流 程、检查计划的，扣5分；检查内容、周期不符合规定的，扣5分；检查人员未持证上岗的，每人次扣0.5分；仪器设备不适用的，每台扣0.5分；仪器设备状态异常的，每台扣0.5分。 无入户检查记录的，扣5分；记录 保存周期不足的，每户扣0.5分；未建立入户率统计分析的，扣 4分;未履行告知义务，将检查出的隐患及时以书面形式告知用户的，每户扣0.5分；未留存告知文件副本的，每户扣0.5分。 未建立用户隐患整改流程的，扣5分；未对用户隐患进行分级的，每户扣1分；未对隐患分类统计分析的，扣2分；未统计隐患和整改率的，扣2分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 130 | 得分小计 |  |  |  |

B.5安全风险管控及隐患排查治理（140分）

B.5.1安全风险管理（35分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.1安全风险管理 | 1风险辨识 | 企业应组织全员对本单位风险进行全面、系统的辨识。 风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。 企业应对风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。 | 10 | 未组织全员进行全面、系统辨识 风险的，不得分；风险辨识不符合规定和实际的，每处扣1分；辨识资料的统计、分析、整理和归档有缺失的，每缺一份扣0.5 分。 |  |  |
|  | 2风险评估 | 企业应明确风险评估的目的、范 围、频次、准则和工作程序等。 企业应选定合适的风险评价方法，定期对所辨识出的作业活动、设备设施、物料，尤其是非常规的活动和状态的安全风险进行分析、评估。在进行风险评估时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析。 | 10 | 未明确风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等，每缺失一项扣2分；风险评估不符合规定和实际的，每处扣2分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.1安全风险管理 | 3风险控制 | 企业应选择工程技术措施、管理措施、个体防护措施等，对风险进行控制。企业应构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，根据风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的风险等级，风险等级从高到低依次分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标注，并对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的风险管控措施。 企业应当在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容；对存在重大安全风险的工作场所、岗位和有关设备设施，强化危险源监测和预警；根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；应将风险管控纳入年度教育和培训计划并组织实施，确保从业人员熟悉掌握相关知识技能。 | 10 | 制定的风险控制措施不适合的， 或者未达到控制目的的，或者未落实控制措施的，每项扣3分；未告知从业人员评估结果和控制措施或从业人员未掌握的，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 4变更管理 | 企业应在变更前对变更过程及变更后可能产生的风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。 | 5 | 未在变更前对变更过程及变更后可能产生的风险进行分析，或者未制定控制措施的，每处扣2分；未履行审批及验收程序的，每处扣2分；未告知和培训相关从业人员的，每人扣1分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 35 | 得分小计 |  |  |  |

B.5.2重大危险源辨识与管理（40分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.2重大危险源辨识与管理 | 1辨识与评估 | 企业应全面辨识重大危险源，对确定的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。 企业应依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）等有关标准、文件规定，进行重大危险源辨识和管理。 | 15 | 未全面辨识重大危险源的， 不得分；未对确定的重大危 险源制定安全管理技术措 施和应急预案的，每缺少一个扣3分；重大危险源辨识不符合规定的，扣5分。 |  |  |  |
|  | 2登记建档 | 企业应对重大危险源进行登记建档，按照相关规定向相关部门备案。 | 5 | 无重大危险源档案资料的， 不得分;档案资料不全的， 每处扣2分。未按规定备案 的，不得分；备案资料不全的，每项扣1分。 |  |  |  |
|  | 3监控与管理 | 企业应设置重大危险源监控系统，进行日常监控。重大危险源安全监控系统应符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035）的技术要求。 企业应建立重大危险源包保责任制度，落实应急管理部门报备、企业公示牌设立、安全风险承诺公告。重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次演练；重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次演练。 | 20 | 未按规定设置监控系统的，每缺少一处扣5分；监控系统不符合规定的，每项扣2分。 未建立重大危险源包保责任制度的，扣2分；未制定重大危险源专项应急预案或未定期演练的，扣2分；未制定重大危险源现场处置方案或未定期演练的，扣2分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 40 | 得分小计 |  |  |  |

B.5.3隐患排查治理（60分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.3隐患排查治理 | 1事故隐患排查 | 企业应构建隐患排查治理预防机制，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。企业应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求，并组织开展相应的培训。排查的范围应包括所有与生产 经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关方服务范围。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每月至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天至少组织一次。 企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行事故隐患排查。对排查出的事故隐患，按照事故 隐患的等级进行记录，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关专业技术人员对本单位可能存在的重大事故隐患做出认定，并按照有关规定进行管理。 企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。 | 20 | 无该项制度的，扣5分；排查制度有缺失的，每项扣2 分。 未明确隐患排查治理标准或排查清单的，或者排查的时限、范围、内容、频次和要求等不符合规定的，每项扣2分。 未按方案排查的，不得分；有未排查出隐患的，每处扣2分;排查人员不能胜任的，每人次扣2分。 未划分事故隐患等级的，扣 3分；未建立事故隐患信息档案的，扣5分；事故隐患信息档案有缺失的，每缺失一项扣2分；未将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理的，扣 5分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.3隐患排查治理 | 2事故隐患治理 | 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般事故隐患。企业主要负责人应组织制定并实施重大事故隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。 企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。 | 20 | 未制定隐患治理方案的，扣3分；治理方案不健全的，每缺失一项扣3分；未按照“五落实”要求组织整改一般隐患的，每处扣2分；企业主要负责人未组织制定并实施重大事故隐患治理方案的，每处 扣3分；隐患项目未按期治理的，每项扣1分；重大隐患整改前未采取有效防控措施的，每处扣5分。 |  |  |
|  | 3验收与评估 | 事故隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。 重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员验收，或者委托专家、委托安全生产中介机构验收。未经验收合格的，不得恢复生产经营活动或投入使用。 | 15 | 未进行评估验证的，每项扣2分；评估验收结果与实际不符的，每处扣3分。 |  |  |
|  | 4信息记录、通报和报送 | 企业应如实记录事故隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，并通过职工大会或职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或职工代表大会报告。企业应运用事故隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对事故隐患排查、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地应急管理部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。 | 5 | 隐患台账、档案、记录等不健全的，扣2分；未定期统计分析和定期通报的，扣 2分；未按规定及时上报的，扣3分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 60 | 得分小计 |  |  |

B.5.4预测预警（5分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.4 预测预警 |  | 企业应根据生产经营状况、风险管理及事故隐患排查治理、事故事件等情况，建立完善双重预防机制。 | 5 | 未开展安全生产预测预警工作的，不得分；与企业实际不符的，每项扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 5 | 得分小计 |  |  |

B.6 应急管理（60分）

B.6.1应急准备（40分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.6.1应急准备 | 1应急救援组织 | 企业应按照有关规定建立安全生产应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍。不具备应急抢修能力的企业，应与具备资质的专业应急抢修单位签订应急抢修服务协议。 | 5 | 未建立机构或指定专人负责的， 不得分；专人或协议应急抢修队伍能力不能满足要求的，扣3 分。 |  |  |
|  | 2应急预案 | 企业应在开展风险评估和应急资源调查的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，制定符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）要求的生产安全事故 应急预案，针对风险较大的重点场所（设施）制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。 企业应按照有关规定将应急预案报当地燃气管理部门备案，并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位。 企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。 | 15 | 无完整预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，每个扣5分；无重点作业岗位应急处置方案或应急处置卡的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或 应急处置卡的，每处扣2分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或应急处置卡的， 每人次扣2分。 未评审或无记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每项扣1分；修订后未正式发布或培训的，每个预案扣1分。 未进行备案的，每个扣5分；未通报有关应急协作单位的，每缺少一个单位扣1分。 |  |  |
|  | 3应急设施、装备、物资 | 企业应根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 7 | 应急设施、应急装备、应急物资等应急资源配置有缺失的，每个扣1分；未建立台账管理的，或者台账内容有缺失的，每个扣1分；无检查、维护、保养记录的，扣5分；每缺少一项记录的，扣 1分；有一处不完好、可靠的，扣 1分。 |  |  |
|  | 4应急演练 | 企业应按照《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007）的要求，定期组织各级应急演练，演练周期应符合有关规定和预案要求，做到一线从业人员参与应急演练全覆盖，并按照《生产安全事故应急演练评估指南》（ AQ/T 9009）的要求对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 | 10 | 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，每个扣 2分；演练方案简单或缺乏执行性的，每项扣1分；高层管理人员未参加演练的，扣3分。 无评估报告或未进行评估的，扣5分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣2分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣2分。 |  |  |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.6.1应急准备 | 5应急救援信息系统建设 | 企业应当建立生产安全事故应急救援信息系统，并与所在地的县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的安全生产应急管理信息系统互联互通。 | 3 | 未建立生产安全事故应急救援信息系统，或未与所在地应急管理部门系统互联互通的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 40 | 得分小计 |  |  |

B.6.2应急处置（15分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.6.2 应 急处置 |  | 发生事故后，企业应按应急处置预案，立即启动应急响应程序，发出警报，采取阻断或者隔离事故源、危险源等措施。严重危及人身安全时，迅速停止现场人员作业，采取必要的或者可能的应急措施后撤离危险区域。 立即按规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人要立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告；对可能引发其他次生事故灾害'的，应当及时报告相关主管部门。 研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员；遇有重大紧急情况时，应当立即采取通告本单位从业人员、封闭事故现场、通知周边人员疏散、转移重要物资、避免或者减轻环境危害等措施。请求周边应急救援队伍参加事故救援。准备事故救援技术资料，维护事故现 场秩序，保护事故证据，做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。 | 15 | 未及时启动应急响应程序 的，扣10分；应急处置未达 到预案要求的，或者应急处置不当的，每次扣3分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 15 | 得分小计 |  |  |

B.6.3 应急评估（5分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 |  | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.6.3 应 急评估 |  | 企业应当对应急准备、应急处置工作实施评估。完成险情或事故应急处置后，企业应当主动配合现场指挥部开展应急处置评估。 | 5 | 未进行评估的，不得分;评估工 作与实际不符的,扣2分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 5 | 得分小计 |  |  |  |

B.7事故事件（30分）

B.7.1报告（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1报告 |  | 企业应建立事故报告程序，明确事故事件内外部报告的责任人刊限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故事件。 企业应妥善保护事故现场及有关证据。 事故报告后出现新情况的，应及时补报。 | 10 | 未按制度进行事故报告的，不得分；报告内容不全的，每项扣 2分；报告中无证据的，每次扣 2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

B.7.2 调查和处理（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.2 调查和处理 |  | 企业发生事故事件后，应按照有关规定成立事故事件处置组或调查组，明确其职责与权限，进行事故事件调查或配合有关政府部门的事故调查。 事故事件调查应查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故事件调查组应根据有关证据、资料，分析事故事件的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故事件调查报告。 企业应落实事故整改和预防措施，做到事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。 | 10 | 事故发生后，无 调查报告的，扣 5分；未按“四不放过”原则处理的，扣5分；调查报告内 不全的，每项扣 1分；相关的文 件资料未整理归档的，每次扣 1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

B.7

B.7.3 管理（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 |  | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.3 管理 |  | 企业应建立事故事件档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故事件纳入本企业事故事件管理。 企业应按照《伤害事故类别及解释》（GB 6441）、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499）的有关要求和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。 企业应开展事故事件案例警示教育活 动，举一反三，汲取教训，制定并落实防范类似事故措施。 | 10 | 未有效开展事故事件管理的， 扣5分；未按照有关要求开展事故统计分析的，扣5分；未将承包商、供应商在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理的，扣3分；未建立事件事故档案和管理台账的，扣2 分；有缺失的，每个扣1分；未有效开展事故案例教育活动 的，扣3分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |  |

B.8持续改进（20分）

B.8.1绩效评定（10分）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 |  | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.8.1绩效评定 |  | 企业每年至少应对本单位安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标（事故率等）的完成情况。 企业主要负责人应全面负责组织自评工作，并将自评结果向所有部门、所属单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件，并作为年度安全绩效考评的重要依据。 企业应落实安全生产报告制度，定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况并向社会公示。 企业发生生产安全责任死亡事故，应重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。 | 10 | 未开展评定的，扣10分;评定工 作有缺失的,每项扣2分。 主要负责人未组织自评的，扣5 分；未向相关方报告的，每缺失一个扣2分；未按规定公示的，扣3分；未作为年度考评重要依据的，扣5分；评定结果纳入年度考评每少一项的，扣1分;年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分。 企业发生安全生产责任死亡事故后未重新进行安全绩效评定，或未全面查找安全生 产管理系统中存在缺陷的，扣5分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |  |

B.8.2持续改进（10）

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审 描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.8.2持续改进 |  | 企业应根据安全生产标准化的自评结果，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化运行的质量，及时对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修订完善，研究制定管理措施、技术措施和教育培训措施，并及时纳入安全工作计划，持续改进，不断提高安全生产绩效。 | 10 | 未进行安全生产的标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全生产标准化生产工作计划和措施的，扣2分； 修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |

液化石油气经营企业安全生产标准化评审细则要素表

| 序号 | 一级要素 | 二级要素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B.1目标职责（90分） | B.1.1目标（10分） |
|  |  | B.1.2机构和职责（30分） |
|  |  | B.1.3全员参与（5分） |
|  |  | B.1.4安全生产投入（30分） |
|  |  | B.1.5安全文化建设（10分） |
|  |  | B.1.6安全生产信息化建设（5分） |
| 2 | B.2制度化建设（50分） | B.2.1法规标准识别（10分） |
|  |  | B.2.2规章制度（15分） |
|  |  | B.2.3操作规程（15分） |
|  |  | B.2.4文档管理（10分） |
| 3 | B.3教育培训（60分） | B.3.1教育培训管理（20分） |
|  |  | B.3.2人员教育培训（40分） |
| 4 | B.4现场管理（550分） | B.4.1设备设施管理（100分） |
|  |  | B.4.2作业安全（100分） |
|  |  | B.4.3职业健康（30分） |
|  |  | B.4.4警示标志（10分） |
|  |  | B.4.5燃气场站管理（160分） |
|  |  | B.4.6数据采集与监控系统管理（20分） |
|  |  | B.4.7 用户用气安全管理（130分） |
| 5 | B.5安全风险管控及隐患排查治理(140分) | B.5.1安全风险管理（35分） |
|  |  | B.5.2重大危险源辨识与管理（40分） |
|  |  | B. 5.3隐患排查治理（60分） |
|  |  | B.5.4预测预警（5分） |
| 6 | B.6应急管理（60分） | B.6.1应急准备（40分） |
|  |  | B.6.2应急处置（15分） |
|  |  | B.6.3应急评估（5分） |
| 7 | B.7事故事件（30分） | B.7.1报告（10分） |
|  |  | B.7.2调查和处理（10分） |
|  |  | B.7.3管理（10分） |
| 8 | B.8持续改进（20分） | B.8.1绩效评定（10分） |
|  |  | B.8.2持续改进（10分） |
| 合计 |  | 1000分 |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。因未注明引用文件的日期，所以其最新版本仍适用于本规范。

《燃气工程项目规范》（GB55009）

《汽车加油加氢站技术标准》（GB50156）

《家用燃气燃烧器具安全管理规则》（GB17905）

《城镇燃气燃烧器具销售和售后服务要求》(GB25503)

《气瓶充装站安全技术条件》（GB27550）

《城镇燃气设计规范》（GB50028）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）

《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）

《城镇燃气分类和基本特性》（GB/T13611）

《质量管理体系要求》（GB/T19001）

《燃气服务导则》（GB/T28885）

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）

《城镇燃气加臭技术规程》（CJJT148）

《云南省液化燃气瓶装供应安全技术规程》（DB53/T-28）

云南省工程建设地方标准

云南省城镇燃气经营企业安全生产标准化规程

DBJ  53/ T—

- 条文说明

制定说明

《云南省城镇燃气经营企业安全生产标准化规程》DBJ 53/T – 由云南省住房和城乡建设厅于 年 月 日以第 号公告批准、发布。

为便于广大燃气经营企业有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条纹规定，《云南省城镇燃气经营企业安全生产标准化规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目   次

1  总则

2  术语和定义

3  —般要求

3.1  原则

3.2  建立和保持

3.3  自评与评审

4  核心要求

4.1目标职责

4.2制度化建设

4.3教育培训

4.4现场管理

4.5安全风险管控及隐患排查治理

4.6应急管理

4.7事故事件

4.8持续改进

# 1  总   则

1.0.1  企业安全生产标准是一套既与国际职业安全健康体系接轨，又具有中国特色的安全生产管理体系。推进标准化建设，是落实习近平总书记关于企业落实安全生产主体责任必须做到“安全投入到位，安全培训到位，基础管理到位，应急救援到位”的具体举措，是《中华人民共和过安全生产法》和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的明确要求。为加强云南省城镇燃气经营企业安全管理，坚持人民利益至上，牢固树立安全发展观念和红线意识，坚持标本兼治、源头管控，完善和落实安全生产责任制和管理制度，加快健全隐患排查治理体系和风险预防控制体系，规范城镇燃气经营企业安全生产工作，提高行业安全生产标准化水平，根据国家和云南省现行的法律、法规和行业标准，特制定本规程。

1.0.2  本规程按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000），规定了云南省城镇燃气经营企业安全生产标准化管理体系建立、保持与评定的原则和一般要求，以及目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进8个体系的核心技术要求。

1.0.3  本规程适用于云南省城镇燃气经营企业（包括管道燃气经营企业、瓶装燃气经营企业、车用燃气经营企业）开展安全生产、用户用气安全标准化建设工作，以及对标准化工作的咨询、服务、评定和管理等。根据国务院《城镇燃气管理条例》规定，本规程不适用于城镇燃气的生产，城镇燃气门站以外的燃气管道输送，燃气作为工业生产原料使用。

1.0.4  从事城镇燃气经营服务的企业和人员，除遵守本规程外，还应当遵守国家及云南省现行的法律、法规和相关标准的规定。

# 2  术语和定义

本章中给出的11个术语，是本规程有关章节中所引用的。在编写本章术语时，参考了《燃气工程项目规范》（GB55009）、《城镇燃气设计规范》（GB50028）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）以及燃气相关专业规范中的相关术语。

本规程的术语是从本规程的角度赋予其含义的，但含义不一定是术语的定义，同时还分别给出了相应的推荐性英文术语。该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

# 3  —般要求

3.1  原则

3.1.1我省燃气经营企业应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，开展安全生产标准化工作，落实企业主体责任。

3.2  建立和保持

3.2.1本条是对企业建立和保安全生产标准化管理体系的要求。

3.3  自评与评审

本节规定了企业安全生产标准化评定的包括企业自评和评定单位评定的两种方式。企业应当根据企业经营类别，按照本规程附录A或者附录B自评后再申请外部评定定级，并按评定得分分为一级、二级、三级。

# 4  核心要求

本章节内容主要根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000），从目标职责（目标、机构和职责、全员参与、安全生产投入、安全文化建设、安全生产信息化建设）、制度化建设（法规标准识别、规章制度、操作规程、文档管理）、教育培训（教育培训管理、人员教育培训）、现场管理（设备设施管理、作业安全、职业健康、警示标志、燃气场站管理、数据采集与监控系统管理）、安全风险管控及隐患排查治理（安全风险管理、重大危险源辨识与管理）、应急管理（应急准备、应急处置、应急评估）、事故事件（报告、调查和处理、管理）、持续改进（绩效评定、持续改进）8个要素对管道燃气经营企业、车用燃气经营企业、瓶装燃气经营企业的安全生产标准化进行评定。

各要素考评项目和内容的设定符合国家及云南省现行的法律、法规和相关标准的规定。

4.1  目标职责

4.1.1  企业应当以文件形式发布建立安全生产目标的管理制度、以安全生产与职业卫生为内容的总体和年度安全生产目标。年度安全生产目标应分解到各基层单位和部门，并制定实施计划和考核办法。

4.1.2  管道燃气、瓶装燃气、车用燃气企业都应取得《燃气经营许可证》，瓶装燃气、车用燃气等涉及燃气充装业务的，还应取得气瓶充装许可证。企业的经营类别、经营区域、经营期限应当符合经营许可和充装许可。企业应以文件形式设置安全和职业卫生管理机构或配备专职安全和职业卫生管理人员。企业应以文件形式发布生全员安全生产责任制。

4.1.3  企业应建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围；加强对险肇（未遂）事件的管理，鼓励员工参与险肇事件上报，分析发生原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施。

4.1.4  为加强企业安全生产费用管理，建立企业安全生产投入长效机制，维护企业、职工以及社会公共利益，企业应依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》“危险品生产与储存企业”中的相关规定，建立安全生产费用提取和使用管理制度、制定并实施安全生产费用的使用计划。企业应保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。根据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条规定，企业必须依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。鼓励企业投保安全生产责任保。企业宜为从事高压、高空、易燃易爆、燃气运输等危险岗位作业人员办理人身意外伤害保险。

4.1.5  企业应采取多种形式的活动促进企业安全文化建设，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。

4.1.6  根据《中华人民共和国安全生产法》第四条规定，企业应加强安全生产信息化建设。

4.2  制度化管理

4.2.1  企业应建立畅通有效的法律法规及标准规范获取和识别路径，确保相关要求落实到位。

4.2.2  企业应以文件形式发布各项安全生产规章制度，确保从业人员及时获取，并对员工进行培训与考核。

4.2.3  企业应根据生产工艺、作业任务特点和岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程。企业应将操作规程下达到岗位，并对操作人员进行培训与考核。

4.2.4  企业应建立和保存主要安全生产和职业卫生过程与结果记录的电子档案，支持查询和检索。

4.3  教育培训

4.3.1  企业应确定安全教育培训主管部门，按计划对从业人员进行安全教育培训，培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）、《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》（建城〔2014〕167号）的规定，并对安全培训效果进行评估和改进。

4.3.2  根据《燃气经营许可管理办法》，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格。经专业培训并考核合格的人员及数量，应与企业经营规模相适应，最低人数应符合以下要求：1.企业主要负责人。是指企业法人代表（董事长）、企业总经理（总裁），每个岗位1人。2.安全生产管理人员。是指企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员，每个岗位不少于1人。3.运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工。最低人数应满足：管道燃气经营企业，燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户以上的，每增加2500户增加1人；瓶装燃气经营企业，燃气用户1000户及以下的不少于3人；1000户以上不到1万户的，每800户1人；1-5万户，每增加1万户增加10人；5-10万户，每增加1万户增加8人；10万户以上每增加1万户增加5人；燃气汽车加气站等其他类型燃气经营企业人员及数量配备以及其他运行、维护和抢修类人员，由省级人民政府燃气管理部门根据具体情况确定。

结合国家职业技能标准《燃气储运工》、《燃气供应服务员》、《油气电站操作员》、《燃气燃烧器具按照维修工》，我省将运行、维护和抢修人员细分为燃气输配场站运行工、压缩天然气场站运行工、液化天然气储运工、燃气管网运行工、管道燃气客服员、燃气燃烧器具安装维修工、汽车加气操作工、燃气用户安装检修工、液化石油气场站运行工、瓶装燃气客服员，其职业技能应当符合国家要求或取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》且证书在有效期内。

企业应对新员工进行三级安全教育，安全教育培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》 （国家安全生产监督管理总局令第3号）的规定。

从事特种（设备）作业的人员应取得相应的特种（设备）作业操作资格证书。

企业专、兼职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。

企业应对外包服务从业人员、实习生，进行入厂安全教育培训，并保存记录；外来人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，并保存记录；企业应对进入企业检查、参观、学习等外来人员进行安全教育。

4.4  现场管理

4.4.1  燃气设施工程建设应符合有关法律法规、标准规范要求。安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程“三同时”。

企业设备设施、安全生产条件应符合 《城镇燃气设计规范》（GB 50028）等标准规范要求。企业总平面布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）等相关标准的要求，建筑设计防火和建筑灭火器配置应分别符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的要求。

企业应以文件形式发布设备设施采购、到货验收制，并做好相关记录。

企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录，应对压缩机、储罐、工艺管道、电气设施等生产设备设施进行规范化管理，定期进行巡检和维护保养，保证其安全运行。巡检和维护应形成记录。

企业应制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则（即定检修方 案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度），并符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51）的相关规定。

4.4.2  企业应进行危险、有害因素辨识。

生产现场实行定置管理，保持作业环境整洁。生产现场配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。

生产现场作业人员的上岗资格、条件等要符合要求并具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。

对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、受限空间作业、临时用电作业、爆破作业、高处作业、吊装作业等危险性较大的作业活动实施作业许可管理。

4.4.3  企业应为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件。

4.4.4  企业应按照《国家标准安全色》（GB 2893）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）、《道路交通标志和标线》（GB 5768.1- 3）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）等规定，在存在重大危险源和严重职业病危害的工作场所，设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识，定期维护确保其完好有效。

企业在作业现场应设置警戒区和警示标志。

4.4.5  燃气场站包括门站、储配站、气化站、混气站、加气站、充装站、调压站、供应站等。其燃气质量、站内道路交通、储气设施、工艺管道及附属设施、仪表与自控、消防与安全设施、公用辅助设施及场站运行、巡检记录应当符合相关规范要求。

4.4.6  燃气管道与建、构筑物或相邻管道的间距、管线标志、维修更新、管道附件、日常巡查、泄漏检查及管道防腐蚀等应当符合相关规范要求。

4.4.7  企业应按照相关规定建立具备数据采集与监控功能的信息管理系统，并确保其正常使用。

4.4.8  企业应当按照《燃气服务导则》（GB/T 28885）、《云南省城镇燃气经营企业服务评价标准》（DBJ 53T-98-2019），向用户提供持续、稳定、安全供应燃气。

4.5  安全风险管控及隐患排查治理

4.5.1  企业组织全员对本单位风险进行全面、系统的辨识，并对风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。

4.5.2 企业应依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）等有关标准规定，进行重大危险源辨识和管理。

4.5.3  企业按照有关规定组织开展事故隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。4.5.4  预测预警

企业应根据生产经营状况、风险管理及事故隐患排查治理、事故事件等情况，建立完善双重预防机制。

4.6  应急管理

4.6.1  企业应按照有关规定建立建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍。制定科学完整的生产安全事故应急预案，设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，定期组织各级应急演练并改进应急管理工作。

4.6.2 发生事故后，企业应按应急处置预案，立即启动应急响应程序，采取抢险、抢修、保供等必要的应急措施，并按规定报告相关部门。

4.6.3 事故处置后，企业应当对应急准备、应急处置工作实施评估。

4.7 事故事件

4.7.1  企业应建立事故事件报告程序，妥善保护事故事件现场及有关证据。

4.7.2  企业发生事故事件后，应进行事故事件调查或配合有关政府部门的事故调查。

4.7.3  企业应建立事故事件档案和管理台账，开展事故事件案例警示教育活动。

4.8  持续改进

4.8.1  企业每年至少应对本单位安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评。

4.8.2  企业应根据安全生产标准化的自评结果，纳入安全工作计划，持续改进，不断提高安全生产绩效。